## Hodnocení
Kopírovat hodnoty | Pomocné hodnoty |  | T E A N - T L A K O V É P Á S M O
B | 1.397 | 1 | CELKOVÉ HODNOCENÍ | [5 empty] | Váhy
0.4
B | 1.34 | 1 | ST - Stavebně technické ukazatele | [6 empty] | 0.4
A | 1 | 0.5 | ST1 - Průměrné stáří trubního materiálu | [6 empty] | 0.5
| 1 | 1
1 | 0.75 | 0.75 | F1 - | Stáří potrubí dle trubního materiálu |  |  |  |  | 0.75
Stanovení výpočtem - doporučený způsob výpočtu:
[5 empty] | 0 | Nehodnoceno.
[6 empty] | LT | GGG | OC | Nerez | PE | PVC | Jiný
[5 empty] | 1 | 0-60 | 0-70 | 0-40 | 0-80 | 0-40 | 0-30 | 0-30
[5 empty] | 2 | 61-90 | 71-100 | 41-60 | 81-110 | 41-60 | 31-50 | 31-45
[5 empty] | 3 | > 90 | > 100 | > 60 | > 110 | >60 | >50 | > 45
[6 empty] | LT | GGG | OC | Nerez | PE | PVC | Jiný | CELKEM
[5 empty] | 1 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 7.86 | 0 | 20.64
[5 empty] | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 2.92 | 6.2
[5 empty] | 3 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1.69
1.3358
nebo stanovení odborným odhadem průměrného stáří:
[5 empty] | 0 | Nehodnoceno.
[5 empty] | 1 | < 40
[5 empty] | 2 | 41 - 70
[5 empty] | 3 | > 70
1 | 0.25 | 0.25 | F2 - | Inkrustace potrubí |  |  |  |  | 0.25
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Kovová potrubí jsou bez výrazných inkrustací, většina řadů po rekonstrukci resp. vnitřní sanaci
|  |  |  | 2 | Kovová potrubí s inkrustací odpovídající stáří.
|  |  |  | 3 | Převažují zainkrustované potrubí, omezena hydraulická kapacita sítě
C | 1.85 | 0.4 | ST2 - Stav armatur na síti | [6 empty] | 0.4
| 1.85 | 1
2 | 1 | 0.5 |  | F1 - | Uzavírací armatury |  |  |  | 0.5
[5 empty] | 0 | Nehodnoceno.
[5 empty] | 1 | Armatury převážně mladší 10 let, pravidelně kontrolované a udržované.
[5 empty] | 2 | Armatury převážně mladší 20 let, pravidelně kontrolované a udržované, většinou funkční.
[5 empty] | 3 | Armatury převážně starší 20 let, značná část nefunkčních, špatný technický stav.
2 | 0.7 | 0.35 |  | F2 - | Hydranty |  |  |  | 0.35
[5 empty] | 0 | Nehodnoceno.
[5 empty] | 1 | Armatury převážně mladší 10 let, pravidelně kontrolované a udržované.
[5 empty] | 2 | Armatury převážně mladší 20 let, pravidelně kontrolované a udržované, většinou funkční.
[5 empty] | 3 | Armatury převážně starší 20 let, značná část nefunkčních, špatný technický stav.
1 | 0.15 | 0.15 |  | F3 - | Ostatní armatury |  |  |  | 0.15
[5 empty] | 0 | Nehodnoceno.
[5 empty] | 1 | Armatury převážně mladší 10 let, pravidelně kontrolované a udržované.
[5 empty] | 2 | Armatury převážně mladší 20 let, pravidelně kontrolované a udržované, většinou funkční.
[5 empty] | 3 | Armatury převážně starší 20 let, značná část nefunkčních, špatný technický stav.
A | 1 | 0.1 | ST3 - Stav armaturních šachet | [6 empty] | 0.1
| 1 | 1
1 | 1 | 1 |  | F1 - | Stav armaturních šachet |  |  |  | 1
[5 empty] | 0 | Nehodnoceno.
[5 empty] | 1 | Šachty převážně ve stáří do 20 let, v dobrém technickém stavu, bez viditelného porušení.
[5 empty] | 2 | Šachty převážně ve stáří do 40 let, technický stav odpovídá stáří.
[5 empty] | 3 | Šachty převážně ve stáří nad 40 let, ve špatném technickém stavu, s viditelným porušením stavební konstrukce.
0.6
B | 1.435 | 1 | TP - Technologicko provozní ukazatele | [6 empty] | 0.6
B | 1.5 | 0.4 | TP1 - Poruchovost řadů | [6 empty] | 0.4
| 1.5 | 1 | [8 empty] | dl. | r. | počet | poruch.
2 | 1 | 0.5 |  | F1 - | Průměrná roční poruchovost vodovodních řadů [pp/km/rok] |  |  |  | 0.5 |  | 28.53 | 2008 | 15 | 0.52576
[5 empty] | 0 | Nehodnoceno. |  |  |  |  | 28.53 | 2009 | 12 | 0.42061
[5 empty] | 1 | < 0,3 |  |  |  |  | 28.53 | 2010 | 13 | 0.45566
[5 empty] | 2 | 0,3 - 0,7 | [7 empty] | 0.46734
[5 empty] | 3 | > 0,7
1 | 0.5 | 0.5 |  | F2 - | Dynamika poruch |  |  |  | 0.5
[5 empty] | 0 | Nehodnoceno.
[5 empty] | 1 | Poruchovost má stabilní nebo klesající tendenci
[5 empty] | 2 | Poruchovost má přibližně stagnující nebo mírně rostoucí tendenci.
[5 empty] | 3 | Poruchovost má výrazně rostoucí tendenci
A | 1 | 0.25 | TP2 - Ztráty vody | [6 empty] | 0.25
| 0.6 | 0.6
1 | 0.3 | 0.3 |  | F1 - | Procento vody nefakturované |  |  |  | 0.3
[5 empty] | 0 | Nehodnoceno.
[5 empty] | 1 | < 12 | 10.6
[5 empty] | 2 | 12-20
[5 empty] | 3 | > 20
1 | 0.3 | 0.3 |  | F2 - | Jednotkový únik vody nefakturované (JUVNF) |  |  |  | 0.3
[5 empty] | 0 | Nehodnoceno.
[5 empty] | 1 | < 3000 |  | 1480 |  |  | Lpřep = | 24.106
[5 empty] | 2 | 3000 - 7000
[5 empty] | 3 | > 7000
0 | 0 | 0 |  | F3 - | Minimální noční odběry |  |  |  | 0.2
[5 empty] | 0 | Nehodnoceno.
[5 empty] | 1 | Qmin ≤ teoretické Qt,min
[5 empty] | 2 | Qmin < 1,25*Qt,min
[5 empty] | 3 | Qmin ≥ 1,25*Qt,min
0 | 0 | 0 |  | F4 - | Ekonomický index ztrát (EIZ) |  |  |  | 0.2
[5 empty] | 0 | Nehodnoceno.
[5 empty] | 1 | < 0,8
[5 empty] | 2 | 0,8 - 1,3
[5 empty] | 3 | > 1,3
B | 1.5 | 0.25 | TP3 - Kvalita vody v síti | [6 empty] | 0.25
| 1.5 | 1
2 | 0.6 | 0.3 |  | F4 - | Doba zdržení vody v síti [hod] |  |  |  | 0.3
Odhad doby zdržení při dopravě vody do nejvzdálenějšího bodu sítě.
[5 empty] | 0 | Nehodnoceno.
[5 empty] | 1 | < 36
[5 empty] | 2 | 36 - 72
[5 empty] | 3 | > 72
1 | 0.3 | 0.3 |  | F3 - | Inkrustace |  |  |  | 0.3
[5 empty] | 0 | Nehodnoceno.
[5 empty] | 1 | Potrubí je převážně bez inkrustací
[5 empty] | 2 | Převažuje kovové potrubí s inkrustací odpovídající stáří, hyginecké zabezpečení plynným chlorem
[5 empty] | 3 | Převažuje silně zainkrustované potrubí s výrazným vlivem na kvalitu vody
1 | 0.2 | 0.2 |  | F1 - | Vliv trubních materiálů |  |  |  | 0.2
[5 empty] | 0 | Nehodnoceno.
[5 empty] | 1 | Převážně zastoupen materiál potrubí GGG, PE nebo PVC.
[5 empty] | 2 | Převážně zastoupen materiál potrubí LT nebo OC po sanaci vnitřního povrchu.
[5 empty] | 3 | Převážně zastoupen materiál potrubí LT nebo OC bez sanace vnitřního povrchu.
2 | 0.4 | 0.2 |  | F2 - | Kvalita dopravované vody |  |  |  | 0.2
[5 empty] | 0 | Nehodnoceno.
[5 empty] | 1 | Dopravovaná voda bez korozivního účinku, podporující tvorbu ochranné vrstvy na potrubí.
[5 empty] | 2 | Dopravovaná voda běžné kvality.
[5 empty] | 3 | Dopravovaná voda se zvýšeným korozivním účinkem, např. hladová voda, vysoký obsah chloru atd.
C | 2.1 | 0.1 | TP4 - Tlakové poměry v pásmu | [6 empty] | 0.1
| 2.1 | 1 | [7 empty] | ,
3 | 1.2 | 0.4 |  | F1 - | Maximální hydrostatický tlak [m v.sl.] |  |  |  | 0.4
[5 empty] | 0 | Nehodnoceno.
[5 empty] | 1 | < 50
[5 empty] | 2 | 50 - 60
[5 empty] | 3 | > 60
2 | 0.6 | 0.3 |  | F2 - | Průměrný hydrodynamický tlak [m v.sl.] |  |  |  | 0.3
[5 empty] | 0 | Nehodnoceno.
[5 empty] | 1 | < 45
[5 empty] | 2 | 45 - 55
[5 empty] | 3 | > 55
1 | 0.3 | 0.3 |  | F3 - | Kolísání hydrodynamického tlaku [m v.sl.] |  |  |  | 0.3
Rozdíl Pmax-Pmin během jednoho extrémního dne
[5 empty] | 0 | Nehodnoceno.
[5 empty] | 1 | < 10
[5 empty] | 2 | 10 - 20
[5 empty] | 3 | > 20

## Report
T E A N - T L A K O V É P Á S M O
Hodnocení | Objekt, část | Váha
B | CELKOVÉ HODNOCENÍ
B | ST - Stavebně technické ukazatele | 0.4
A | ST1 - Průměrné stáří trubního materiálu | 0.5
C | ST2 - Stav armatur na síti | 0.4
A | ST3 - Stav armaturních šachet | 0.1
B | TP - Technologicko provozní ukazatele | 0.6
B | TP1 - Poruchovost řadů | 0.4
A | TP2 - Ztráty vody | 0.25
B | TP3 - Kvalita vody v síti | 0.25
C | TP4 - Tlakové poměry v pásmu | 0.1
Komentář: