## Hodnocení
Hodnocení | Pomocné hodnoty |  | T E A P - Č E R P A C Í S T A N I C E
C | 1.8261 | 1 | CELKOVÉ HODNOCENÍ |  |  | Váhy |  | Mění se pouze buňky:
0.35
B | 1.3686 | 0.6 | ST - Stavebně technické ukazatele |  |  |  | 0.35
B | 1.3529 | 0.4 | ST1 - Stav stavebních konstrukcí ČS |  |  |  | 0.4
| 1.15 | 0.85
1 | 0.2 | 0.2 | F1 - Stav střešní konstrukce |  |  | 0.2
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Stav jako nový. Střešní konstrukce bez závad, nebo jen drobné poruchy. Objekt nejeví žádné známky zatékání.
|  |  |  | 2 | Střešní konstrukce je funkčně bez problémů. Závady důsledkem stáří materiálů.
|  |  |  | 3 | Nevyhovující stav. Střešní konstrukcí zatéká, statické porušení konstrukce (vlivem stáří materiálu, větru, lidskou činností …)
1 | 0.2 | 0.2 | F2 - Stav výplní stavebních otvorů |  |  | 0.2
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Okna i dveře jsou bez závad a plní svou funkci.
|  |  |  | 2 | Funkčně bez problémů. Závady důsledkem stáří materiálů.
|  |  |  | 3 | Okna či dveře neplní zcela svou funkci. Závady umožňující vniknutí škůdců nebo neoprávněných osob.
3 | 0.45 | 0.15 | F3 - Stav podlah |  |  | 0.15
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Podlaha správně vyspádovaná, voda odtéká do kanálků, netvoří se kaluže.
|  |  |  | 2 | Místy narušený povrch nášlapné vrstvy, nosná k-ce s drobnými prasklinami nemající vliv na f-ci k-ce.
|  |  |  | 3 | Kanálky ucpané, voda neodtéká, praskliny v podlaze, porušení statiky (propadání…).
1 | 0.15 | 0.15 | F4 - Stav stěn |  |  | 0.15
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Povrchová úprava a nosná konstrukce bez závad.
|  |  |  | 2 | Místy opadávající omítka, prasklé nebo odlupující se obklady (nátěr), nosná k-ce s drobnými prasklinami nemající vliv na f-ci k-ce.
|  |  |  | 3 | Povrchové úpravy ve špatném stavu, na nosné konstrukci se objevují větší praskliny, nosná konstrukce vykazuje známky statického porušení.
0 | 0 | 0 | F5 - Stav stropní konstrukce |  |  | 0.15
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Povrchová úprava a nosná k-ce bez závad. Vyskytují se plísně, drobné narušení povrch úprav, nosná k-ce bez problémů.
|  |  |  | 2 | Místy opadávající omítka, nosná k-ce s drobnými prasklinami nemající vliv na funkci k-ce.
|  |  |  | 3 | Povrchové úpravy ve špatném stavu, větší praskliny nebo odpadávání materiálu na nosné k-ci, známky statického porušení, např. obnažená rezavá výztuž.
1 | 0.15 | 0.15 | F6 - Stav zámečnických prvků |  |  | 0.15
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Bez závad, bezproblémová funkčnost.
|  |  |  | 2 | Funkčně bez významných problémů, ale zvýšená koroze může způsobit menší poranění obsluhy při zdolávání žebříků, držení se zábradlí,… .
|  |  |  | 3 | Značná koroze prvků a jejich uvolnění, může hrozit pád nebo propad obsluhy do nižšího patra či jiné vážné zranění.
N | 0 | 0 | ST2 - Stav akumulační nádrže |  |  |  | 0.4
| 0.6 | 0.45
0 | 0 | 0 | F1 - Stav dna a kalové jímky |  |  | 0.2
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | K-ce bez prasklin,dno správně vyspádováno, bez sedimetnů. Sedimenty nebo poruchy povrchu jen ojediněle, vlásečnicové praskliny.
|  |  |  | 2 | Zjevná degradace krycího povrchu nátěru, viditelné praskliny do 2 mm.
|  |  |  | 3 | Krycí vrstva nosné k-ce ve špatném stavu, praskliny nad 2 mm. Obnažená výztuž, odpadávající beton, zjevné statické poruchy, ztráty přímo v nádrži. Zanesená kalová jímka.
1 | 0.2 | 0.2 | F2 - Stav stěn |  |  | 0.2
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | K-ce bez prasklin, inkrusty a poruchy omítky či nátěru jen ojediněle, vlásečnicové praskliny.
|  |  |  | 2 | Zjevná degradace krycího povrchu nosné k-ce, viditelné praskliny do 2 mm.
|  |  |  | 3 | Viditelné prorýsování výztuže nebo odpadávání materiálu v její blízkosti, praskliny nad 2 mm, obnažená výztuž, odpadávající beton, statické poruchy, průsaky okolní zeminy.
2 | 0.3 | 0.15 | F3 - Stav vstupních prvků nádrže |  |  | 0.15
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Vstup opatřen dvířky/poklopem s dostatečným prostorem pro obsluhu. Prvek lze otevřít, je nepoškozený a těsní. Výskyt koroze.
|  |  |  | 2 | Netěsní, materiál prorezlý skrz, materiál vstupního prostoru zvětrává a padá do nádrže.
|  |  |  | 3 | Nebezpečí propadu obsluhy pochůznými poklopy, dvířka nelze pro korozi zavřít/otevřít, absence poklopu/dvířek.
0 | 0 | 0 | F4 - Stav potrubí |  |  | 0.15
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Chráněno povrch. úpravou, závady estetického rázu, místy odlupující nátěr nebo koroze.
|  |  |  | 2 | Funkčně bez problémů, závady důsledkem stáří materiálů, koroze.
|  |  |  | 3 | Značná koroze, funkční problémy, zanesení rzí, zmenšený profil, netěsnosti.
1 | 0.1 | 0.1 | F5 - Stav střešní konstrukce |  |  | 0.1
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Stav jako nový. Střešní konstrukce bez závad, nebo jen drobné poruchy. Objekt nejeví žádné známky zatékání.
|  |  |  | 2 | Střešní konstrukce je funkčně bez problémů. Závady důsledkem stáří materiálů.
|  |  |  | 3 | Nevyhovující stav. Střešní konstrukcí zatéká, statické porušení konstrukce (vlivem stáří materiálu, větru, lidskou činností …)
0 | 0 | 0 | F6 - Stav stropní konstrukce |  |  | 0.1
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | K-ce bez prasklin, inkrusty a poruchy omítky či nátěru jen ojediněle, vlásečnicové praskliny.
|  |  |  | 2 | Zjevná degradace krycího povrchu nosné k-ce, viditelné praskliny do 2 mm.
|  |  |  | 3 | Viditelné prorýsování výztuže nebo odpadávání materiálu v její blízkosti, praskliny nad 2 mm, obnažená výztuž, odpadávající beton, statické poruchy, průsaky krycí zeminy.
0 | 0 | 0 | F7 - Stav odvětrání |  |  | 0.1
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Funkční nucené nebo přirozené větrání.
|  |  |  | 2 | Přirozené odvětrání pouze vstupem do akumulační nádrže. Nedostatečná filtrace vzduchu.
|  |  |  | 3 | Bez odvětrání, nefunkční odvětrání.
B | 1.4 | 0.2 | ST3 - Prostředí na ČS |  |  |  | 0.2
| 1.4 | 1
1 | 0.3 | 0.3 | F1 - Stav zabezpečení objektu |  |  | 0.3
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Objekt oplocen se zakončením ostnatým drátem, bezpečnostní zámek na vstupu do objektu, vybaven detektory pohybu se signalizací vstupu do objektu na dispečink..
|  |  |  | 2 | Objekt neoplocen, se signalizací vstupu do objektu.
|  |  |  | 3 | Objekt neoplocen nebo oplocení vykazuje známky výrazného poškození, snadno překonatelné, bez signalizace vstupu do objektu.
2 | 0.4 | 0.2 | F2 - Stav odvětrání |  |  | 0.2
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Zcela funkční nucené nebo přirozené větrání.
|  |  |  | 2 | Nedostatečná filtrace vzduchu.
|  |  |  | 3 | Bez odvětrání, nefunkční odvětrání.
1 | 0.2 | 0.2 | F3 - Stav topení |  |  | 0.2
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Objekt je temperován na dostatečnou teplotu. Charakter objektu zaručuje nepoklesnutí teploty v objektu pod bod mrazu.
|  |  |  | 2 | Stav topení neodpovídá současným nárokům, ale nezpůsobuje zásadní provozní problémy.
|  |  |  | 3 | Hrozí promrzání objektu a poškození zařízení.
2 | 0.4 | 0.2 | F4 - Zvedací zařízení |  |  | 0.2
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | V čerpací stanici se nachází zvedací zařízení a je plně funkční.
|  |  |  | 2 | V čerpací stanici se nachází místo pro ukotvení zvedacího zařízení, ovšem samotné zvedací zařízení se musí dovézt.
|  |  |  | 3 | V čerpací stanici se nenachází zvedací zařízení ani možnost pro ukotvení mobilního zařízení.
1 | 0.1 | 0.1 | F5 - Způsob osvětlení |  |  | 0.1
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Úsporné zářivky, pouze umělé osvětlení, není přístup denního světla, vyhovuje potřebám provozu.
|  |  |  | 2 | Stav osvětlení neodpovídá současným nárokům, ale nezpůsobuje zásadní provozní problémy.
|  |  |  | 3 | Nadměrné osvětlení denním světlem. Nedostatečné umělé osvětlení.
0.65
C | 2.0725 | 1 | TP - Technologicko provozní ukazatele |  |  |  | 0.65
C | 2.2 | 0.3 | TP1 - Stav čerpacích jednotek |  |  |  | 0.3
| 2.2 | 1
2 | 0.7 | 0.35 | F1 - Stáří čerpacích jednotek |  |  | 0.35
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | do 7 let
|  |  |  | 2 | 8 - 20 let
|  |  |  | 3 | více než 20 let
3 | 0.6 | 0.2 | F2 - Znaky opotřebení čerpadel |  |  | 0.2
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Netěsnosti, hluk, vibrace, teplota ložisek v normálu.
|  |  |  | 2 | Podezření na zvýšené netěsnosti, hluk, vibrace nebo teplotu ložisek.
|  |  |  | 3 | Nadměrné netěsnosti, hluk, vibrace nebo teplota ložisek.
2 | 0.3 | 0.15 | F3 - Poruchovost čerpacích jednotek |  |  | 0.15
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Průměrný počet poruch za rok: maximálně 2.
|  |  |  | 2 | Průměrný počet poruch za rok: 3 - 5.
|  |  |  | 3 | Průměrný počet poruch za rok: 6 a více
2 | 0.3 | 0.15 | F4 - Četnost a náročnost údržby |  |  | 0.15
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Nízká četnost a nízká náročnost údržby.
|  |  |  | 2 | Nízká četnost a vysoká náročnost údržby nebo vysoká četnost a nízká náročnost údržby.
|  |  |  | 3 | Vysoká četnost a vysoká náročnost údržby.
2 | 0.3 | 0.15 | F5 - Uložení a ukotvení čerpadel |  |  | 0.15
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Ukotvení je vyhovující - pevné, bez známek porušení, nejhůře povrchová koroze.
|  |  |  | 2 | Vady způsobené stářím materiálu bez zásadního vlivu na funkci.
|  |  |  | 3 | Podezření na porušení ukotvení. Hloubková koroze prvků ukotvení. Nevyhovující ukotvení.
C | 2 | 0.25 | TP2 - Pracovní charakteristiky čerpadel |  |  |  | 0.25
| 1.2 | 0.6
1 | 0.2 | 0.2 | F1 - Průměrná denní doba chodu čerpadel |  |  | 0.2
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Doba chodu je větší než 12 hodin.
|  |  |  | 2 | Doba chodu je 8 až 12 hodin.
|  |  |  | 3 | Doba chodu je menší než 8 hodin.
0 | 0 | 0 | F2 - Trend měrné spotřeby el. energie |  |  | 0.2
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Měrná spotřeba elektrické energie má setrvalou tendenci.
|  |  |  | 2 | Měrná spotřeba elektrické energie výrazněji kolísá.
|  |  |  | 3 | Měrná spotřeba elektrické energie dlouhodobě roste - opotřebování čerpadel, inkrustace výtlaku. Měrná spotřeba elektrické energie náhle vzrostla při nezměněných provozních podmínkách – možný vznik poruchy.
3 | 0.6 | 0.2 | F3 - Poloha pracovního bodu |  |  | 0.2
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Je k dipozici Q-H křivka čerpadla, současný pracovní bod leží na Q-H křivce výrobce.
|  |  |  | 2 | Není k dispozici QH křivka čerpadla, parametry pracovního bodu jsou stanoveny měřením.
|  |  |  | 3 | Parametry pracovního bodu nejsou k dispozici.
0 | 0 | 0 | F4 - Účinnost čerpadel |  |  | 0.2
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | je k dispozici křivka účinnosti čerpadla, provedeno měření účinnosti čerpadla, účinnost při pracovním bodu je větší než 0,60
|  |  |  | 2 | je k dispozici křivka účinnosti čerpadla, provedeno měření účinnosti čerpadla, účinnost při pracovním bodu je větší než 0,40 a menší než 0,60
|  |  |  | 3 | účinnost nelze stanovit, účinnost čerpadla je menší než 0,40
2 | 0.4 | 0.2 | F5 - Efektivita instalovaného příkonu ČS |  |  | 0.2
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Hodnota e ∈ <1; 0,66>
|  |  |  | 2 | Hodnota e ∈ (0,66; 0,33)
|  |  |  | 3 | Hodnota e < 0,33
C | 2.05 | 0.25 | TP3 - Stav technologické části (mimo čerpadel) |  |  |  | 0.25
| 2.05 | 1
2 | 0.6 | 0.3 | F1 - Stav uzavíracích a dalších armatur |  |  | 0.3
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Zařízení jsou plně funkční, bez závad.
|  |  |  | 2 | Zařízení vykazují běžné opotřebení vlivem stáří.
|  |  |  | 3 | Zařízení má nadměrné opotřebení nebo omezenou funkčnost.
3 | 0.9 | 0.3 | F2 - Stav měřících prvků |  |  | 0.3
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | ČS plně osazena měřením, průtoky na výtlaku, měření tlaku, měřící prvky nejsou starší 5 let, zařízení jsou plně funkční, bez závad, pravidelně cejchované.
|  |  |  | 2 | ČS je vybavena měřením průtoků a tlaků, měřící prvky jsou starší 5 let, nejsou zásadní požadavky na doplnění měření
|  |  |  | 3 | Měření na čerpací stanici je nevyhovující, neodpovídá současným požadavkům provozu, chybí měření některých veličin
2 | 0.3 | 0.15 | F3 - Způsob a stav řízení čerpadel |  |  | 0.15
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Řízení čerpadel plně funkční, plně vyhovuje provozním potřebám., automatické + ruční + ovládání z dispečinku.
|  |  |  | 2 | Současný způsob naplňuje provozní potřeby, jiný způsob by však mohl být přínosný. Zařízení vykazuje běžné opotřebení vlivem stáří.
|  |  |  | 3 | Současný způsob nevyhovuje provozním potřebám. Zařízení má nadměrné opotřebení nebo omezenou funkčnost.
1 | 0.15 | 0.15 | F4 - Stav elektroinstalace |  |  | 0.15
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Zařízení jsou plně funkční, bez závad.
|  |  |  | 2 | Zařízení vykazují běžné opotřebení vlivem stáří, neodpovídá však současným podmínkám, kapacita přípojky je předimenzována.
|  |  |  | 3 | Zařízení je zastaralé, má nadměrné opotřebení, elektropřípojka je výrazně předimenzována,
1 | 0.1 | 0.1 | F5 - Stav potrubí v ČS |  |  | 0.1
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Chráněno povrch. úpravou, závady estetického rázu, místy odlupující nátěr nebo koroze.
|  |  |  | 2 | Funkčně bez problémů, závady důsledkem stáří materiálů, koroze.
|  |  |  | 3 | Značná koroze, funkční problémy, zanesení rzí, zmenšený profil, netěsnosti.
C | 2 | 0.2 | TP 4 - Protirázová ochrana |  |  |  | 0.2
| 1.2 | 0.6
2 | 1.2 | 0.6 | F1 - Způsob protirázové ochrany |  |  | 0.6
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Na ČS je instalován prvek protirázové ochrany - funkční tlaková nádoba nebo tlakový redukční ventil.
|  |  |  | 2 | Protirázová ochrana je zajištěna pouze soft startérem.
|  |  |  | 3 | Bez protirázové ochrany. Stávají protirázová ochrana je nevyhovující.
0 | 0 | 0 | F2 - Vznik rázů |  |  | 0.4
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Na ČS nedochází ke vzniku rázů ani při náběhu nebo vypnutí čerpadel, nárůst tlaků je zanedbatelný, nejsou evidovány žádné vážné provozní problémy
|  |  |  | 2 | Na ČS dochází ke vzniku vodního rázu, vodní rázy jsou však dostatečně tlumeny stávající protirázovou ochranou
|  |  |  | 3 | Na ČS dochází ke vzniku vodního rázu, vodní rázy nejsou dostatečně tlumeny stávající protirázovou ochranou

## Report
T E A P - Č E R P A C Í S T A N I C E
Hodnocení | Objekt, část | Váha
C | CELKOVÉ HODNOCENÍ
B | ST - Stavebně technické ukazatele | 0.35
B | ST1 - Stav stavebních konstrukcí ČS | 0.4
N | ST2 - Stav akumulační nádrže | 0.4
B | ST3 - Prostředí na ČS | 0.2
C | TP - Technologicko provozní ukazatele | 0.65
C | TP1 - Stav čerpacích jednotek | 0.3
C | TP2 - Pracovní charakteristiky čerpadel | 0.25
C | TP3 - Stav technologické části (mimo čerpadel) | 0.25
C | TP 4 - Protirázová ochrana | 0.2
Komentář: