## Hodnocení
Hodnocení | Pomocné hodnoty |  | T E A S - V O D O V O D N Í Ř A D
B | 1.6 | 1 | CELKOVÉ HODNOCENÍ | [5 empty] | Váhy
0.5
A | 1.15 | 1 | ST - Stavebně technické ukazatele | [6 empty] | 0.5
B | 1.3 | 0.5 | ST1 - Staří a stav vodovodního řadu | [6 empty] | 0.5
| 1.3 | 1
1 | 0.6 | 0.6 | F1 - | Stáří potrubí dle trubního materiálu |  |  |  |  | 0.6 |  | 36 | PE
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
[5 empty] | GG | GGG | OC | GRP | PE | PVC | Jiný
|  |  |  | 1 | 0-60 | 0-70 | 0-40 | 0-35 | 0-40 | 0-30 | 0-30
|  |  |  | 2 | 61-90 | 71-100 | 41-60 | 36-50 | 41-60 | 31-50 | 31-45
|  |  |  | 3 | > 90 | > 100 | > 60 | >50 | >60 | >50 | > 45
2 | 0.6 | 0.3 | F2 - | Stáří a stav armatur |  |  |  |  | 0.3
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Armatury převážně mladší 5 let, pravidelně kontrolované a funkční
|  |  |  | 2 | Armatury převážně mladší 20 let, pravidelně kontrolované a většinou funkční
|  |  |  | 3 | Armatury převážně starší 20 let, špatný technický stav.
1 | 0.1 | 0.1 | F3 - | Inkrustace potrubí |  |  |  |  | 0.1
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Potrubí je bez inkrustací, průtočný profil není omezen.
|  |  |  | 2 | Kovová potrubí s inkrustací odpovídající stáří, nedochází k výraznému omezení průtočného profilu.
|  |  |  | 3 | Silně zainkrustované kovové potrubí, průtočný profil potrubí je omezen.
A | 1 | 0.4 | ST2 - Stavebně technické provedení řadu | [6 empty] | 0.4
| 0.7 | 0.7
1 | 0.4 | 0.4 | F1 - | Krytí potrubí |  |  |  |  | 0.4
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | větší než požaduje norma a menší než 2,5 m
|  |  |  | 2 | 2,51 - 3,5 m
|  |  |  | 3 | menší než požaduje norma nebo větší než 3,5 m
1 | 0.3 | 0.3 | F2 - | Dopravní zatížení |  |  |  |  | 0.3
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Bez dopravního zatížení, většinou extravilán nebo místní komunikace s nízkým provozem.
|  |  |  | 2 | Intravilán, převažuje nezpevněný povrch,částečně místní komunikace se silným provozem
|  |  |  | 3 | Výrazný podíl uložení v komunikaci s významným dopravním zatížením, značný podíl nákladní dopravy.
0 | 0 | 0 | F3 - | Koordinace s ostatními sítěmi |  |  |  |  | 0.3
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Není souběh s ostatními sítěmi, malý počet křížení s ostatními sítěmi
|  |  |  | 2 | Část trasy v souběhu s ostatními sítěmi, časté křížení
|  |  |  | 3 | Značná část trasy v souběhu s jinými sítěmi, nedodržené min. vzdálenosti, častá křížení
A | 1 | 0.1 | ST3 - Protikorozní ochrana řadu | [6 empty] | 0.1
| 1 | 1
1 | 0.5 | 0.5 | F1 - | Vnejší protikorozní ochrana |  |  |  |  | 0.5
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Potrubí z nekorozivních materiálů, kovové potrubí chráněné aktivní protikorozní ochranou.
|  |  |  | 2 | Kovové potrubí pouze se starší pasívní protikorozní ochranou
|  |  |  | 3 | Kovové potrubí dlouhodobě bez aktivní i pasívní protikorozní ochrany.
1 | 0.5 | 0.5 | F2 - | Vnitřní protikorozní ochrana |  |  |  |  | 0.5
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Potrubí z nekorozivních materiálů. Potrubí opatřené vnitřní protikorozní ochranou - cementace, epoxidace, či jiná výstelka.
|  |  |  | 2 | Potrubí s provedenou sanací vnitřního povrchu před více než 10 lety.
|  |  |  | 3 | Potrubí s chybějící, nebo porušenou vnitřní protikorozní ochranou.
0.5
C | 2.05 | 1 | TP - Technologicko provozní ukazatele | [6 empty] | 0.5
E | 3 | 0.3 | TP1 - Poruchovost řadu | [6 empty] | 0.3
| 2.1 | 0.7
3 | 2.1 | 0.7 | F1 - | Průměrná roční poruchovost [pp/km/rok] |  |  |  |  | 0.7 |  | 5.5
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | < 0,3
|  |  |  | 2 | 0,3 - 0,7
|  |  |  | 3 | > 0,7
0 | 0 | 0 | F2 - | Vývoj dynamiky poruch |  |  |  |  | 0.3
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Řad byl rekonstruován a vykazuje pokles poruchovosti.
|  |  |  | 2 | Poruchovost má přibližně stagnující tendenci.
|  |  |  | 3 | Řad vykazuje rostoucí četnost poruch.
B | 1.7 | 0.3 | TP2 - Významnost řadu v pásmu | [6 empty] | 0.3
| 1.7 | 1
2 | 0.8 | 0.4 | F1 - | Významnost řadu |  |  |  |  | 0.4
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Koncový větevný řad malého profilu
|  |  |  | 2 | Rozvodný řad
|  |  |  | 3 | Hlavní rozvodný řad významného profilu
2 | 0.6 | 0.3 | F2 - | Počet napojených obyvatel |  |  |  |  | 0.3
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | méně než 100
|  |  |  | 2 | 100 až 500
|  |  |  | 3 | více jak 500
1 | 0.3 | 0.3 | F3 - | Napojení citlivých odběratelů |  |  |  |  | 0.3
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Napojeny zejména domácnosti a nevýznamní ostatní odběratelé
|  |  |  | 2 | Napojeny významní ostatní odběratelé, průmyslové objekty.
|  |  |  | 3 | Napojen strategicky významný odběratel - nemocnice, státní institucep.
B | 1.4 | 0.2 | TP3 - Tlakové poměry na řadu | [6 empty] | 0.2
| 1.4 | 1
2 | 0.8 | 0.4 | F1 - | Maximální hydrostatický tlak [m v.sl.] |  |  |  |  | 0.4
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | < 50
|  |  |  | 2 | 50 - 70
|  |  |  | 3 | > 70
1 | 0.4 | 0.4 | F2 - | Průměrný hydrodynamický tlak [m v.sl.] |  |  |  |  | 0.4
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | < 45
|  |  |  | 2 | 45 - 60
|  |  |  | 3 | > 60
1 | 0.2 | 0.2 | F3 - | Kolísání hydrodynamického tlaku [m v.sl.] |  |  |  |  | 0.2
Rozdíl Pmax-Pmin během jednoho extrémního dne
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | < 10
|  |  |  | 2 | 10 - 20
|  |  |  | 3 | > 20
C | 1.8 | 0.2 | TP4 - Provozní ukazatel | [6 empty] | 0.2
| 1.8 | 1
3 | 1.2 | 0.4 | F1 - | Jmenovitý profil potrubí |  |  |  |  | 0.4
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | DN>=300
|  |  |  | 2 | 150<DN<300
|  |  |  | 3 | DN<=150
1 | 0.4 | 0.4 | F2 - | Vliv na kvalitu vody |  |  |  |  | 0.4
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Materiál potrubí GGG, PE nebo PVC.
|  |  |  | 2 | Materiál potrubí LT nebo OC po sanaci vnitřního povrchu.
|  |  |  | 3 | Materiál potrubí LT nebo OC bez sanace vnitřního povrchu. Koncový úsek s velmi malou rychlostí proudění vody.
1 | 0.2 | 0.2 | F3 - | Hustota přípojek |  |  |  |  | 0.2
|  |  |  | 0 | Nehodnoceno.
|  |  |  | 1 | Cca do 50 přípojek na 1 km řadu - např. sídlištní zástavba.
|  |  |  | 2 | Cca od 51 do 100 přípojek na 1 km řadu - kombinovaná zástavba.
|  |  |  | 3 | Od 101 přípojek na 1 km řadu - např. řadová zástavba.

## Report
T E A S - V O D O V O D N Í Ř A D
Hodnocení | Objekt, část | Váha
B | CELKOVÉ HODNOCENÍ
A | ST - Stavebně technické ukazatele | 0.5
B | ST1 - Staří a stav vodovodního řadu | 0.5
A | ST2 - Stavebně technické provedení řadu | 0.4
A | ST3 - Protikorozní ochrana řadu | 0.1
C | TP - Technologicko provozní ukazatele | 0.5
B | TP1 - Poruchovost řadu | 0.3
B | TP2 - Významnost řadu v pásmu | 0.3
B | TP3 - Tlakové poměry na řadu | 0.2
C | TP4 - Provozní ukazatel | 0.2
Komentář: