## HODNOTY
|  |  | oceľová duša |  |  | Hlinníkový obal |  |  | Lano
|  | Prierez | Počet drátov | Priemer dr. (mm) | SFE(mm2) | Počet drátov | Priemer dr. (mm) | SAL(mm2) | Priemer lana d (mm) | S(mm2) | g1 (N/m) | E (Mpa) | a (10-6/°C) | Fp (kN) | sp (Mpa) | sdov (Mpa) | sH (Mpa)
|  | 95 | 1 | 4.5 | 15.904 | 6 | 4.5 | 95.426 | 13.5 | 111.33 | 3.337 | 80000 | 18.71 | 30.2 | 271.266 | 103.081 | 87
[5 empty] | p | q | R | sqr r |  | A |  | B | y | x
|  | A | 2.9948e+18 |  | -7465874628969289 | 1.9643e+23 | -5.7665e+45 | 4651726,33267718+7,59373496989658E+22i | -9,82150921736504E+22+7,59373496989658E+22i | 33747539,3027826+36738650,8643177i | -9,82150921736504E+22-7,59373496989658E+22i | 33747539,3027826-36738650,8643177i | 67495078,6055652 | 17608959.531
|  | B | 1496800
|  | a | 131.6
|  | z0 | 5.969
|  | sig0 | 87000000
|  | v1 | -10
|  | v0 | -5
|  | z1 | 1
|  | b | 149658357.2237
|  | d | -5.1865e+22
Pole č.: | h (m) | a (m) | namáhanie
1 | -7.44 | 188.16 | SPLNUJE
2 | 14.75 | 131.6 | SPLNUJE
3 | 6.13 | 158.37 | SPLNUJE
4 | -2.73 | 55.27 | SPLNUJE
5 | -10.19 | 44.14 | SPLNUJE
6 | -42.53 | 110.05 | SPLNUJE
7 | -30.97 | 170.15 | SPLNUJE
8 | -2.15 | 157.04 | SPLNUJE
9 | -20.16 | 74.61 | SPLNUJE
10 | -29.56 | 90.61 | SPLNUJE
11 | -20.14 | 135.32 | SPLNUJE
12 | -44.85 | 314.9 | SPLNUJE
13 | 33.11 | 86.85 | SPLNUJE
14 | 41.82 | 113.61 | SPLNUJE
15 | 40.23 | 115.39 | SPLNUJE
16 | 40.32 | 112.45 | SPLNUJE
17 | 51.37 | 178.86 | SPLNUJE
18 | 27.64 | 89.67 | SPLNUJE
19 | -16.01 | 218.58 | SPLNUJE
20 | 13.59 | 47.38 | SPLNUJE
21 | -30.15 | 66.84 | SPLNUJE
22 | -42.78 | 112.51 | SPLNUJE
23 | -28.45 | 86.8 | SPLNUJE
24 | -23.99 | 142.72 | SPLNUJE
25 | -27.33 | 178.28 | SPLNUJE
26 | 25.28 | 104.47 | SPLNUJE
27 | 18.18 | 71.35 | SPLNUJE
28 | -17.1 | 88.33 | SPLNUJE
29 | -18.2 | 104.64 | SPLNUJE
30 | 19.46 | 112.72 | SPLNUJE
31 | 5.56 | 93.21 | SPLNUJE
32 | -30.63 | 65.12 | SPLNUJE
33 | -43.3 | 113.69 | SPLNUJE
34 | -52.96 | 176.69 | SPLNUJE
35 | -11.28 | 161.32 | SPLNUJE
36 | 23.99 | 159.7 | SPLNUJE
37 | 30.35 | 77.01 | SPLNUJE
38 | 24.64 | 64.57 | SPLNUJE
39 | -33.72 | 76.73 | SPLNUJE
40 | -25.05 | 56.48 | SPLNUJE
41 | -36.68 | 150.4 | SPLNUJE
42 | 24.72 | 103.4 | SPLNUJE
43 | 32.7 | 113.98 | SPLNUJE
44 | 22.38 | 128.52 | SPLNUJE
45 | 21.48 | 110.16 | SPLNUJE
46 | -25.96 | 105.95 | SPLNUJE
47 | -4.27 | 100.6 | SPLNUJE
48 | -13.56 | 91.08 | SPLNUJE
49 | 5.26 | 102.22 | SPLNUJE
50 | -23.66 | 110.14 | SPLNUJE
51 | -8.38 | 122.73 | SPLNUJE
52 | -36.94 | 116.19 | SPLNUJE
53 | -36.8 | 86.6 | SPLNUJE
54 | -24.88 | 60.23 | SPLNUJE
55 | -21.18 | 85.09 | SPLNUJE
| celkom: | 6293.48

## stavová rovnica
y | 29973.9513 | "+40 °C" | [11 empty] | "-5 °C, vietor a námraza" | [10 empty] | "+40 °C a vietor" | [10 empty] | "-30 °C" | [10 empty] | "-20 °C" | [10 empty] | "-10 °C" | [10 empty] | "0 °C" | [10 empty] | "10 °C" | [10 empty] | "20 °C" | [10 empty] | "30 °C"
E | 80000000000 | v1 | 40 | a (m) | b | d | p | q | odm R | Alfa | Beta | y | sigmah1 | v1 | -5 | b | d | p | q | odm R | Alfa | Beta | y | sigmaH1 | v1 | 40 | b | d | p | q | odm R | Alfa | Beta | y | sigmaH1 | v1 | -30 | b | d | p | q | odm R | Alfa | Beta | y | sigmaH1 | v1 | -20 | b | d | p | q | odm R | Alfa | Beta | y | sigmaH1 | v1 | -10 | b | d | p | q | odm R | Alfa | Beta | y | sigmaH1 | v1 | 0 | b | d | p | q | odm R | Alfa | Beta | y | sigmaH1 | v1 | 10 | b | d | p | q | odm R | Alfa | Beta | y | sigmaH1 | v1 | 20 | b | d | p | q | odm R | Alfa | Beta | y | sigmaH1 | v1 | 30 | b | d | p | q | odm R | Alfa | Beta | y | sigmaH1
A | 2.9948e+18 | z1 | 1 | 188.16 | 479454197.9399 | -1.0603e+23 | -76625442640725728 | 8.0581e+24 | 40169233,2685448+6,55744748444234E+23i | 87233431,0044197+133910950,742545i | 87233431,0044197-133910950,742545i | 174466862,008839 | 14648796.0289 | z1 | 6.376 | 412098197.9399 | -4.3104e+24 | -56608308248433176 | 8.7364e+23 | 156509520,8001+2,55494785424635E+24i | 114898355,47415+75284819,1347152i | 114898355,47415-75284819,1347152i | 229796710,9483 | 92430644.9683 | z1 | 2.256 | 479454197.9399 | -5.3963e+23 | -76625442640725728 | 7.6245e+24 | 89402459,9578689+1,45945513132998E+24i | 96142752,2632948+127665129,933016i | 96142752,2632948-127665129,933016i | 192285504,52659 | 32467438.5466 | z1 | 1 | 374678197.9399 | -1.0603e+23 | -46794584003826216 | 3.7902e+24 | 27650324,0182809+4,51379159929532E+23i | 70678514,4904553+102969618,127701i | 70678514,4904553-102969618,127701i | 141357028,980911 | 16464296.3343 | z1 | 1 | 389646197.9399 | -1.0603e+23 | -50608053189668992 | 4.276e+24 | 29346080,7925121+4,79061630040597E+23i | 73023039,4593639+107410366,219184i | 73023039,4593639-107410366,219184i | 146046078,918728 | 16164012.9388 | z1 | 1 | 404614197.9399 | -1.0603e+23 | -54570883058178456 | 4.8007e+24 | 31073507,1066468+5,07261091211423E+23i | 75375343,8889975+111842978,708283i | 75375343,8889975-111842978,708283i | 150750687,777995 | 15879288.4647 | z1 | 1 | 419582197.9399 | -1.0603e+23 | -58683073609354568 | 5.3656e+24 | 32832119,5104643+5,35969651333611E+23i | 77734787,6327127+116268341,899885i | 77734787,6327127-116268341,899885i | 155469575,265425 | 15608842.6188 | z1 | 1 | 434550197.9399 | -1.0603e+23 | -62944624843197352 | 5.9723e+24 | 34621447,6295161+5,65179631754887E+23i | 80100801,0901395+120687212,574974i | 80100801,0901395-120687212,574974i | 160201602,180279 | 15351536.2003 | z1 | 1 | 449518197.9399 | -1.0603e+23 | -67355536759706808 | 6.6223e+24 | 36441035,0059321+5,94883581004885E+23i | 82472875,617937+125100241,302234i | 82472875,617937-125100241,302234i | 164945751,235874 | 15106351.9226 | z1 | 1 | 464486197.9399 | -1.0603e+23 | -71915809358882944 | 7.3171e+24 | 38290439,4820046+6,25074281056993E+23i | 84850555,4722573+129507990,830722i | 84850555,4722573-129507990,830722i | 169701110,944515 | 14872378.2979
alfa | 1.871e-05 |  |  | 131.6 | 224498378.6603 | -5.1865e+22 | -16799840673696966 | 7.8625e+23 | 8890186,8434016+1,45128319882911E+23i | 44778602,8134469+59956847,9934351i | 44778602,8134469-59956847,9934351i | 89557205,6268938 | 14724412.7401 |  |  | 157142378.6603 | -2.1085e+24 | -8231242390336109 | -1.8211e+24 | 8,99120074757942E+23 | 121861127,529331 | 22515362,5202176 | 144376490,049549 | 91995697.1628 |  |  | 224498378.6603 | -2.6397e+23 | -16799840673696966 | 5.7415e+23 | 18701030,6408667+3,05285952342185E+23i | 53454101,2635196+52369895,4490241i | 53454101,2635196-52369895,4490241i | 106908202,527039 | 32075409.6403 |  |  | 119722378.6603 | -5.1865e+22 | -4777815984024523 | 7.5248e+22 | 3137850,81101583+5,12240096037974E+22i | 29610788,1735726+26754561,326024i | 29610788,1735726-26754561,326024i | 59221576,3471452 | 19314116.7937 |  |  | 134690378.6603 | -5.1865e+22 | -6047166034549157 | 1.2913e+23 | 3884557,00735946+6,3413653942031E+22i | 31651344,1280961+31842022,9633926i | 31651344,1280961-31842022,9633926i | 63302688,2561922 | 18405895.3694 |  |  | 149658378.6603 | -5.1865e+22 | -7465876767740459 | 1.9643e+23 | 4651727,62908338+7,59373708622166E+22i | 33747542,706774+36738657,4401035i | 33747542,706774-36738657,4401035i | 67495085,413548 | 17608959.1935 |  |  | 164626378.6603 | -5.1865e+22 | -9033948183598426 | 2.7863e+23 | 5444033,77461336+8,88714139547997E+22i | 35889267,1047347+41512366,445247i | 35889267,1047347-41512366,445247i | 71778534,2094694 | 16903074.656 |  |  | 179594378.6603 | -5.1865e+22 | -10751380282123062 | 3.7722e+23 | 6263515,00413045+1,02249078126579E+23i | 38068726,9917225+46201357,6922155i | 38068726,9917225-46201357,6922155i | 76137453,983445 | 16272661.0967 |  |  | 194562378.6603 | -5.1865e+22 | -12618173063314362 | 4.9369e+23 | 7110974,26449907+1,16083471125619E+23i | 40279830,989386+50829055,6988613i | 40279830,989386-50829055,6988613i | 80559661,978772 | 15705535.7587 |  |  | 209530378.6603 | -5.1865e+22 | -14634326527172330 | 6.2954e+23 | 7986585,23657109+1,30377428214066E+23i | 42517749,1685907+55410737,66002i | 42517749,1685907-55410737,66002i | 85035498,3371814 | 15192038.7838
B | 1496800 |  |  | 158.37 | 333927480.0122 | -7.5113e+22 | -37169187302426864 | 2.6831e+24 | 19580974,6072279+3,19650643622423E+23i | 62993949,0594299+91768684,6517205i | 62993949,0594299-91768684,6517205i | 125987898,11886 | 14678738.1148 |  |  | 266571480.0122 | -3.0536e+24 | -23686784651960220 | -1.6504e+24 | 4,34460559669748E+23 | 107998800,533804 | 73108171,9885892 | 181106972,522393 | 92249812.5183 |  |  | 333927480.0122 | -3.8229e+23 | -37169187302426864 | 2.3759e+24 | 42909666,4549939+7,00481093259745E+23i | 71808761,7008662+85048402,9467761i | 71808761,7008662-85048402,9467761i | 143617523,401732 | 32308363.3977 |  |  | 229151480.0122 | -7.5113e+22 | -17503466930589864 | 8.1621e+23 | 10969053,6425578+1,79064889623942E+23i | 46918136,1571547+60275844,8833525i | 46918136,1571547-60275844,8833525i | 93836272,3143094 | 17452445.6436 |  |  | 244119480.0122 | -7.5113e+22 | -19864773507138008 | 1.0025e+24 | 12106931,2079959+1,97640231426467E+23i | 49167413,4692685+64839468,086868i | 49167413,4692685-64839468,086868i | 98334826,938537 | 16961666.9345 |  |  | 259087480.0122 | -7.5113e+22 | -22375440766352816 | 1.2132e+24 | 13276336,6265003+2,16730251314573E+23i | 51435722,4246508+69374683,5243607i | 51435722,4246508-69374683,5243607i | 102871444,849302 | 16508951.5119 |  |  | 274055480.0122 | -7.5113e+22 | -25035468708234292 | 1.4496e+24 | 14476884,1241751+2,3632865170213E+23i | 53720775,2356382+73886633,0547014i | 53720775,2356382-73886633,0547014i | 107441550,471276 | 16089723.8006 |  |  | 289023480.0122 | -7.5113e+22 | -27844857332782436 | 1.7133e+24 | 15708119,1027292+2,5642801147557E+23i | 56020644,7576768+78379247,711761i | 56020644,7576768-78379247,711761i | 112041289,515354 | 15700129.5113 |  |  | 303991480.0122 | -7.5113e+22 | -30803606639997248 | 2.0058e+24 | 16969550,7577194+2,77020318472101E+23i | 58333695,6715842+82855590,2114883i | 58333695,6715842-82855590,2114883i | 116667391,343168 | 15336898.0058 |  |  | 318959480.0122 | -7.5113e+22 | -33911716629878720 | 2.3285e+24 | 18260672,461909+2,98097302228912E+23i | 60658530,8354034+87318086,2146168i | 60658530,8354034-87318086,2146168i | 121317061,670807 | 14997235.0001
z0 | 5.969 |  |  | 55.27 | 23419598.9408 | -9.1484e+21 | -1.8283e+14 | -8.1969e+21 | 4,07075443978387E+21 | 20140029,4367522 | 3025912,02081412 | 23165941,4575663 | 15359408.4773 |  |  | -43936401.0592 | -3.7191e+23 | -6.4347e+14 | -3.782e+23 | 1,89072105449246E+23 | 72315124,9660567 | 2966042,08770095 | 75281167,0537577 | 89926634.0735 |  |  | 23419598.9408 | -4.6561e+22 | -1.8283e+14 | -4.561e+22 | 2,27998753381389E+22 | 35727550,7083855 | 1705741,25468526 | 37433291,9630708 | 29626758.9828 |  |  | -81356401.0592 | -9.1484e+21 | -2.2063e+15 | -4.9036e+22 | 1,42610978372539E+22 | 33848013,822413 | 21727399,9132476 | 55575413,7356606 | 82694214.0887 |  |  | -66388401.0592 | -9.1484e+21 | -1469139931730463 | -3.0823e+22 | 1,09574427541623E+22 | 29764354,9424186 | 16453012,7235818 | 46217367,6660004 | 68346834.6857 |  |  | -51420401.0592 | -9.1484e+21 | -8.8135e+14 | -1.9219e+22 | 8,18475299129751E+21 | 26107277,9977415 | 11252961,0636766 | 37360239,0614181 | 54500372.7478 |  |  | -36452401.0592 | -9.1484e+21 | -4.4293e+14 | -1.2736e+22 | 6,1102627973177E+21 | 23194591,0951325 | 6365361,15744303 | 29559952,2525755 | 41710752.6056 |  |  | -21484401.0592 | -9.1484e+21 | -1.5386e+14 | -9.883e+21 | 4,92782426199104E+21 | 21450085,8684556 | 2390974,57180569 | 23841060,4402613 | 31002527.46 |  |  | -6516401.0592 | -9.1484e+21 | -1.4154e+13 | -9.1689e+21 | 4,58444255259367E+21 | 20930150,8162736 | 225424,307393342 | 21155575,1236669 | 23327708.8101 |  |  | 8451598.9408 | -9.1484e+21 | -2.381e+13 | -9.1037e+21 | 4,55179158247672E+21 | 20880376,6268847 | 380099,171232616 | 21260475,7981173 | 18443276.1512
v0 | -5 |  |  | 44.14 | 7822040.1547 | -5.8349e+21 | -2.0395e+13 | -5.7994e+21 | 2,89965684560215E+21 | 17966365,0361236 | 378387,998645094 | 18344753,0347687 | 15737406.3165 |  |  | -59533959.8453 | -2.3721e+23 | -1.1814e+15 | -2.5284e+23 | 1,26176880131087E+23 | 63213314,7576514 | 6229862,57536376 | 69443177,3330152 | 89287830.6148 |  |  | 7822040.1547 | -2.9697e+22 | -2.0395e+13 | -2.9661e+22 | 1,48306617586383E+22 | 30954958,5602602 | 219617,70354227 | 31174576,2638025 | 28567229.5456 |  |  | -96953959.8453 | -5.8349e+21 | -3133356776559774 | -7.3344e+22 | 1,43340573752534E+22 | 37085773,233198 | 28163151,7370735 | 65248924,9702715 | 97566911.5854 |  |  | -81985959.8453 | -5.8349e+21 | -2.2406e+15 | -4.6656e+22 | 1,12962115594784E+22 | 32593167,6976038 | 22914473,88986 | 55507641,5874638 | 82836294.8692 |  |  | -67017959.8453 | -5.8349e+21 | -1497135647274326 | -2.8132e+22 | 8,57674343535685E+21 | 28290558,8562951 | 17639991,4294044 | 45930550,2856995 | 68269870.2341 |  |  | -52049959.8453 | -5.8349e+21 | -9.0307e+14 | -1.628e+22 | 6,24382822841329E+21 | 24319790,0006338 | 12377657,6827358 | 36697447,6833696 | 54047434.2985 |  |  | -37081959.8453 | -5.8349e+21 | -458357248655545 | -9.6119e+21 | 4,41936393579623E+21 | 20973005,4108543 | 7284876,27589964 | 28257881,6867539 | 40618534.9685 |  |  | -22113959.8453 | -5.8349e+21 | -1.6301e+14 | -6.6359e+21 | 3,29370322581379E+21 | 18768824,0832489 | 2895032,6105165 | 21663856,6937654 | 29035176.6422 |  |  | -7145959.8453 | -5.8349e+21 | -1.7022e+13 | -5.8619e+21 | 2,93092033406445E+21 | 18030680,0115187 | 314678,105911992 | 18345358,1174307 | 20727344.7325
sigmah0 | 87000000 |  |  | 110.05 | 151086647.2542 | -3.627e+22 | -7609058326170541 | 2.192e+23 | 4018838,22743459+6,560573473905E+22i | 32574683,6147566+38408889,1116196i | 32574683,6147566-38408889,1116196i | 65149367,2295132 | 14787151.4781 |  |  | 83730647.2542 | -1.4745e+24 | -2336940429868455 | -1.431e+24 | 7,15175848406667E+23 | 112680227,167973 | 6913192,87214322 | 119593420,040116 | 91683204.2887 |  |  | 151086647.2542 | -1.846e+23 | -7609058326170541 | 7.0876e+22 | 7517645,82217467+1,22722202228715E+23i | 41067451,4041523+29151624,4926036i | 41067451,4041523-29151624,4926036i | 82134902,8083046 | 31772687.0569 |  |  | 46310647.2542 | -3.627e+22 | -7.1489e+14 | -2.8913e+22 | 1,39805469406558E+22 | 30523031,5402898 | 7807132,08236065 | 38330163,6226505 | 22893281.2046 |  |  | 61278647.2542 | -3.627e+22 | -1.2517e+15 | -1.9225e+22 | 4,44622256433829E+21 | 24135092,6250374 | 17287287,7019646 | 41422380,327002 | 20996164.5756 |  |  | 76246647.2542 | -3.627e+22 | -1937850405834890 | -3.4356e+21 | 1000153,64180909+1,63270604113635E+22i | 22441019,3450149+11931084,8641252i | 22441019,3450149-11931084,8641252i | 44882038,6900298 | 19466489.6053 |  |  | 91214647.2542 | -3.627e+22 | -2773370624568687 | 1.9946e+22 | 1609798,48242214+2,62792394827321E+22i | 24305619,9910627+18267285,2856214i | 24305619,9910627-18267285,2856214i | 48611239,9821254 | 18206357.5641 |  |  | 106182647.2542 | -3.627e+22 | -3.7583e+15 | 5.241e+22 | 2191044,01310132+3,57678125344369E+22i | 26271558,9697937+23718256,6381477i | 26271558,9697937-23718256,6381477i | 52543117,9395874 | 17148902.1882 |  |  | 121150647.2542 | -3.627e+22 | -4892493110036281 | 9.5448e+22 | 2780179,84965+4,53851912967946E+22i | 28315461,5482858+28793500,5511018i | 28315461,5482858-28793500,5511018i | 56630923,0965716 | 16247374.0118 |  |  | 136118647.2542 | -3.627e+22 | -6176095376770077 | 1.5055e+23 | 3388075,27813761+5,53088119984663E+22i | 30420589,9758669+33664315,8915123i | 30420589,9758669-33664315,8915123i | 60841179,9517338 | 15468297.5337
|  |  |  | 170.15 | 388482974.6328 | -8.6702e+22 | -50306340526522720 | 4.2562e+24 | 26446712,2057081+4,31730735973229E+23i | 72079679,2728646+107579273,14975i | 72079679,2728646-107579273,14975i | 144159358,545729 | 14665033.6681 |  |  | 321126974.6328 | -3.5247e+24 | -34374177945610348 | -1.0717e+24 | 67581551,22692+1,10323856600645E+24i | 99686701,2959762+38995139,4398103i | 99686701,2959762-38995139,4398103i | 199373402,591952 | 92331077.7143 |  |  | 388482974.6328 | -4.4127e+23 | -50306340526522720 | 3.9016e+24 | 58420763,3353232+9,53692805165895E+23i | 80937421,4205112+101083697,9404i | 80937421,4205112-101083697,9404i | 161874842,841022 | 32380517.9634 |  |  | 283706974.6328 | -8.6702e+22 | -26829882485103472 | 1.6048e+24 | 16374175,9194942+2,67301090800714E+23i | 55774882,2979754+76370522,2343553i | 55774882,2979754-76370522,2343553i | 111549764,595951 | 16980773.0517 |  |  | 298674974.6328 | -8.6702e+22 | -29735580157306224 | 1.8869e+24 | 17720155,9167865+2,89273611631142E+23i | 58071019,2885792+80867897,0372104i | 58071019,2885792-80867897,0372104i | 116142038,577158 | 16583713.6995 |  |  | 313642974.6328 | -8.6702e+22 | -32790638512175636 | 2.1988e+24 | 19097962,4802598+3,11765686905008E+23i | 60380142,6182203+85348996,5658371i | 60380142,6182203-85348996,5658371i | 120760285,236441 | 16212627.0255 |  |  | 328610974.6328 | -8.6702e+22 | -35995057549711724 | 2.5418e+24 | 20507092,0712528+3,34769096579115E+23i | 62700920,4002135+89816185,0533449i | 62700920,4002135-89816185,0533449i | 125401840,800427 | 15864849.2562 |  |  | 343578974.6328 | -8.6702e+22 | -39348837269914472 | 2.9176e+24 | 21947034,9092818+3,58275518715302E+23i | 65032201,6558326+94271373,373716i | 65032201,6558326-94271373,373716i | 130064403,311665 | 15538078.4341 |  |  | 358546974.6328 | -8.6702e+22 | -42851977672783888 | 3.3276e+24 | 23417283,6127151+3,822766705356E+23i | 67372986,3083192+98716124,6883894i | 67372986,3083192-98716124,6883894i | 134745972,616638 | 15230314.4057 |  |  | 373514974.6328 | -8.6702e+22 | -46504478758319976 | 3.7733e+24 | 24917338,7286014+4,06764398694196E+23i | 69722400,971933+103151731,551869i | 69722400,971933-103151731,551869i | 139444801,943866 | 14939810.3996
|  |  |  | 157.04 | 328013790.8614 | -7.3856e+22 | -35864348998424812 | 2.5404e+24 | 18898154,2368368+3,08503906789751E+23i | 62009204,7979491+90053548,068918i | 62009204,7979491-90053548,068918i | 124018409,595898 | 14680479.3088 |  |  | 260657790.8614 | -3.0025e+24 | -22647494645583948 | -1.6907e+24 | 5,3326210687109E+23 | 111295940,899531 | 67829651,4755743 | 179125592,375105 | 92239662.088 |  |  | 328013790.8614 | -3.7589e+23 | -35864348998424812 | 2.2383e+24 | 41366285,3901037+6,75286088381659E+23i | 70818601,6645684+83303713,3491066i | 70818601,6645684-83303713,3491066i | 141637203,329137 | 32299273.042 |  |  | 223237790.8614 | -7.3856e+22 | -16611703756227910 | 7.5022e+23 | 10443994,8426543+1,70493539796095E+23i | 45963756,6447877+58519805,7114686i | 45963756,6447877-58519805,7114686i | 91927513,2895754 | 17514916.3358 |  |  | 238205790.8614 | -7.3856e+22 | -18913999599970324 | 9.2735e+23 | 11559481,1582069+1,88703354469301E+23i | 48206639,3328882+63093473,9695975i | 48206639,3328882-63093473,9695975i | 96413278,6657764 | 17011348.3786 |  |  | 253173790.8614 | -7.3856e+22 | -21365656126379404 | 1.1282e+24 | 12706414,6063282+2,07426529502106E+23i | 50469449,3197858+67636676,8907031i | 50469449,3197858-67636676,8907031i | 100938898,639572 | 16547635.0191 |  |  | 268141790.8614 | -7.3856e+22 | -23966673335455156 | 1.3542e+24 | 13884439,5269007+2,26657258902331E+23i | 52749745,8104155+72155079,022581i | 52749745,8104155-72155079,022581i | 105499491,620831 | 16118894.667 |  |  | 283109790.8614 | -7.3856e+22 | -26717051227197568 | 1.607e+24 | 15093117,6809684+2,46388388615225E+23i | 55045479,5522763+76652977,2628506i | 55045479,5522763-76652977,2628506i | 110090959,104553 | 15721028.8174 |  |  | 298077790.8614 | -7.3856e+22 | -29616789801606652 | 1.8879e+24 | 16331966,3058056+2,66612037755437E+23i | 57354916,8909681+81133696,918311i | 57354916,8909681-81133696,918311i | 114709833,781936 | 15350570.1615 |  |  | 313045790.8614 | -7.3856e+22 | -32665889058682400 | 2.1986e+24 | 17600481,7383857+2,87319984249558E+23i | 59676580,8245723+85599856,2342004i | 59676580,8245723-85599856,2342004i | 119353161,649145 | 15004564.6953
|  |  |  | 74.61 | 58829942.6874 | -1.6671e+22 | -1.1537e+15 | -1.5889e+21 | 459374,393257976+7,49908129773936E+21i | 17317115,9361358+9201567,60492446i | 17317115,9361358-9201567,60492446i | 34634231,8722716 | 15024250.9765 |  |  | -8526057.3126 | -6.7773e+23 | -2.4231e+13 | -6.7778e+23 | 3,38888521606001E+23 | 87840665,7092226 | 91951,3938507574 | 87932617,1030734 | 90774636.2073 |  |  | 58829942.6874 | -8.4847e+22 | -1.1537e+15 | -6.9765e+22 | 3,40578259717592E+22 | 41003871,8286002 | 9378415,58819177 | 50382287,416792 | 30772306.521 |  |  | -45946057.3126 | -1.6671e+22 | -7.0368e+14 | -2.3856e+22 | 1,13740304921746E+22 | 28562552,2241395 | 8212151,99696591 | 36774704,2211054 | 52090056.6586 |  |  | -30978057.3126 | -1.6671e+22 | -3.1988e+14 | -1.8873e+22 | 9,37206030089117E+21 | 26594099,2559619 | 4009410,86645152 | 30603510,1224134 | 40929529.2266 |  |  | -16010057.3126 | -1.6671e+22 | -8.5441e+13 | -1.6975e+22 | 8,48611301346113E+21 | 25699492,2965729 | 1108201,46516178 | 26807693,7617347 | 32144379.5326 |  |  | -1042057.3126 | -1.6671e+22 | -361961147585.0314 | -1.6671e+22 | 8,33552595832713E+21 | 25545887,8556675 | 4722,95215489408 | 25550610,8078224 | 25897963.2454 |  |  | 13925942.6874 | -1.6671e+22 | -6.4644e+13 | -1.6471e+22 | 8,23485124587083E+21 | 25442937,8689161 | 846914,24975826 | 26289852,1186744 | 21647871.2229 |  |  | 28893942.6874 | -1.6671e+22 | -2.7829e+14 | -1.4884e+22 | 7,38823958600463E+21 | 24568765,0843235 | 3775615,6429472 | 28344380,7272707 | 18713066.4981 |  |  | 43861942.6874 | -1.6671e+22 | -6.4129e+14 | -1.042e+22 | 4,16863819510025E+21 | 21088638,0877213 | 10136422,0039543 | 31225060,0916756 | 16604412.5292
|  |  |  | 90.61 | 96096046.8459 | -2.4588e+22 | -3.0782e+15 | 4.1145e+22 | 1570118,62577143+2,56314835884691E+22i | 23458287,0360681+21811895,6927885i | 23458287,0360681-21811895,6927885i | 46916574,0721362 | 14884558.4568 |  |  | 28740046.8459 | -9.9958e+23 | -2.7533e+14 | -9.9782e+23 | 4,9890777054299E+23 | 99927157,4795365 | 918436,004025099 | 100845593,483562 | 91265577.8682 |  |  | 96096046.8459 | -1.2514e+23 | -3.0782e+15 | -5.9407e+22 | 861737,129302319+1,40674728168611E+22i | 31684512,4619648+4705496,19352146i | 31684512,4619648-4705496,19352146i | 63369024,9239296 | 31337009.3086 |  |  | -8679953.1541 | -2.4588e+22 | -2.5114e+13 | -2.4636e+22 | 1,23180779986582E+22 | 29097641,4717674 | 287696,424584118 | 29385337,8963515 | 32278655.6144 |  |  | 6288046.8459 | -2.4588e+22 | -1.318e+13 | -2.4569e+22 | 1,22846691790939E+22 | 29071303,6545864 | 151120,896746468 | 29222424,5513329 | 27126408.936 |  |  | 21256046.8459 | -2.4588e+22 | -1.5061e+14 | -2.3876e+22 | 1,1932880884111E+22 | 28793242,8569767 | 1743539,96781569 | 30536782,8247924 | 23451433.8761 |  |  | 36224046.8459 | -2.4588e+22 | -4.3739e+14 | -2.1067e+22 | 1,03852607948794E+22 | 27553582,7398421 | 5291433,55284675 | 32845016,2926888 | 20770334.0107 |  |  | 51192046.8459 | -2.4588e+22 | -8.7354e+14 | -1.465e+22 | 5,38238160319716E+21 | 23335689,0858509 | 12477910,030786 | 35813599,1166369 | 18749583.5013 |  |  | 66160046.8459 | -2.4588e+22 | -1.4591e+15 | -3.1365e+21 | 649964,741261704+1,06103833973358E+22i | 19615051,3388534+10079680,5914126i | 19615051,3388534-10079680,5914126i | 39230102,6777068 | 17176753.7291 |  |  | 81128046.8459 | -2.4588e+22 | -2193919995012277 | 1.4965e+22 | 1121396,07718051+1,83062888858502E+22i | 21480037,5584197+16429079,4475215i | 21480037,5584197-16429079,4475215i | 42960075,1168394 | 15917392.8349
|  |  |  | 135.32 | 238496038.9397 | -5.4839e+22 | -18960120196640008 | 9.5003e+23 | 10028509,2974908+1,63710924293477E+23i | 47107560,5267884+64038408,8400206i | 47107560,5267884-64038408,8400206i | 94215121,0535768 | 14716441.407 |  |  | 171140038.9397 | -2.2294e+24 | -9762970976092366 | -1.8581e+24 | 9,10312300227165E+23 | 122524354,309716 | 26560626,8813398 | 149084981,191056 | 92038301.5445 |  |  | 238496038.9397 | -2.7911e+23 | -18960120196640008 | 7.2576e+23 | 21287062,5836931+3,47501765984447E+23i | 55806971,5459825+56618212,5504909i | 55806971,5459825-56618212,5504909i | 111613943,091965 | 32115263.4454 |  |  | 133720038.9397 | -5.4839e+22 | -5960349604677009 | 1.2228e+23 | 3924583,42685441+6,40670673195623E+22i | 31762890,0808064+31271424,8999565i | 31762890,0808064-31271424,8999565i | 63525780,1616128 | 18952433.8484 |  |  | 148688038.9397 | -5.4839e+22 | -7369377641243152 | 1.8866e+23 | 4715135,57125325+7,69724771289849E+22i | 33846855,5433232+36205656,7897495i | 33846855,5433232-36205656,7897495i | 67693711,0866464 | 18131031.4401 |  |  | 163656038.9397 | -5.4839e+22 | -8927766360475961 | 2.6985e+23 | 5530461,11969538+9,02823016678069E+22i | 35977719,3385102+41006412,076138i | 35977719,3385102-41006412,076138i | 71955438,6770204 | 17403425.6971 |  |  | 178624038.9397 | -5.4839e+22 | -10635515762375438 | 3.6733e+23 | 6373083,74527178+1,04037738769334E+23i | 38147469,2463927+45715889,0418564i | 38147469,2463927-45715889,0418564i | 76294938,4927854 | 16753592.1796 |  |  | 193592038.9397 | -5.4839e+22 | -12492625846941578 | 4.826e+23 | 7244062,62155886+1,18256078967984E+23i | 40349835,9803958+50359699,6814153i | 40349835,9803958-50359699,6814153i | 80699671,9607916 | 16168992.3142 |  |  | 208560038.9397 | -5.4839e+22 | -14499096614174390 | 6.1715e+23 | 8143714,86763459+1,32942499090724E+23i | 42579845,8743662+54954425,9367706i | 42579845,8743662-54954425,9367706i | 85159691,7487324 | 15639678.7688 |  |  | 223528038.9397 | -5.4839e+22 | -16654928064073864 | 7.7246e+23 | 9071961,93176859+1,48095716815727E+23i | 44833503,1361919+59511340,8062842i | 44833503,1361919-59511340,8062842i | 89667006,2723838 | 15157659.9592
|  |  |  | 314.9 | 1378257961.4872 | -2.9697e+23 | -6.332e+17 | 1.9364e+26 | 328596031,714942+5,36418309794874E+24i | 237010492,33719+393563385,704059i | 237010492,33719-393563385,704059i | 474020984,67438 | 14601664.1786 |  |  | 1310901961.4872 | -1.2073e+25 | -5.7282e+17 | 1.548e+26 | 1908691405,05616+3,11585326236815E+25i | 264854598,347621+347552126,903778i | 264854598,347621-347552126,903778i | 529709196,695242 | 92741876.1995 |  |  | 1378257961.4872 | -1.5114e+24 | -6.332e+17 | 1.9242e+26 | 740150281,24422+1,20826219594657E+25i | 246074193,390978+387960827,1356i | 246074193,390978-387960827,1356i | 492148386,781956 | 32729066.2862 |  |  | 1273481961.4872 | -2.9697e+23 | -5.4059e+17 | 1.5269e+26 | 291817412,433911+4,7637886047969E+24i | 219837249,937349+363134587,552624i | 219837249,937349-363134587,552624i | 439674499,874698 | 15180512.7123 |  |  | 1288449961.4872 | -2.9697e+23 | -5.5337e+17 | 1.5814e+26 | 296982328,627791+4,84810354921342E+24i | 222288467,503884+367483006,136084i | 222288467,503884-367483006,136084i | 444576935,007768 | 15093614.512 |  |  | 1303417961.4872 | -2.9697e+23 | -5.663e+17 | 1.6373e+26 | 302177248,266055+4,9329082864263E+24i | 224740418,603988+371830917,449013i | 224740418,603988-371830917,449013i | 449480837,207976 | 15008183.3789 |  |  | 1318385961.4872 | -2.9697e+23 | -5.7938e+17 | 1.6945e+26 | 307402000,964663+5,01820003499235E+24i | 227193082,918504+376178337,008804i | 227193082,918504-376178337,008804i | 454386165,837008 | 14924178.6746 |  |  | 1333353961.4872 | -2.9697e+23 | -5.9261e+17 | 1.7529e+26 | 312656419,156285+5,10397605944995E+24i | 229646440,904682+380525279,672997i | 229646440,904682-380525279,672997i | 459292881,809364 | 14841561.3136 |  |  | 1348321961.4872 | -2.9697e+23 | -6.0599e+17 | 1.8127e+26 | 317940338,015422+5,19023366909663E+24i | 232100473,758563+384871759,675021i | 232100473,758563-384871759,675021i | 464200947,517126 | 14760293.6881 |  |  | 1363289961.4872 | -2.9697e+23 | -6.1952e+17 | 1.8739e+26 | 323253595,386617+5,27697021681715E+24i | 234555163,37958+389217790,657616i | 234555163,37958-389217790,657616i | 469110326,75916 | 14680339.5968
|  |  |  | 86.85 | 86689727.5847 | -2.2589e+22 | -2505036289572513 | 2.5668e+22 | 1251647,14648067+2,04325792758564E+22i | 21903756,1646491+18847746,878706i | 21903756,1646491-18847746,878706i | 43807512,3292982 | 14910936.4677 |  |  | 19333727.5847 | -9.1834e+23 | -1.246e+14 | -9.178e+23 | 4,58901735237868E+23 | 97181420,7933045 | 427371,381506168 | 97608792,1748107 | 91164216.3132 |  |  | 86689727.5847 | -1.1497e+23 | -2505036289572513 | -6.6712e+22 | 2,30307533400995E+22 | 38346500,5084735 | 21775444,5764785 | 60121945,084952 | 31225369.2234 |  |  | -18086272.4153 | -2.2589e+22 | -1.0904e+14 | -2.3028e+22 | 1,15117794408625E+22 | 28449235,2145416 | 1277570,95679229 | 29726806,1713339 | 35755563.6431 |  |  | -3118272.4153 | -2.2589e+22 | -3.2412e+12 | -2.2592e+22 | 1,12958669003379E+22 | 28269395,4494598 | 38218,1022138522 | 28307613,5516737 | 29347037.6901 |  |  | 11849727.5847 | -2.2589e+22 | -4.6805e+13 | -2.2466e+22 | 1,12329492925589E+22 | 28216881,9106109 | 552923,696478068 | 28769805,607089 | 24819896.4122 |  |  | 26817727.5847 | -2.2589e+22 | -2.3973e+14 | -2.1161e+22 | 1,05562668914177E+22 | 27648965,9155961 | 2890164,39973962 | 30539130,3153357 | 21599887.7871 |  |  | 41785727.5847 | -2.2589e+22 | -5.8202e+14 | -1.7185e+22 | 8,15656509210224E+21 | 25585687,6736621 | 7582568,34861456 | 33168256,0222767 | 19239680.1607 |  |  | 56753727.5847 | -2.2589e+22 | -1.0737e+15 | -9.0485e+21 | 308547,852386101+5,036905546424E+21i | 18182964,1609525+5221791,13222491i | 18182964,1609525-5221791,13222491i | 36365928,321905 | 17448019.127 |  |  | 71721727.5847 | -2.2589e+22 | -1.7147e+15 | 4.7392e+21 | 824359,829955564+1,34573051396788E+22i | 19975249,9666017+13135662,6812768i | 19975249,9666017-13135662,6812768i | 39950499,9332034 | 16043257.405
|  |  |  | 113.61 | 162311217.2244 | -3.8654e+22 | -8781643745624703 | 2.7809e+23 | 4644384,88034278+7,58175037765394E+22i | 34439043,9415114+41727291,2405004i | 34439043,9415114-41727291,2405004i | 68878087,8830228 | 14774348.8082 |  |  | 94955217.2244 | -1.5714e+24 | -3.0055e+15 | -1.508e+24 | 7,53340785562741E+23 | 114658055,25101 | 8737568,27871011 | 123395623,52972 | 91743884.4549 |  |  | 162311217.2244 | -1.9673e+23 | -8781643745624703 | 1.2001e+23 | 8978194,28000034+1,46565001882486E+23i | 42968343,3383265+32877591,9531006i | 42968343,3383265-32877591,9531006i | 85936686,676653 | 31832947.6018 |  |  | 57535217.2244 | -3.8654e+22 | -1.1034e+15 | -2.4546e+22 | 1,00435174611134E+22 | 28154219,2816029 | 13064160,7606205 | 41218380,0422234 | 22039974.3007 |  |  | 72503217.2244 | -3.8654e+22 | -1.7522e+15 | -1.0423e+22 | 803616,900626518+1,31186861054558E+22i | 22282904,2512262+9356911,35571373i | 22282904,2512262-9356911,35571373i | 44565808,5024524 | 20398069.4276 |  |  | 87471217.2244 | -3.8654e+22 | -2.5504e+15 | 1.092e+22 | 1481117,2857601+2,41785765606761E+22i | 24103272,2736737+16406313,9405153i | 24103272,2736737-16406313,9405153i | 48206544,5473474 | 19049472.1392 |  |  | 102439217.2244 | -3.8654e+22 | -3.4979e+15 | 4.0973e+22 | 2091242,99381593+3,41386055777528E+22i | 26033630,0695659+22095862,2928005i | 26033630,0695659-22095862,2928005i | 52067260,1391318 | 17920854.3977 |  |  | 117407217.2244 | -3.8654e+22 | -4594818218794350 | 8.1227e+22 | 2700492,41712865+4,40843296387305E+22i | 28048373,1813596+27292761,5827097i | 28048373,1813596-27292761,5827097i | 56096746,3627192 | 16961007.2879 |  |  | 132375217.2244 | -3.8654e+22 | -5841066045071134 | 1.3317e+23 | 3325640,86433111+5,42895981463594E+22i | 30129204,5169482+32237447,9479938i | 30129204,5169482-32237447,9479938i | 60258409,0338964 | 16133336.6258 |  |  | 147343217.2244 | -3.8654e+22 | -7236674554014585 | 1.983e+23 | 3972791,64905225+6,48540449630419E+22i | 32262753,4264284+37031602,6210543i | 32262753,4264284-37031602,6210543i | 64525506,8528568 | 15411101.1114
|  |  |  | 115.39 | 168057498.462 | -3.9875e+22 | -9414440929766202 | 3.1172e+23 | 4981253,40452751+8,13167316102773E+22i | 35393770,6362239+43421515,1363827i | 35393770,6362239-43421515,1363827i | 70787541,2724478 | 14768375.1185 |  |  | 100701498.462 | -1.6211e+24 | -3380263930829426 | -1.5454e+24 | 7,71782991346171E+23 | 115592211,053015 | 9747669,27066597 | 125339880,323681 | 91772714.1697 |  |  | 168057498.462 | -2.0295e+23 | -9414440929766202 | 1.4865e+23 | 9759064,75476469+1,59312362769826E+23i | 43940244,307734+34747689,229147i | 43940244,307734-34747689,229147i | 87880488,615468 | 31861322.4615 |  |  | 63281498.462 | -3.9875e+22 | -1.3348e+15 | -2.1104e+22 | 4,82198935548503E+21 | 24865357,6461543 | 17894364,8990618 | 42759722,5452161 | 21665889.7246 |  |  | 78249498.462 | -3.9875e+22 | -2.041e+15 | -4.3848e+21 | 1078696,95490164+1,76092448320003E+22i | 23107749,2992368+12098077,4894382i | 23107749,2992368-12098077,4894382i | 46215498,5984736 | 20132332.4445 |  |  | 93217498.462 | -3.9875e+22 | -2896500673169784 | 2.0126e+22 | 1731287,41471508+2,82624919091003E+22i | 24967264,037627+18496917,334122i | 24967264,037627-18496917,334122i | 49934528,075254 | 18862028.5879 |  |  | 108185498.462 | -3.9875e+22 | -3901367359155734 | 5.3918e+22 | 2350651,47441747+3,83733328805904E+22i | 26926539,1879741+23987856,7976327i | 26926539,1879741-23987856,7976327i | 53853078,3759482 | 17791245.5553 |  |  | 123153498.462 | -3.9875e+22 | -5055594727808351 | 9.8483e+22 | 2976526,85674743+4,85904682787106E+22i | 28963074,7606055+29091898,2366974i | 28963074,7606055-29091898,2366974i | 57926149,521211 | 16874983.3672 |  |  | 138121498.462 | -3.9875e+22 | -6359182779127635 | 1.5531e+23 | 3620954,53155075+5,91104615451819E+22i | 31060622,8117182+33984780,4699501i | 31060622,8117182-33984780,4699501i | 62121245,6234364 | 16080746.1361 |  |  | 153089498.462 | -3.9875e+22 | -7812131513113585 | 2.2589e+23 | 4288574,05310584+7,0009051326367E+22i | 33207195,4738374+38746948,3503783i | 33207195,4738374-38746948,3503783i | 66414390,9476748 | 15384558.127
|  |  |  | 112.45 | 158614526.6047 | -3.7869e+22 | -8386189350010984 | 2.5772e+23 | 4433625,58823044+7,23769526944575E+22i | 33824949,9355228+40635811,9380309i | 33824949,9355228-40635811,9380309i | 67649899,8710456 | 14778391.0028 |  |  | 91258526.6047 | -1.5395e+24 | -2.776e+15 | -1.4832e+24 | 7,41071592421424E+23 | 114029067,812397 | 8115005,56425595 | 122144073,376653 | 91724564.5084 |  |  | 158614526.6047 | -1.9274e+23 | -8386189350010984 | 1.0286e+23 | 8487856,67664349+1,38560460042805E+23i | 42342674,8265058+31662190,9939987i | 42342674,8265058-31662190,9939987i | 84685349,6530116 | 31813840.7848 |  |  | 53838526.6047 | -3.7869e+22 | -9.662e+14 | -2.6309e+22 | 1,18169650020538E+22 | 29229142,0992771 | 11018633,9111679 | 40247776,010445 | 22301600.4755 |  |  | 68806526.6047 | -3.7869e+22 | -1.5781e+15 | -1.3739e+22 | 607563,716849109+9,91820565768783E+21i | 21759059,7240145+7251267,95612817i | 21759059,7240145-7251267,95612817i | 43518119,448029 | 20582610.5798 |  |  | 83774526.6047 | -3.7869e+22 | -2.3394e+15 | 5.6822e+21 | 1322521,02289077+2,15895635764306E+22i | 23551845,4955482+15003579,0975425i | 23551845,4955482-15003579,0975425i | 47103690,9910964 | 19178848.7895 |  |  | 98742526.6047 | -3.7869e+22 | -3.25e+15 | 3.3446e+22 | 1929166,52489028+3,14927797878041E+22i | 25462010,2534911+20857348,4650689i | 25462010,2534911-20857348,4650689i | 50924020,5069822 | 18009844.9721 |  |  | 113710526.6047 | -3.7869e+22 | -4.31e+15 | 7.1041e+22 | 2528417,51274817+4,1275283866505E+22i | 27461658,1969181+26125338,5356031i | 27461658,1969181-26125338,5356031i | 54923316,3938362 | 17019807.5256 |  |  | 128678526.6047 | -3.7869e+22 | -5519387736385459 | 1.1996e+23 | 3141431,73480879+5,12824665814577E+22i | 29530993,8673555+31108139,0207563i | 29530993,8673555-31108139,0207563i | 59061987,734711 | 16169145.5331 |  |  | 143646526.6047 | -3.7869e+22 | -6878108201864888 | 1.8169e+23 | 3775536,35027744+6,16339405261551E+22i | 31655644,7960344+35925240,2427911i | 31655644,7960344-35925240,2427911i | 63311289,5920688 | 15429114.0572
|  |  |  | 178.86 | 431336585.2118 | -9.5806e+22 | -62017083247396680 | 5.8487e+24 | 32556741,7291335+5,31474232346182E+23i | 79217718,414293+119987141,69318i | 79217718,414293-119987141,69318i | 158435436,828586 | 14656575.0913 |  |  | 363980585.2118 | -3.8948e+24 | -44160622137045304 | -3.2293e+23 | 108955072,705623+1,77864278029474E+24i | 106854675,131555+57465518,1960882i | 106854675,131555-57465518,1960882i | 213709350,26311 | 92382488.5258 |  |  | 431336585.2118 | -4.8761e+23 | -62017083247396680 | 5.4569e+24 | 72217630,246408+1,17892048032325E+24i | 88102231,0171686+113623756,196769i | 88102231,0171686-113623756,196769i | 176204462,034337 | 32425600.2971 |  |  | 326560585.2118 | -9.5806e+22 | -35547271937961212 | 2.4838e+24 | 21332846,4604719+3,48249167274395E+23i | 62779921,0764333+88925655,2161627i | 62779921,0764333-88925655,2161627i | 125559842,152867 | 16706313.7489 |  |  | 341528585.2118 | -9.5806e+22 | -38880591505594848 | 2.855e+24 | 22843361,3111508+3,72907645920423E+23i | 65102155,9409775+93391147,6552687i | 65102155,9409775-93391147,6552687i | 130204311,881955 | 16361450.1447 |  |  | 356496585.2118 | -9.5806e+22 | -42363271755895160 | 3.2603e+24 | 24385671,0062232+3,9808516116591E+23i | 67434430,3760536+97845225,6635733i | 67434430,3760536-97845225,6635733i | 134868860,752107 | 16036665.6815 |  |  | 371464585.2118 | -9.5806e+22 | -45995312688862128 | 3.701e+24 | 25959268,7054763+4,23773439071309E+23i | 69775821,6462112+102289323,049297i | 69775821,6462112-102289323,049297i | 139551643,292422 | 15730114.8885 |  |  | 386432585.2118 | -9.5806e+22 | -49776714304495768 | 4.1787e+24 | 27563655,6031859+4,49964336856496E+23i | 72125519,9975939+106724633,832004i | 72125519,9975939-106724633,832004i | 144251039,995188 | 15440178.2579 |  |  | 401400585.2118 | -9.5806e+22 | -53707476602796072 | 4.6949e+24 | 29198344,0662076+4,76649894128715E+23i | 74482811,6760509+111152161,318446i | 74482811,6760509-111152161,318446i | 148965623,352102 | 15165428.2815 |  |  | 416368585.2118 | -9.5806e+22 | -57787599583763048 | 5.2511e+24 | 30862859,5570321+5,03822364275586E+23i | 76847064,9316657+115572755,465879i | 76847064,9316657-115572755,465879i | 153694129,863331 | 14904601.4594
|  |  |  | 89.67 | 93707098.2992 | -2.408e+22 | -2.927e+15 | 3.6871e+22 | 1486547,37386911+2,42672203178837E+22i | 23063278,5819731+21065471,7517422i | 23063278,5819731-21065471,7517422i | 46126557,1639462 | 14890857.7309 |  |  | 26351098.2992 | -9.7894e+23 | -2.3146e+14 | -9.7759e+23 | 4,88793666639601E+23 | 99247275,0367972 | 777385,330917722 | 100024660,367715 | 91240960.9346 |  |  | 93707098.2992 | -1.2256e+23 | -2.927e+15 | -6.1606e+22 | 4,47817485747892E+21 | 32798011,9381939 | 29747806,6936419 | 62545818,6318358 | 31310119.1988 |  |  | -11068901.7008 | -2.408e+22 | -4.084e+13 | -2.4181e+22 | 1,20902515749036E+22 | 28917166,5133239 | 470772,207571095 | 29387938,720895 | 33077572.6212 |  |  | 3899098.2992 | -2.408e+22 | -5.0677e+12 | -2.4076e+22 | 1,20379317778717E+22 | 28875352,346548 | 58500,3676909559 | 28933852,714239 | 27634153.2812 |  |  | 18867098.2992 | -2.408e+22 | -1.1866e+14 | -2.3583e+22 | 1,17887600942317E+22 | 28675796,2016695 | 1379279,33574265 | 30055075,5374121 | 23766042.771 |  |  | 33835098.2992 | -2.408e+22 | -381604625639137 | -2.1211e+22 | 1,05080216973364E+22 | 27638867,2078566 | 4602270,45208119 | 32241137,6599378 | 20962771.5602 |  |  | 48803098.2992 | -2.408e+22 | -7.9391e+14 | -1.547e+22 | 6,42634541718624E+21 | 24193699,0970457 | 10938304,3817823 | 35132003,478828 | 18864304.0458 |  |  | 63771098.2992 | -2.408e+22 | -1.3556e+15 | -4.8698e+21 | 569172,78063237+9,29149081243094E+21i | 19248893,4497693+9018954,65070187i | 19248893,4497693-9018954,65070187i | 38497786,8995386 | 17240754.1331 |  |  | 78739098.2992 | -2.408e+22 | -2.0666e+15 | 1.2081e+22 | 1043923,33194299+1,70415810061296E+22i | 21096825,8903244+15613957,5635006i | 21096825,8903243-15613957,5635006i | 42193651,7806487 | 15947285.6809
|  |  |  | 218.58 | 653878698.057 | -1.4308e+23 | -1.4252e+17 | 2.0566e+25 | 74432902,6594528+1,21508381063917E+24i | 116294715,275402+184341833,608675i | 116294715,275402-184341833,608675i | 232589430,550804 | 14629864.5318 |  |  | 586522698.057 | -5.8168e+24 | -1.1467e+17 | 9.1291e+24 | 362454181,923092+5,91690224104518E+24i | 144029535,372224+132207039,567259i | 144029535,372224-132207039,567259i | 288059070,744448 | 92551504.7254 |  |  | 653878698.057 | -7.2823e+23 | -1.4252e+17 | 1.9981e+25 | 166726095,083157+2,72172885522828E+24i | 125265189,071023+178367611,483128i | 125265189,071023-178367611,483128i | 250530378,142046 | 32570812.123 |  |  | 549102698.057 | -1.4308e+23 | -1.005e+17 | 1.2121e+25 | 57211133,9129048+9,3394614642308E+23i | 99473823,5997983+153644032,598961i | 99473823,5997983-153644032,598961i | 198947647,199597 | 15913414.5139 |  |  | 564070698.057 | -1.4308e+23 | -1.0606e+17 | 1.3151e+25 | 59579827,4549116+9,72614007979228E+23i | 101866528,372119+158038197,20535i | 101866528,372119-158038197,20535i | 203733056,744238 | 15709490.7252 |  |  | 579038698.057 | -1.4308e+23 | -1.1176e+17 | 1.4238e+25 | 61979643,2540834+1,01178992644946E+24i | 104263005,871239+162429076,593729i | 104263005,871239-162429076,593729i | 208526011,742478 | 15513112.3901 |  |  | 594006698.057 | -1.4308e+23 | -1.1761e+17 | 1.5382e+25 | 64410208,6064031+1,05146781760758E+24i | 106663031,305901+166816911,316417i | 106663031,305901-166816911,316417i | 213326062,611802 | 15323829.9261 |  |  | 608974698.057 | -1.4308e+23 | -1.2362e+17 | 1.6586e+25 | 66871162,2307321+1,09164178370073E+24i | 109066398,04578+171201917,89863i | 109066398,04578-171201917,89863i | 218132796,09156 | 15141230.0725 |  |  | 623942698.057 | -1.4308e+23 | -1.2977e+17 | 1.785e+25 | 69362153,8599375+1,13230610677481E+24i | 111472915,791244+175584291,838444i | 111472915,791244-175584291,838444i | 222945831,582488 | 14964932.2301 |  |  | 638910698.057 | -1.4308e+23 | -1.3607e+17 | 1.9176e+25 | 71882843,8280203+1,17345524193444E+24i | 113882408,962125+179964210,161839i | 113882408,962125-179964210,161839i | 227764817,92425 | 14794585.2386
|  |  |  | 47.38 | 12002195.4334 | -6.7229e+21 | -4.8018e+13 | -6.5948e+21 | 3,29679459593138E+21 | 18752288,6923846 | 853541,414985432 | 19605830,10737 | 15605098.2962 |  |  | -55353804.5666 | -2.7331e+23 | -1.0213e+15 | -2.8587e+23 | 1,42797975042188E+23 | 65864894,312327 | 5168903,72833061 | 71033798,0406576 | 89485066.2295 |  |  | 12002195.4334 | -3.4216e+22 | -4.8018e+13 | -3.4088e+22 | 1,70440733147963E+22 | 32424128,1560963 | 493640,259127309 | 32917768,4152236 | 28917036.6041 |  |  | -92773804.5666 | -6.7229e+21 | -2868992937918061 | -6.5871e+22 | 1,44956383793047E+22 | 36198299,8295965 | 26419223,6598941 | 62617523,4894906 | 93542125.0117 |  |  | -77805804.5666 | -6.7229e+21 | -2017914408083219 | -4.1613e+22 | 1,13393448134919E+22 | 31796180,7405554 | 21154683,3727046 | 52950864,11326 | 78886132.3021 |  |  | -62837804.5666 | -6.7229e+21 | -1.3162e+15 | -2.5102e+22 | 8,54871466056028E+21 | 27632887,1914502 | 15877175,0462408 | 43510062,237691 | 64455997.0932 |  |  | -47869804.5666 | -6.7229e+21 | -7.6384e+14 | -1.4848e+22 | 6,21392794186819E+21 | 23891956,348541 | 10656855,7393749 | 34548812,0879159 | 50505413.6101 |  |  | -32901804.5666 | -6.7229e+21 | -3.6084e+14 | -9.3612e+21 | 4,49086839646225E+21 | 20932111,5551395 | 5746241,66364607 | 26678353,2187856 | 37645621.4076 |  |  | -17933804.5666 | -6.7229e+21 | -1.0721e+14 | -7.1502e+21 | 3,56868906020669E+21 | 19259384,9463817 | 1855495,65764083 | 21114880,6040225 | 27092815.4595 |  |  | -2965804.5666 | -6.7229e+21 | -2.932e+12 | -6.7248e+21 | 3,36241761637935E+21 | 18875300,9875677 | 51778,404056969 | 18927079,3916247 | 19915680.9138
|  |  |  | 66.84 | 43336234.8031 | -1.3379e+22 | -6.2601e+14 | -7.3508e+21 | 2,10299624478388E+21 | 17944706,2386178 | 11628494,417738 | 29573200,6563558 | 15127789.0553 |  |  | -24019765.1969 | -5.4392e+23 | -1.9232e+14 | -5.4495e+23 | 2,72473541247688E+23 | 81680472,0608437 | 784832,116904406 | 82465304,1777481 | 90471892.5767 |  |  | 43336234.8031 | -6.8095e+22 | -6.2601e+14 | -6.2067e+22 | 3,08866401916153E+22 | 39561889,9153884 | 5274518,40066328 | 44836408,3160517 | 30390996.715 |  |  | -61439765.1969 | -1.3379e+22 | -1.2583e+15 | -3.0559e+22 | 1,26364688273565E+22 | 30335511,8553638 | 13826277,1421257 | 44161788,9974895 | 64641710.7298 |  |  | -46471765.1969 | -1.3379e+22 | -7.1987e+14 | -2.0814e+22 | 9,72036796591346E+21 | 27201604,6001662 | 8821476,98537806 | 36023081,5855443 | 51513669.9845 |  |  | -31503765.1969 | -1.3379e+22 | -3.3083e+14 | -1.5696e+22 | 7,76187414981401E+21 | 24991816,1437469 | 4412498,76835212 | 29404314,912099 | 39905569.9777 |  |  | -16535765.1969 | -1.3379e+22 | -9.1144e+13 | -1.3714e+22 | 6,85516016460164E+21 | 23935221,9526106 | 1269312,69920926 | 25204534,6518199 | 30716456.3841 |  |  | -1567765.1969 | -1.3379e+22 | -819295904155.144 | -1.338e+22 | 6,68988869640841E+21 | 23740122,8849272 | 11503,6687107952 | 23751626,553638 | 24274214.9526 |  |  | 13400234.8031 | -1.3379e+22 | -5.9855e+13 | -1.3201e+22 | 6,6000246715245E+21 | 23633703,522516 | 844210,061694653 | 24477913,5842107 | 20011168.6498 |  |  | 28368234.8031 | -1.3379e+22 | -2.6825e+14 | -1.1688e+22 | 5,78271832694142E+21 | 22654525,5999367 | 3947000,16165472 | 26601525,7615914 | 17145447.4939
|  |  |  | 112.51 | 158804804.3281 | -3.791e+22 | -8406321959233799 | 2.5875e+23 | 4444360,13326957+7,25521893361252E+22i | 33856556,8583533+40692024,7400112i | 33856556,8583533-40692024,7400112i | 67713113,7167066 | 14778178.9407 |  |  | 91448804.3281 | -1.5412e+24 | -2.7876e+15 | -1.4845e+24 | 7,41710555849927E+23 | 114061979,32338 | 8146529,79084719 | 122208509,114227 | 91725574.3382 |  |  | 158804804.3281 | -1.9294e+23 | -8406321959233799 | 1.0372e+23 | 8512869,00120164+1,38968775042639E+23i | 42374888,0411474+31725008,7981835i | 42374888,0411474-31725008,7981835i | 84749776,0822948 | 31814841.3062 |  |  | 54028804.3281 | -3.791e+22 | -9.7304e+14 | -2.6227e+22 | 1,17405889529407E+22 | 29183161,8181922 | 11114139,9326816 | 40297301,7508738 | 22287700.3082 |  |  | 68996804.3281 | -3.791e+22 | -1.5869e+15 | -1.3579e+22 | 618359,328104675+1,00944391779982E+22i | 21785883,5975545+7370636,11276369i | 21785883,5975545-7370636,11276369i | 43571767,195109 | 20572832.4191 |  |  | 83964804.3281 | -3.791e+22 | -2350029455288064 | 5.9393e+21 | 1330656,49512086+2,17223715181538E+22i | 23580138,8857383+15077141,7016615i | 23580138,8857383-15077141,7016615i | 47160277,7714766 | 19172009.6621 |  |  | 98932804.3281 | -3.791e+22 | -3.2626e+15 | 3.3818e+22 | 1937420,6766865+3,16275251203089E+22i | 25491375,8179548+20921566,7630895i | 25491375,8179548-20921566,7630895i | 50982751,6359096 | 18005150.1932 |  |  | 113900804.3281 | -3.791e+22 | -4324464408866358 | 7.1548e+22 | 2537170,54632548+4,14181732207256E+22i | 27491822,7888508+26185641,4096582i | 27491822,7888508-26185641,4096582i | 54983645,5777016 | 17016710.8017 |  |  | 128868804.3281 | -3.791e+22 | -5535722909655505 | 1.2062e+23 | 3150803,5208859+5,14354567932081E+22i | 29561765,2731532+31166376,1740141i | 29561765,2731532-31166376,1740141i | 59123530,5463064 | 16167262.4369 |  |  | 143836804.3281 | -3.791e+22 | -6896342093111319 | 1.8252e+23 | 3785577,07989958+6,17978509417772E+22i | 31686884,727176+35982246,0942954i | 31686884,727176-35982246,0942954i | 63373769,454352 | 15428168.0116
|  |  |  | 86.8 | 86567329.0595 | -2.2563e+22 | -2.498e+15 | 2.549e+22 | 1247688,40968407+2,03679546700669E+22i | 21883542,8437424+18808678,357365i | 21883542,8437424-18808678,357365i | 43767085,6874848 | 14911309.3343 |  |  | 19211329.0595 | -9.1728e+23 | -1.2303e+14 | -9.1676e+23 | 4,58378249122592E+23 | 97144453,8273888 | 422137,856584425 | 97566591,6839732 | 91162815.3308 |  |  | 86567329.0595 | -1.1484e+23 | -2.498e+15 | -6.6784e+22 | 2,31889195831101E+22 | 38390440,2861108 | 21689145,0772437 | 60079585,3633545 | 31223809.0102 |  |  | -18208670.9405 | -2.2563e+22 | -1.1052e+14 | -2.3011e+22 | 1,15031694256559E+22 | 28442177,5518151 | 1295242,66797794 | 29737420,219793 | 35806977.1999 |  |  | -3240670.9405 | -2.2563e+22 | -3.5006e+12 | -2.2566e+22 | 1,12830032409705E+22 | 28258660,3786326 | 41292,9434194596 | 28299953,3220521 | 29380176.9689 |  |  | 11727329.0595 | -2.2563e+22 | -4.5843e+13 | -2.2444e+22 | 1,1221848179988E+22 | 28207579,4684049 | 541738,739368629 | 28749318,2077735 | 24840208.5213 |  |  | 26695329.0595 | -2.2563e+22 | -2.3755e+14 | -2.1154e+22 | 1,05536491211567E+22 | 27646400,6547296 | 2864108,39394201 | 30510509,0486716 | 21612066.0288 |  |  | 41663329.0595 | -2.2563e+22 | -5.7861e+14 | -1.7206e+22 | 8,17560525890455E+21 | 25600809,7273271 | 7533759,05255289 | 33134568,77988 | 19246792.4267 |  |  | 56631329.0595 | -2.2563e+22 | -1069035810349925 | -9.1099e+21 | 303218,853585397+4,94991202691454E+21i | 18164512,532654+5137679,881785i | 18164512,532654-5137679,881785i | 36329025,065308 | 17451915.3788 |  |  | 71599329.0595 | -2.2563e+22 | -1.7088e+15 | 4.6255e+21 | 820624,248584946+1,33963234463068E+22i | 19955746,2790869+13091038,6472684i | 19955746,2790869-13091038,6472684i | 39911492,5581738 | 16045049.5383
|  |  |  | 142.72 | 267500873.4943 | -6.1001e+22 | -23852239106736100 | 1.3569e+24 | 12601167,4620246+2,05708416992853E+23i | 51934661,5855026+72481289,2746212i | 51934661,5855026-72481289,2746212i | 103869323,171005 | 14702365.3396 |  |  | 200144873.4943 | -2.4799e+24 | -13352656795348488 | -1.886e+24 | 8,95034509301007E+23 | 122495001,70486 | 36335242,5527815 | 158830244,257641 | 92115286.4262 |  |  | 267500873.4943 | -3.1047e+23 | -23852239106736100 | 1.1074e+24 | 27120225,530109+4,42725539447083E+23i | 60676705,2225037+65338226,2710998i | 60676705,2225037-65338226,2710998i | 121353410,445007 | 32186452.6136 |  |  | 162724873.4943 | -6.1001e+22 | -8826461484577593 | 2.5817e+23 | 5747986,28883283+9,38333026630891E+22i | 36297884,4069288+40306543,0888554i | 36297884,4069288-40306543,0888554i | 72595768,8138576 | 18354144.3158 |  |  | 177692873.4943 | -6.1001e+22 | -10524919096885950 | 3.546e+23 | 6638941,16390692+1,08377742098236E+23i | 38450686,0160183+45053868,9850962i | 38450686,0160183-45053868,9850962i | 76901372,0320366 | 17670414.2006 |  |  | 192660873.4943 | -6.1001e+22 | -12372737391860976 | 4.6872e+23 | 7558888,66657304+1,23395473198174E+23i | 40637661,2746436+49727520,382725i | 40637661,2746436-49727520,382725i | 81275322,5492872 | 17055031.3845 |  |  | 207628873.4943 | -6.1001e+22 | -14369916369502666 | 6.0202e+23 | 8508448,88646781+1,38896618648594E+23i | 42853627,9825475+54346468,9920237i | 42853627,9825475-54346468,9920237i | 85707255,965095 | 16497631.467 |  |  | 222596873.4943 | -6.1001e+22 | -16516456029811026 | 7.56e+23 | 9487720,23761897+1,54882785014435E+23i | 45094416,0468393+58923501,1236169i | 45094416,0468393-58923501,1236169i | 90188832,0936786 | 15989874.2622 |  |  | 237564873.4943 | -6.1001e+22 | -18812356372786052 | 9.3214e+23 | 10496512,6696562+1,71350869808494E+23i | 47356631,9524048+63467589,1122375i | 47356631,9524048-63467589,1122375i | 94713263,9048096 | 15524972.74 |  |  | 252532873.4943 | -6.1001e+22 | -21257617398427740 | 1.1319e+24 | 11534474,9769533+1,88295139756163E+23i | 49637485,651835+67985237,252704i | 49637485,651835-67985237,252704i | 99274971,30367 | 15097346.8056
|  |  |  | 178.28 | 428416484.1592 | -9.5186e+22 | -61180227966430944 | 5.7294e+24 | 32120366,0986296+5,24350595553342E+23i | 78731297,6182154+119141899,000711i | 78731297,6182154-119141899,000711i | 157462595,236431 | 14657100.5167 |  |  | 361060484.1592 | -3.8696e+24 | -43454891073748184 | -3.8299e+23 | 106144818,697595+1,73276664182729E+24i | 106366380,567974+56313024,9242425i | 106366380,567974-56313024,9242425i | 212732761,135948 | 92379266.4162 |  |  | 428416484.1592 | -4.8445e+23 | -61180227966430944 | 5.3401e+24 | 71232401,1031135+1,16283705566811E+24i | 87614141,118581+112770437,607544i | 87614141,118581-112770437,607544i | 175228282,237162 | 32422787.5174 |  |  | 323640484.1592 | -9.5186e+22 | -34914387662257756 | 2.4159e+24 | 20974997,3813406+3,42407441274617E+23i | 62301586,810311+88071797,4249975i | 62301586,810311-88071797,4249975i | 124603173,620622 | 16723012.2342 |  |  | 338608484.1592 | -9.5186e+22 | -38218568514853928 | 2.7806e+24 | 22474283,9011113+3,66882622445745E+23i | 64622258,6583116+92539108,0796811i | 64622258,6583116-92539108,0796811i | 129244517,316623 | 16375022.5969 |  |  | 353576484.1592 | -9.5186e+22 | -41672110050116760 | 3.1791e+24 | 24005370,7635899+3,91876929973852E+23i | 66953137,6130566+96994745,8051514i | 66953137,6130566-96994745,8051514i | 133906275,226113 | 16047447.1731 |  |  | 368544484.1592 | -9.5186e+22 | -45275012268046264 | 3.6128e+24 | 25567750,3241293+4,17382076787361E+23i | 69293278,8451446+101440190,57013i | 69293278,8451446-101440190,57013i | 138586557,690289 | 15738396.3039 |  |  | 383512484.1592 | -9.5186e+22 | -49027275168642440 | 4.0832e+24 | 27160922,4049423+4,43389897707836E+23i | 71641853,9955617+105876672,65405i | 71641853,9955617-105876672,65405i | 143283707,991123 | 15446213.2714 |  |  | 398480484.1592 | -9.5186e+22 | -52928898751905272 | 4.5917e+24 | 28784397,6634748+4,6989240443717E+23i | 73998133,5565502+110305224,177198i | 73998133,5565502-110305224,177198i | 147996267,1131 | 15169439.06 |  |  | 413448484.1592 | -9.5186e+22 | -56979883017834776 | 5.14e+24 | 30437699,6687172+4,96881819452442E+23i | 76361472,370007+114726718,234084i | 76361472,370007-114726718,234084i | 152722944,740014 | 14906783.3536
|  |  |  | 104.47 | 134212051.4026 | -3.2685e+22 | -6004291580563501 | 1.4639e+23 | 3159067,92153962+5,15703694337229E+22i | 29773588,1311477+33391076,3026781i | 29773588,1311477-33391076,3026781i | 59547176,2622954 | 14809825.7948 |  |  | 66856051.4026 | -1.3288e+24 | -1.4899e+15 | -1.3066e+24 | 6,53218519292581E+23 | 109321743,684695 | 4542891,7315257 | 113864635,416221 | 91579284.9487 |  |  | 134212051.4026 | -1.6635e+23 | -6004291580563501 | 1.2725e+22 | 5471044,04849314+8,9312344582783E+22i | 38202553,5325424+23280795,3139002i | 38202553,5325424-23280795,3139002i | 76405107,0650848 | 31667756.5976 |  |  | 29436051.4026 | -3.2685e+22 | -2.8883e+14 | -3.0796e+22 | 1,5368890932955E+22 | 31334832,6324232 | 3072481,07469022 | 34407313,7071134 | 24595296.5729 |  |  | 44404051.4026 | -3.2685e+22 | -657239926987846 | -2.62e+22 | 1,26921923650215E+22 | 29545774,7928761 | 7414934,18935267 | 36960708,9822288 | 22159358.5147 |  |  | 59372051.4026 | -3.2685e+22 | -1.175e+15 | -1.7182e+22 | 3,70437783896555E+21 | 23080681,9001039 | 16969653,1064771 | 40050335,006581 | 20259651.2057 |  |  | 74340051.4026 | -3.2685e+22 | -1.8421e+15 | -2.2528e+21 | 929544,734513989+1,51744016129592E+22i | 21759559,1265738+11856257,2419866i | 21759559,1265738-11856257,2419866i | 43519118,2531476 | 18739101.119 |  |  | 89308051.4026 | -3.2685e+22 | -2.6586e+15 | 2.0079e+22 | 1494505,57790608+2,43971344357212E+22i | 23631601,6167346+18104188,2526255i | 23631601,6167346-18104188,2526255i | 47263203,2334692 | 17493852.7659 |  |  | 104276051.4026 | -3.2685e+22 | -3.6245e+15 | 5.1303e+22 | 2036759,07933817+3,32491800675712E+22i | 25606267,0453665+23505003,4581936i | 25606267,0453665-23505003,4581936i | 51212534,090733 | 16453850.2899 |  |  | 119244051.4026 | -3.2685e+22 | -4739714598300891 | 9.2911e+22 | 2588431,04700475+4,22549779438413E+22i | 27659326,7067115+28545866,8152096i | 27659326,7067115-28545866,8152096i | 55318653,413423 | 15570636.2792
|  |  |  | 71.35 | 52122100.3275 | -1.5246e+22 | -9.0557e+14 | -4.757e+21 | 286323,430054288+4,67410180222843E+21i | 16218974,9834782+6229116,19300984i | 16218974,9834782-6229116,19300984i | 32437949,9669564 | 15063916.5245 |  |  | -15233899.6725 | -6.198e+23 | -7.7357e+13 | -6.2006e+23 | 3,10030726130631E+23 | 85273008,2363011 | 302390,461334486 | 85575398,6976356 | 90653365.2551 |  |  | 52122100.3275 | -7.7595e+22 | -9.0557e+14 | -6.7106e+22 | 3,31405479795706E+22 | 40553452,2871862 | 7443436,28066632 | 47996888,5678525 | 30622855.1254 |  |  | -52653899.6725 | -1.5246e+22 | -9.2414e+14 | -2.6059e+22 | 1,18549264741393E+22 | 29195097,5895333 | 10551364,8965778 | 39746462,4861111 | 57297762.377 |  |  | -37685899.6725 | -1.5246e+22 | -4.7341e+14 | -1.9211e+22 | 9,39851627592157E+21 | 26685800,4129308 | 5913369,70786802 | 32599170,1207988 | 45161136.6783 |  |  | -22717899.6725 | -1.5246e+22 | -1.7203e+14 | -1.6114e+22 | 8,04551886066959E+21 | 25252245,4680133 | 2270878,20845701 | 27523123,6764703 | 35095756.9006 |  |  | -7749899.6725 | -1.5246e+22 | -2.002e+13 | -1.528e+22 | 7,64019862721371E+21 | 24814854,4724081 | 268929,174381508 | 25083783,6467896 | 27667083.5376 |  |  | 7218100.3275 | -1.5246e+22 | -1.7367e+13 | -1.5218e+22 | 7,60903731601939E+21 | 24781068,2889858 | 233605,62421037 | 25014673,9131962 | 22608640.4707 |  |  | 22186100.3275 | -1.5246e+22 | -1.6407e+14 | -1.4437e+22 | 7,20717502822224E+21 | 24343267,3023797 | 2246676,63011649 | 26589943,9324962 | 19194577.1567 |  |  | 37154100.3275 | -1.5246e+22 | -4.6014e+14 | -1.1447e+22 | 5,39897775564881E+21 | 22321973,6683234 | 6871291,89706766 | 29193265,5653911 | 16808565.4562
|  |  |  | 88.33 | 90344645.5227 | -2.3366e+22 | -2.7207e+15 | 3.1257e+22 | 1372035,00359137+2,23978571428506E+22i | 22507526,2671297+20007932,6674412i | 22507526,2671297-20007932,6674412i | 45015052,5342594 | 14900170.6934 |  |  | 22988645.5227 | -9.499e+23 | -1.7616e+14 | -9.49e+23 | 4,74501935232301E+23 | 98270393,20322 | 597532,544398873 | 98867925,7476189 | 91205043.9067 |  |  | 90344645.5227 | -1.1892e+23 | -2.7207e+15 | -6.4299e+22 | 1,69611494406766E+22 | 36620585,209509 | 24764926,6963353 | 61385511,9058443 | 31270630.065 |  |  | -14431354.4773 | -2.3366e+22 | -6.9421e+13 | -2.3589e+22 | 1,17937591602852E+22 | 28678998,033901 | 806877,685659108 | 29485875,7195601 | 34296327.212 |  |  | 536645.5227 | -2.3366e+22 | -95996138993.9595 | -2.3366e+22 | 1,16829627740381E+22 | 28588694,8765968 | 1116,69009189244 | 28589811,5666887 | 28410929.7258 |  |  | 15504645.5227 | -2.3366e+22 | -8.0131e+13 | -2.309e+22 | 1,15440978052047E+22 | 28475312,9648981 | 938021,229822693 | 29413334,1947208 | 24245119.0205 |  |  | 30472645.5227 | -2.3366e+22 | -3.0953e+14 | -2.127e+22 | 1,05831916100019E+22 | 27684444,7756278 | 3726850,67443018 | 31411295,450058 | 21253746.9425 |  |  | 45440645.5227 | -2.3366e+22 | -6.8828e+14 | -1.6416e+22 | 7,43588161462384E+21 | 25009985,8021807 | 9173457,00698844 | 34183442,8091691 | 19036560.9683 |  |  | 60408645.5227 | -2.3366e+22 | -1.2164e+15 | -7.0368e+21 | 451318,688110401+7,3675755179247E+21i | 18736241,5182515+7377019,40570327i | 18736241,5182515-7377019,40570327i | 37472483,036503 | 17336267.8623 |  |  | 75376645.5227 | -2.3366e+22 | -1893879563415819 | 8.3572e+21 | 937316,845896162+1,53012778515249E+22i | 20558608,7850046+14444265,0429298i | 20558608,7850046-14444265,0429298i | 41117217,5700092 | 15991669.0625
|  |  |  | 104.64 | 134713186.842 | -3.2792e+22 | -6049214236379343 | 1.483e+23 | 3183208,95446465+5,19644609877434E+22i | 29856739,1991083+33540719,5786883i | 29856739,1991083-33540719,5786883i | 59713478,3982166 | 14809082.7842 |  |  | 67357186.842 | -1.3331e+24 | -1.5123e+15 | -1.3105e+24 | 6,55127755513379E+23 | 109428253,132778 | 4606763,37578726 | 114035016,508565 | 91582620.8946 |  |  | 134713186.842 | -1.6689e+23 | -6049214236379343 | 1.4197e+22 | 5529508,8709171+9,02667566328447E+22i | 38287777,57815+23461688,6345781i | 38287777,57815-23461688,6345781i | 76575555,1563 | 31671159.5423 |  |  | 29937186.842 | -3.2792e+22 | -2.9875e+14 | -3.0804e+22 | 1,53699619302586E+22 | 31336607,4702061 | 3177806,79023398 | 34514414,2604401 | 24535351.9798 |  |  | 44905186.842 | -3.2792e+22 | -6.7216e+14 | -2.6084e+22 | 1,26035025910706E+22 | 29489731,3046323 | 7597657,12827661 | 37087388,4329089 | 22118992.8189 |  |  | 59873186.842 | -3.2792e+22 | -1194932834207225 | -1.6893e+22 | 2,85465384505136E+21 | 22440869,7103243 | 17749354,1862369 | 40190223,8965612 | 20232494.9492 |  |  | 74841186.842 | -3.2792e+22 | -1867067749308315 | -1.7397e+21 | 949586,024823642+1,550156670433E+22i | 21834067,895018+12067700,5097015i | 21834067,895018-12067700,5097015i | 43668135,790036 | 18721073.5094 |  |  | 89809186.842 | -3.2792e+22 | -2688563347076072 | 2.0866e+22 | 1514101,08492161+2,47170223144026E+22i | 23709345,9602506+18277163,2507847i | 23709345,9602506-18277163,2507847i | 47418691,9205012 | 17482296.3065 |  |  | 104777186.842 | -3.2792e+22 | -3.6594e+15 | 5.2414e+22 | 2057543,209161+3,35884716814089E+22i | 25686360,3772242+23664687,4704667i | 25686360,3772242-23664687,4704667i | 51372720,7544484 | 16446991.8071 |  |  | 119745186.842 | -3.2792e+22 | -4779636590611585 | 9.4395e+22 | 2610815,42962483+4,26203929681251E+22i | 27741161,9632723+28699131,1679991i | 27741161,9632723-28699131,1679991i | 55482323,9265446 | 15567261.6459
|  |  |  | 112.72 | 159471575.6688 | -3.8051e+22 | -8477061148758515 | 2.6236e+23 | 4482073,5475866+7,3167843939711E+22i | 33967315,6007276+40888977,9826635i | 33967315,6007276-40888977,9826635i | 67934631,2014552 | 14777439.3119 |  |  | 92115575.6688 | -1.5469e+24 | -2.8284e+15 | -1.489e+24 | 7,43943319549303E+23 | 114176848,623012 | 8257442,90849167 | 122434291,531504 | 91729099.6419 |  |  | 159471575.6688 | -1.9366e+23 | -8477061148758515 | 1.0675e+23 | 8600710,381772+1,40402746251898E+23i | 42487762,2090394+31944907,4510209i | 42487762,2090394-31944907,4510209i | 84975524,4180788 | 31818332.5285 |  |  | 54695575.6688 | -3.8051e+22 | -997201999245512 | -2.5931e+22 | 1,14617993928887E+22 | 29015106,07947 | 11456124,4582305 | 40471230,5377005 | 22239371.9814 |  |  | 69663575.6688 | -3.8051e+22 | -1617671258318798 | -1.3008e+22 | 655429,62960393+1,06995952527699E+22i | 21880002,2401568+7777483,83114125i | 21880002,2401568-7777483,83114125i | 43760004,4803136 | 20538812.5907 |  |  | 84631575.6688 | -3.8051e+22 | -2387501200058751 | 6.8505e+21 | 1359183,17203193+2,21880567466953E+22i | 23679363,2484933+15333671,7552847i | 23679363,2484933-15333671,7552847i | 47358726,4969866 | 19148201.2741 |  |  | 99599575.6688 | -3.8051e+22 | -3.3067e+15 | 3.5137e+22 | 1966419,46161692+3,21009173008929E+22i | 25594328,5357353+21146180,6234593i | 25594328,5357353-21146180,6234593i | 51188657,0714706 | 17988798.5152 |  |  | 114567575.6688 | -3.8051e+22 | -4.3752e+15 | 7.334e+22 | 2567931,76029768+4,19203362663378E+22i | 27597556,1651133+26396766,2961387i | 27597556,1651133-26396766,2961387i | 55195112,3302266 | 17005920.4406 |  |  | 129535575.6688 | -3.8051e+22 | -5593155121278609 | 1.2295e+23 | 3183738,16278975+5,19731000767122E+22i | 29669611,8510155+31370355,003351i | 29669611,8510155-31370355,003351i | 59339223,702031 | 16160698.4791 |  |  | 144503575.6688 | -3.8051e+22 | -6960427793685229 | 1.8546e+23 | 3820858,1110152+6,23737979786324E+22i | 31796363,9328867+36181954,5981487i | 31796363,9328867-36181954,5981487i | 63592727,8657734 | 15424869.3095
|  |  |  | 93.21 | 102833527.059 | -2.6019e+22 | -3.5249e+15 | 5.4532e+22 | 1815827,2827075+2,96425674036856E+22i | 24572957,838579+23898540,1110488i | 24572957,838579-23898540,1110488i | 49145915,677158 | 14868073.3242 |  |  | 35477527.059 | -1.0578e+24 | -4.1955e+14 | -1.0545e+24 | 5,27225057480203E+23 | 101783106,627562 | 1374005,49056821 | 103157112,11813 | 91331269.7651 |  |  | 102833527.059 | -1.3242e+23 | -3.5249e+15 | -5.1874e+22 | 1887466,29895151+3,08120422694782E+22i | 32842961,6214339+9813783,58784282i | 32842961,6214339-9813783,58784282i | 65685923,2428678 | 31408080.8899 |  |  | -1942472.941 | -2.6019e+22 | -1.2577e+12 | -2.602e+22 | 1,30098060616283E+22 | 29632407,6384092 | 14148,2421568978 | 29646555,8805661 | 30294046.8609 |  |  | 13025527.059 | -2.6019e+22 | -5.6555e+13 | -2.5855e+22 | 1,29274248355019E+22 | 29569827,4190888 | 637528,070486387 | 30207355,4895752 | 25865513.1366 |  |  | 27993527.059 | -2.6019e+22 | -2.6121e+14 | -2.4394e+22 | 1,21699708961526E+22 | 28991290,3695153 | 3003344,74868569 | 31994635,118201 | 22663459.4319 |  |  | 42961527.059 | -2.6019e+22 | -6.1523e+14 | -2.0145e+22 | 9,63509280409279E+21 | 27011344,4280436 | 7592253,659502 | 34603598,0875456 | 20283089.0679 |  |  | 57929527.059 | -2.6019e+22 | -1.1186e+15 | -1.1619e+22 | 260548,627741928+4,25333969443501E+21i | 18882973,4416608+4037737,69561744i | 18882973,4416608-4037737,69561744i | 37765946,8833216 | 18456104.5303 |  |  | 72897527.059 | -2.6019e+22 | -1.7713e+15 | 2.6758e+21 | 875057,986477074+1,42849298461931E+22i | 20655366,8236024+12798662,4464012i | 20655366,8236024-12798662,4464012i | 41310733,6472048 | 17011557.9609 |  |  | 87865527.059 | -2.6019e+22 | -2.5735e+15 | 2.4229e+22 | 1348303,05158627+2,20104436516934E+22i | 22564080,840629+18672948,7872616i | 22564080,840629-18672948,7872616i | 45128161,681258 | 15839652.6616
|  |  |  | 65.12 | 40136587.2195 | -1.27e+22 | -5.3698e+14 | -7.9103e+21 | 3,14776276741119E+21 | 19222596,5217755 | 9311643,15339679 | 28534239,6751723 | 15155377.2687 |  |  | -27219412.7805 | -5.1629e+23 | -2.4697e+14 | -5.1778e+23 | 2,5888990522001E+23 | 80299961,7920051 | 1025178,89114258 | 81325140,6831477 | 90398278.2766 |  |  | 40136587.2195 | -6.4636e+22 | -5.3698e+14 | -5.9846e+22 | 2,98272295657821E+22 | 39094323,0067662 | 4578515,38346098 | 43672838,3902272 | 30293975.9837 |  |  | -64639412.7805 | -1.27e+22 | -1.3928e+15 | -3.2706e+22 | 1,29366203571673E+22 | 30825049,3567217 | 15060816,4167928 | 45885865,7735145 | 67432336.7003 |  |  | -49671412.7805 | -1.27e+22 | -8.2242e+14 | -2.1778e+22 | 9,8977070461461E+21 | 27495444,3663366 | 9970335,50856807 | 37465779,8749047 | 54022917.4684 |  |  | -34703412.7805 | -1.27e+22 | -4.0144e+14 | -1.5796e+22 | 7,74463587057053E+21 | 25009303,88993 | 5350572,57051554 | 30359876,4604455 | 41927680.7206 |  |  | -19735412.7805 | -1.27e+22 | -1.2983e+14 | -1.3269e+22 | 6,62846097682551E+21 | 23670873,3668776 | 1828250,23243635 | 25499123,599314 | 32077594.5261 |  |  | -4767412.7805 | -1.27e+22 | -7.5761e+12 | -1.2708e+22 | 6,35389202762149E+21 | 23335832,0160938 | 108218,05235986 | 23444050,0684537 | 25033187.6619 |  |  | 10200587.2195 | -1.27e+22 | -3.4684e+13 | -1.2621e+22 | 6,31044692287932E+21 | 23282598,1477229 | 496565,331587998 | 23779163,4793109 | 20378967.7395 |  |  | 25168587.2195 | -1.27e+22 | -2.1115e+14 | -1.1519e+22 | 5,729039447529E+21 | 22564214,4683535 | 3119284,21742774 | 25683498,6857812 | 17293969.6126
|  |  |  | 113.69 | 162567559.8426 | -3.8709e+22 | -8809403837726516 | 2.7954e+23 | 4659172,53645425+7,60589056417945E+22i | 34481630,5372235+41802931,7321554i | 34481630,5372235-41802931,7321554i | 68963261,074447 | 14774074.4602 |  |  | 95211559.8426 | -1.5736e+24 | -3.0217e+15 | -1.5097e+24 | 7,54180096440763E+23 | 114700857,895636 | 8781529,90887924 | 123482387,804515 | 91745201.1903 |  |  | 162567559.8426 | -1.9701e+23 | -8809403837726516 | 1.2124e+23 | 9012542,22231776+1,47125716662475E+23i | 43011716,8698+32961495,078667i | 43011716,8698-32961495,078667i | 86023433,7396 | 31834247.1254 |  |  | 57791559.8426 | -3.8709e+22 | -1.1133e+15 | -2.4411e+22 | 9,89319795736542E+21 | 28062330,5257597 | 13223992,3154706 | 41286322,8412303 | 22022469.5604 |  |  | 72759559.8426 | -3.8709e+22 | -1.7647e+15 | -1.0177e+22 | 816429,726749566+1,33278497553255E+22i | 22319435,4515412+9489987,46404876i | 22319435,4515412-9489987,46404876i | 44638870,9030824 | 20385684.2889 |  |  | 87727559.8426 | -3.8709e+22 | -2565374918646053 | 1.1303e+22 | 1492169,19890935+2,43589940946486E+22i | 24141643,0625882+16501698,1889928i | 24141643,0625882-16501698,1889928i | 48283286,1251764 | 19040766.1776 |  |  | 102695559.8426 | -3.8709e+22 | -3.5155e+15 | 4.1518e+22 | 2102618,51615142+3,43243058868037E+22i | 26073352,8672986+22181074,1241327i | 26073352,8672986-22181074,1241327i | 52146705,7345972 | 17914852.4537 |  |  | 117663559.8426 | -3.8709e+22 | -4614904438278238 | 8.1959e+22 | 2712583,55408846+4,42817120361268E+22i | 28089110,2107261+27373406,2001016i | 28089110,2107261-27373406,2001016i | 56178220,4214522 | 16957033.8072 |  |  | 132631559.8426 | -3.8709e+22 | -5863710222094331 | 1.3412e+23 | 3338581,82149886+5,45008534781669E+22i | 30170716,3567738+32315599,1519659i | 30170716,3567738-32315599,1519659i | 60341432,7135476 | 16130912.766 |  |  | 147599559.8426 | -3.8709e+22 | -7261876688577089 | 1.9948e+23 | 3986641,02567322+6,50801298357034E+22i | 32304866,6811626+37108235,6299965i | 32304866,6811626-37108235,6299965i | 64609733,3623252 | 15409880.0815
|  |  |  | 176.69 | 420460018.954 | -9.3495e+22 | -58928875846267448 | 5.4126e+24 | 30946228,8884577+5,05183331284794E+23i | 77405953,4478014+116838679,324354i | 77405953,4478014-116838679,324354i | 154811906,895603 | 14658567.2443 |  |  | 353104018.954 | -3.8009e+24 | -41560816067156808 | -5.3973e+23 | 98508132,9933449+1,60810116682051E+24i | 105035815,870753+53113865,7987171i | 105035815,870753-53113865,7987171i | 210071631,741506 | 92370292.0902 |  |  | 420460018.954 | -4.7585e+23 | -58928875846267448 | 5.0302e+24 | 68581396,6552625+1,11956059497096E+24i | 86284142,001077+110444580,919846i | 86284142,001077-110444580,919846i | 172568284,002154 | 32414944.3508 |  |  | 315684018.954 | -9.3495e+22 | -33218799940984224 | 2.2369e+24 | 20014777,1661283+3,26732276173359E+23i | 60998936,9577475+85744171,8350937i | 60998936,9577475-85744171,8350937i | 121997873,915495 | 16769867.5975 |  |  | 330652018.954 | -9.3495e+22 | -36443585879453256 | 2.5843e+24 | 21483479,9391869+3,50708191372436E+23i | 63315205,8226744+90216665,1536737i | 63315205,8226744-90216665,1536737i | 126630411,645349 | 16413071.994 |  |  | 345620018.954 | -9.3495e+22 | -39817732500588952 | 2.9647e+24 | 22983996,1440717+3,75203446602493E+23i | 65642159,9698373+94676735,9740004i | 65642159,9698373-94676735,9740004i | 131284319,939675 | 16077646.955 |  |  | 360588018.954 | -9.3495e+22 | -43341239804391320 | 3.3795e+24 | 24515816,5138055+4,00209728308135E+23i | 67978790,6978993+99126000,3735057i | 67978790,6978993-99126000,3735057i | 135957581,395799 | 15761575.0778 |  |  | 375556018.954 | -9.3495e+22 | -47014107790860352 | 3.8302e+24 | 26078437,4729411+4,25718815845648E+23i | 70324215,9863503+103565795,07504i | 70324215,9863503-103565795,07504i | 140648431,972701 | 15463092.3214 |  |  | 390524018.954 | -9.3495e+22 | -50836336459996056 | 4.3182e+24 | 27671365,2137783+4,51722648025413E+23i | 72677660,9893429+107997236,445121i | 72677660,9893429-107997236,445121i | 145355321,978686 | 15180648.994 |  |  | 405492018.954 | -9.3495e+22 | -54807925811798424 | 4.8452e+24 | 29294118,2424082+4,78213364674947E+23i | 75038442,0397116+112421264,982145i | 75038442,0397116-112421264,982145i | 150076884,079423 | 14912877.7614
|  |  |  | 161.32 | 347222299.977 | -7.7937e+22 | -40187775200438832 | 3.023e+24 | 21159904,4900312+3,45425967036941E+23i | 65207896,6128951+95623508,0204385i | 65207896,6128951-95623508,0204385i | 130415793,22579 | 14675026.5668 |  |  | 279866299.977 | -3.1684e+24 | -26108381954271708 | -1.5447e+24 | 15332691,9063689+2,50299330582146E+23i | 92780172,866601+9727975,51399263i | 92780172,866601-9727975,51399263i | 185560345,733202 | 92271579.0742 |  |  | 347222299.977 | -3.9666e+23 | -40187775200438832 | 2.7042e+24 | 46477883,8408+7,58730644512247E+23i | 74034282,3716545+88965443,294164i | 74034282,3716545-88965443,294164i | 148068564,743309 | 32327798.0843 |  |  | 242446299.977 | -7.7937e+22 | -19593402790845524 | 9.777e+23 | 12192818,8909357+1,99042309396621E+23i | 49068339,8187159+64213957,1358921i | 49068339,8187159-64213957,1358921i | 98136679,6374318 | 17321246.3118 |  |  | 257414299.977 | -7.7937e+22 | -22087373944215996 | 1.1855e+24 | 13381186,2981446+2,18441875260621E+23i | 51330904,309633+68757517,7283226i | 51330904,309633-68757517,7283226i | 102661808,619266 | 16857041.9603 |  |  | 272382299.977 | -7.7937e+22 | -24730705780253136 | 1.419e+24 | 14601216,9471547+2,38358329370684E+23i | 53610692,3210257+73276614,7026323i | 53610692,3210257-73276614,7026323i | 107221384,642051 | 16427284.6497 |  |  | 287350299.977 | -7.7937e+22 | -27523398298956940 | 1.6796e+24 | 15852474,3344523+2,58784546002381E+23i | 55905716,5390387+77775426,4399044i | 55905716,5390387-77775426,4399044i | 111811433,078077 | 16027999.7524 |  |  | 302318299.977 | -7.7937e+22 | -30465451500327412 | 1.9688e+24 | 17134477,1308045+2,79712667671487E+23i | 58214291,1672411+82257199,1013843i | 58214291,1672411-82257199,1013843i | 116428582,334482 | 15655815.6755 |  |  | 317286299.977 | -7.7937e+22 | -33556865384364556 | 2.2881e+24 | 18446722,4634432+3,01134485205209E+23i | 60534976,4180764+86724497,2591432i | 60534976,4180764-86724497,2591432i | 121069952,836153 | 15307852.8438 |  |  | 332254299.977 | -7.7937e+22 | -36797639951068360 | 2.639e+24 | 19788700,6409419+3,2304167811921E+23i | 62866534,8347456+91179376,9531308i | 62866534,8347456-91179376,9531308i | 125733069,669491 | 14981636.3438
|  |  |  | 159.7 | 339891042.0685 | -7.6379e+22 | -38508640159467856 | 2.8322e+24 | 20281716,156682+3,31089935679587E+23i | 63987026,8365238+93497988,1233346i | 63987026,8365238-93497988,1233346i | 127974053,673048 | 14677039.6502 |  |  | 272535042.0685 | -3.1051e+24 | -24758449718424412 | -1.6056e+24 | 2,87088265643177E+23 | 102911176,212507 | 80193589,039993 | 183104765,2525 | 92259751.2297 |  |  | 339891042.0685 | -3.8874e+23 | -38508640159467856 | 2.5199e+24 | 44493373,1267915+7,2633439561592E+23i | 72807130,6470048+86806308,0279262i | 72807130,6470048-86806308,0279262i | 145614261,29401 | 32317247.2712 |  |  | 235115042.0685 | -7.6379e+22 | -18426361002289164 | 8.8636e+23 | 11510560,5317834+1,87904747145797E+23i | 47881879,2977537+62043903,5603959i | 47881879,2977537-62043903,5603959i | 95763758,5955074 | 17392077.906 |  |  | 250083042.0685 | -7.6379e+22 | -20847175976743264 | 1.0822e+24 | 12671062,14951+2,06849416472637E+23i | 50137294,3875613+66598125,8776057i | 50137294,3875613-66598125,8776057i | 100274588,775123 | 16913574.7523 |  |  | 265051042.0685 | -7.6379e+22 | -23417351633864028 | 1.3029e+24 | 13863159,4747786+2,26309871578993E+23i | 52410896,926912+71125816,4190139i | 52410896,926912-71125816,4190139i | 104821793,853824 | 16471446.4977 |  |  | 280019042.0685 | -7.6379e+22 | -26136887973651460 | 1.55e+24 | 15086441,3847562+2,46279401068689E+23i | 54700540,8491246+75631652,2497716i | 54700540,8491246-75631652,2497716i | 109401081,698249 | 16061401.0088 |  |  | 294987042.0685 | -7.6379e+22 | -29005784996105564 | 1.825e+24 | 16340439,7466843+2,66750362884033E+23i | 57004412,5772844+80119235,8015264i | 57004412,5772844-80119235,8015264i | 114008825,154569 | 15679811.1317 |  |  | 309955042.0685 | -7.6379e+22 | -32024042701226324 | 2.1294e+24 | 17624657,4157284+2,87714641358185E+23i | 59320968,6002501+84591391,9068415i | 59320968,6002501-84591391,9068415i | 118641937,2005 | 15323589.8443 |  |  | 324923042.0685 | -7.6379e+22 | -35191661089013760 | 2.4646e+24 | 18938585,8341282+3,09163934513403E+23i | 61648886,6008004+89050370,4496481i | 61648886,6008004-89050370,4496481i | 123297773,201601 | 14990092.5121
|  |  |  | 77.01 | 63959727.2587 | -1.7761e+22 | -1.3636e+15 | 1.6207e+21 | 591549,406154273+9,65677920555994E+21i | 18158951,7812673+11170988,9289818i | 18158951,7812673-11170988,9289818i | 36317903,5625346 | 14997994.4763 |  |  | -3396272.7413 | -7.2203e+23 | -3.8449e+12 | -7.2204e+23 | 3,61018413829325E+23 | 89712532,4803278 | 14286,0849107338 | 89726818,5652385 | 90858909.479 |  |  | 63959727.2587 | -9.0394e+22 | -1.3636e+15 | -7.1012e+22 | 3,41582012329033E+22 | 41146892,6478842 | 11046727,8133383 | 52193620,4612225 | 30873711.375 |  |  | -40816272.7413 | -1.7761e+22 | -5.5532e+14 | -2.2798e+22 | 1,11171388709588E+22 | 28237760,4150312 | 6555320,47239386 | 34793080,8874251 | 48398505.1345 |  |  | -25848272.7413 | -1.7761e+22 | -2.2271e+14 | -1.904e+22 | 9,49848927879908E+21 | 26692669,9733433 | 2781176,35696243 | 29473846,3303057 | 38089937.2441 |  |  | -10880272.7413 | -1.7761e+22 | -3.946e+13 | -1.7856e+22 | 8,92794522047095E+21 | 26137349,0359407 | 503240,421548468 | 26640589,4574892 | 30267347.0379 |  |  | 4087727.2587 | -1.7761e+22 | -5.5698e+12 | -1.7756e+22 | 8,87783844437334E+21 | 26088298,0425567 | 71166,4929377395 | 26159464,5354944 | 24796888.7826 |  |  | 19055727.2587 | -1.7761e+22 | -1.2104e+14 | -1.7248e+22 | 8,62028098502911E+21 | 25835435,2957756 | 1561682,57194211 | 27397117,8677177 | 21045208.7815 |  |  | 34023727.2587 | -1.7761e+22 | -385871338859047 | -1.4843e+22 | 7,27684060815665E+21 | 24495740,3244374 | 5250863,12624589 | 29746603,4506833 | 18405361.0311 |  |  | 48991727.2587 | -1.7761e+22 | -8.0006e+14 | -9.0504e+21 | 1,22883168041302E+21 | 17919430,5417673 | 14882599,299126 | 32802029,8408933 | 16471454.088
|  |  |  | 64.57 | 39131044.3916 | -1.2486e+22 | -5.1041e+14 | -8.0477e+21 | 3,35655061246379E+21 | 19469732,7848345 | 8738570,16996283 | 28208302,9547973 | 15164621.4909 |  |  | -28224955.6084 | -5.076e+23 | -2.6555e+14 | -5.0927e+23 | 2,54633367417129E+23 | 79857459,546952 | 1108430,67355541 | 80965890,2205074 | 90374208.7566 |  |  | 39131044.3916 | -6.3549e+22 | -5.1041e+14 | -5.911e+22 | 2,94716810992458E+22 | 38935857,2835216 | 4369689,99787989 | 43305547,2814015 | 30261865.8175 |  |  | -65644955.6084 | -1.2486e+22 | -1.4364e+15 | -3.344e+22 | 1,30305134572685E+22 | 30986003,5168155 | 15452353,7789212 | 46438357,2957367 | 68320009.1652 |  |  | -50676955.6084 | -1.2486e+22 | -8.5605e+14 | -2.2127e+22 | 9,95801331349613E+21 | 27598573,0649184 | 10339318,0819578 | 37937891,1468762 | 54830209.683 |  |  | -35708955.6084 | -1.2486e+22 | -4.2504e+14 | -1.5859e+22 | 7,74809131058387E+21 | 25028016,8353131 | 5660898,25136603 | 30688915,0866791 | 42591900.2895 |  |  | -20740955.6084 | -1.2486e+22 | -1.434e+14 | -1.3147e+22 | 6,56522266620916E+21 | 23596708,4905351 | 2025646,16973671 | 25622354,6602718 | 32536006.5297 |  |  | -5772955.6084 | -1.2486e+22 | -1.1109e+13 | -1.25e+22 | 6,25019331955123E+21 | 23208185,9620513 | 159555,849539414 | 23367741,8115907 | 25292060.3477 |  |  | 9195044.3916 | -1.2486e+22 | -2.8183e+13 | -1.2429e+22 | 6,21421120194888E+21 | 23163602,9514276 | 405563,664984749 | 23569166,6164123 | 20504151.8192 |  |  | 24163044.3916 | -1.2486e+22 | -1.9462e+14 | -1.1441e+22 | 5,69665339735639E+21 | 22517496,93037 | 2880982,90890663 | 25398479,8392766 | 17344131.7087
|  |  |  | 76.73 | 63352884.3225 | -1.7632e+22 | -1337862650658043 | 1.2032e+21 | 575713,25678061+9,3982611572334E+21i | 18059283,977659+10946071,4002915i | 18059283,977659-10946071,4002915i | 36118567,955318 | 15000939.8478 |  |  | -4003115.6775 | -7.1679e+23 | -5.3416e+12 | -7.168e+23 | 3,5839887438265E+23 | 89495021,6750984 | 19895,4191635595 | 89514917,094262 | 90849288.9868 |  |  | 63352884.3225 | -8.9738e+22 | -1337862650658043 | -7.0903e+22 | 3,41776566236586E+22 | 41139924,8446054 | 10839937,5684442 | 51979862,4130496 | 30862234.3056 |  |  | -41423115.6775 | -1.7632e+22 | -5.7196e+14 | -2.2897e+22 | 1,11416165666153E+22 | 28268673,4976646 | 6744310,92848025 | 35012984,4261449 | 48820689.652 |  |  | -26455115.6775 | -1.7632e+22 | -2.3329e+14 | -1.9003e+22 | 9,47688085794269E+21 | 26673966,3091438 | 2915340,07104336 | 29589306,3801872 | 38407678.2727 |  |  | -11487115.6775 | -1.7632e+22 | -4.3985e+13 | -1.7744e+22 | 8,87187183286281E+21 | 26082539,117902 | 562120,743749261 | 26644659,8616513 | 30473698.4208 |  |  | 3480884.3225 | -1.7632e+22 | -4.0389e+12 | -1.7629e+22 | 8,81434763917766E+21 | 26025958,0086099 | 51728,5069676188 | 26077686,5155775 | 24917391.7414 |  |  | 18448884.3225 | -1.7632e+22 | -1.1345e+14 | -1.7167e+22 | 8,5801924086657E+21 | 25795003,3854204 | 1466095,01442195 | 27261098,3998424 | 21111470.2924 |  |  | 33416884.3225 | -1.7632e+22 | -3.7223e+14 | -1.4868e+22 | 7,30421999480955E+21 | 24517714,2099576 | 5060686,36405063 | 29578400,5740082 | 18439439.1332 |  |  | 48384884.3225 | -1.7632e+22 | -780365676965724 | -9.2412e+21 | 1,936258172434E+21 | 18716802,1554587 | 13897774,3185709 | 32614576,4740296 | 16486281.6999
|  |  |  | 56.48 | 25325780.6376 | -9.5534e+21 | -2.138e+14 | -8.3501e+21 | 4,13148204637721E+21 | 20252253,6088978 | 3518923,4151478 | 23771177,0240456 | 15329250.1448 |  |  | -42030219.3624 | -3.8838e+23 | -5.8885e+14 | -3.9388e+23 | 1,96918883110017E+23 | 73301496,9500888 | 2677737,24981726 | 75979234,1999061 | 89989307.3207 |  |  | 25325780.6376 | -4.8622e+22 | -2.138e+14 | -4.7419e+22 | 2,37018255769613E+22 | 36193221,7268943 | 1969046,30296662 | 38162268,0298609 | 29720341.1507 |  |  | -79450219.3624 | -9.5534e+21 | -2.1041e+15 | -4.6703e+22 | 1,41515844838797E+22 | 33472525,9612048 | 20953626,811057 | 54426152,7722618 | 80909559.2264 |  |  | -64482219.3624 | -9.5534e+21 | -1.386e+15 | -2.9414e+22 | 1,08481813628399E+22 | 29454980,3516853 | 15684789,9338557 | 45139770,285541 | 66633843.4063 |  |  | -49514219.3624 | -9.5534e+21 | -817219306355348 | -1.8545e+22 | 8,10978097041902E+21 | 25904212,632156 | 10515912,5783901 | 36420125,2105461 | 52924864.998 |  |  | -34546219.3624 | -9.5534e+21 | -3.9781e+14 | -1.2607e+22 | 6,11593065203813E+21 | 23158083,037181 | 5726060,55479007 | 28884143,5919711 | 40399550.0461 |  |  | -19578219.3624 | -9.5534e+21 | -1.2777e+14 | -1.0109e+22 | 5,04697520828242E+21 | 21617063,2436414 | 1970185,76935837 | 23587249,0129998 | 30113322.1338 |  |  | -4610219.3624 | -9.5534e+21 | -7.0847e+12 | -9.5606e+21 | 4,78030744204253E+21 | 21224068,0299519 | 111268,451122997 | 21335336,4810749 | 22872076.2685 |  |  | 10357780.6376 | -9.5534e+21 | -3.5761e+13 | -9.471e+21 | 4,73534455110425E+21 | 21157446,9430746 | 563414,018006446 | 21720860,961081 | 18268267.4152
|  |  |  | 150.4 | 299235841.5155 | -6.7743e+22 | -29847362949154636 | 1.917e+24 | 15746741,4147025+2,5705850342646E+23i | 57217572,1192072+81702328,1420722i | 57217572,1192072-81702328,1420722i | 114435144,238414 | 14689863.7333 |  |  | 231879841.5155 | -2.754e+24 | -17922753633744536 | -1.8304e+24 | 7,90181873240333E+23 | 119474480,707489 | 50004412,45587 | 169478893,163359 | 92185612.6582 |  |  | 299235841.5155 | -3.4478e+23 | -29847362949154636 | 1.64e+24 | 34240256,9263653+5,58956864193559E+23i | 65997926,7347731+74789000,8608421i | 65997926,7347731-74789000,8608421i | 131995853,469546 | 32250572.9644 |  |  | 194459841.5155 | -6.7743e+22 | -12604876654072262 | 4.7696e+23 | 8057713,66026408+1,31538567885066E+23i | 41341048,2867527+49925377,0933159i | 41341048,2867527-49925377,0933159i | 82682096,5735054 | 17862149.4017 |  |  | 209427841.5155 | -6.7743e+22 | -14620006933941170 | 6.1267e+23 | 9065077,95669304+1,47983339004728E+23i | 43547595,7754641+54561364,9648157i | 43547595,7754641-54561364,9648157i | 87095191,5509282 | 17285911.0458 |  |  | 224395841.5155 | -6.7743e+22 | -16784497896476750 | 7.6923e+23 | 10103219,1124836+1,64930528573979E+23i | 45779461,6783784+59152967,1326536i | 45779461,6783784-59152967,1326536i | 91558923,3567568 | 16760309.5183 |  |  | 239363841.5155 | -6.7743e+22 | -19098349541678992 | 9.4814e+23 | 11172035,5340093+1,82378478122353E+23i | 48033231,3823459+63709694,6850556i | 48033231,3823459-63709694,6850556i | 96066462,7646918 | 16278515.5929 |  |  | 254331841.5155 | -6.7743e+22 | -21561561869547900 | 1.1509e+24 | 12271230,4719789+2,00322343350532E+23i | 50306089,1724253+68238439,9149428i | 50306089,1724253-68238439,9149428i | 100612178,344851 | 15834897.8397 |  |  | 269299841.5155 | -6.7743e+22 | -24174134880083476 | 1.3789e+24 | 13400396,5883548+2,18755474647426E+23i | 52595692,0056523+72744334,0919029i | 52595692,0056523-72744334,0919029i | 105191384,011305 | 15424770.1728 |  |  | 284267841.5155 | -6.7743e+22 | -26936068573285724 | 1.6338e+24 | 14559066,1300796+2,37670236153797E+23i | 54900073,8147524+77231285,2383233i | 54900073,8147524-77231285,2383233i | 109800147,629505 | 15044200.4577
|  |  |  | 103.4 | 131076550.0913 | -3.2019e+22 | -5727020661278189 | 1.348e+23 | 3009952,31175659+4,91361238664109E+22i | 29253383,6497734+32453758,3668195i | 29253383,6497734-32453758,3668195i | 58506767,2995468 | 14814583.9358 |  |  | 63720550.0913 | -1.3017e+24 | -1.3534e+15 | -1.2825e+24 | 6,41186293256323E+23 | 108645770,534727 | 4152443,18398983 | 112798213,718717 | 91558030.355 |  |  | 131076550.0913 | -1.6296e+23 | -5727020661278189 | 3.8555e+21 | 5108035,89342285+8,33863989781359E+22i | 37669101,9664831+22136974,5930068i | 37669101,9664831-22136974,5930068i | 75338203,9329662 | 31646020.5692 |  |  | 26300550.0913 | -3.2019e+22 | -2.3057e+14 | -3.0671e+22 | 1,53208930072739E+22 | 31297379,3657039 | 2455721,88514521 | 33753101,2508491 | 24986251.2204 |  |  | 41268550.0913 | -3.2019e+22 | -5.677e+14 | -2.6813e+22 | 1,31512320972845E+22 | 29835250,9899024 | 6342583,83820956 | 36177834,828112 | 22421651.4643 |  |  | 56236550.0913 | -3.2019e+22 | -1.0542e+15 | -1.8845e+22 | 6,73741408960465E+21 | 25282057,2742957 | 13898963,6970088 | 39181020,9713045 | 20435504.2742 |  |  | 71204550.0913 | -3.2019e+22 | -1.69e+15 | -5.2773e+21 | 802957,469931126+1,31079211945954E+22i | 21295170,3699453+10481356,0612169i | 21295170,3699453-10481356,0612169i | 42590340,7398906 | 18855490.7095 |  |  | 86172550.0913 | -3.2019e+22 | -2.4752e+15 | 1.538e+22 | 1373228,32431171+2,24173375693338E+22i | 23146228,0474468+17009727,7194754i | 23146228,0474468-17009727,7194754i | 46292456,0948936 | 17568272.7311 |  |  | 101140550.0913 | -3.2019e+22 | -3.4098e+15 | 4.4619e+22 | 1908467,52687044+3,11548779125348E+22i | 25105718,9120686+22501201,878869i | 25105718,9120686-22501201,878869i | 50211437,8241372 | 16497921.127 |  |  | 116108550.0913 | -3.2019e+22 | -4.4937e+15 | 8.3928e+22 | 2450256,07342952+3,99993333642538E+22i | 27147565,4860883+27584783,6434603i | 27147565,4860883-27584783,6434603i | 54295130,9721766 | 15592280.9417
|  |  |  | 113.98 | 163498314.458 | -3.8907e+22 | -8910566276865337 | 2.8484e+23 | 4713053,51723872+7,69384885293799E+22i | 34636261,4022191+42077525,5336178i | 34636261,4022191-42077525,5336178i | 69272522,8044382 | 14773084.6518 |  |  | 96142314.458 | -1.5817e+24 | -3.0811e+15 | -1.5159e+24 | 7,57214767895664E+23 | 114855383,065945 | 8942012,68353946 | 123797395,749484 | 91749957.5968 |  |  | 163498314.458 | -1.9802e+23 | -8910566276865337 | 1.2573e+23 | 9137636,17836607+1,491678194876E+23i | 43169188,3314808+33265747,2147591i | 43169188,3314808-33265747,2147591i | 86338376,6629616 | 31838938.5103 |  |  | 58722314.458 | -3.8907e+22 | -1.1494e+15 | -2.3907e+22 | 9,30820273813343E+21 | 27703419,5379526 | 13830263,0457916 | 41533682,5837442 | 21959577.7644 |  |  | 73690314.458 | -3.8907e+22 | -1.8101e+15 | -9.2654e+21 | 862382,220858254+1,40780036476898E+22i | 22452292,3963992+9962783,74882846i | 22452292,3963992-9962783,74882846i | 44904584,7927984 | 20341146.6401 |  |  | 88658314.458 | -3.8907e+22 | -2.6201e+15 | 1.2714e+22 | 1532371,61455366+2,50152805305207E+22i | 24281103,1690693+16846196,3480212i | 24281103,1690693-16846196,3480212i | 48562206,3381386 | 19009434.8521 |  |  | 103626314.458 | -3.8907e+22 | -3.5795e+15 | 4.3522e+22 | 2144073,87853084+3,50010461171542E+22i | 26217671,4785802+22489791,1860087i | 26217671,4785802-22489791,1860087i | 52435342,9571604 | 17893238.1378 |  |  | 118594314.458 | -3.8907e+22 | -4688203807251660 | 8.4648e+22 | 2756659,39779084+4,50012304508265E+22i | 28237077,2349158+27665900,882614i | 28237077,2349158-27665900,882614i | 56474154,4698316 | 16942716.3172 |  |  | 133562314.458 | -3.8907e+22 | -5946297281122886 | 1.3758e+23 | 3385751,81128671+5,52708824423933E+22i | 30321473,0972257+32599192,6728538i | 30321473,0972257-32599192,6728538i | 60642946,1944514 | 16122174.7085 |  |  | 148530314.458 | -3.8907e+22 | -7353751437660779 | 2.0382e+23 | 4037113,26559671+6,59040665549029E+22i | 32457790,6059369+37386392,0190411i | 32457790,6059369-37386392,0190411i | 64915581,2118738 | 15405476.3926
|  |  |  | 128.52 | 213204168.7575 | -4.9466e+22 | -15152005858521040 | 6.6842e+23 | 8020680,41974382+1,30934016814184E+23i | 42899794,0830998+56659300,0939356i | 42899794,0830998-56659300,0939356i | 85799588,1661996 | 14731531.9137 |  |  | 145848168.7575 | -2.011e+24 | -7090562776635672 | -1.7812e+24 | 8,83134271726691E+23 | 121048960,253667 | 19525330,2514309 | 140574290,505098 | 91958234.2526 |  |  | 213204168.7575 | -2.5176e+23 | -15152005858521040 | 4.6612e+23 | 16722402,7596558+2,72985738057402E+23i | 51554074,1814904+48916725,7162251i | 51554074,1814904-48916725,7162251i | 103108148,362981 | 32040092.1105 |  |  | 108428168.7575 | -4.9466e+22 | -3.9189e+15 | 4.496e+22 | 2543272,10387103+4,15177784158528E+22i | 27897495,6518495+22978819,7339623i | 27897495,6518495-22978819,7339623i | 55794991,303699 | 19652268.3845 |  |  | 123396168.7575 | -4.9466e+22 | -5075538154673883 | 8.9712e+22 | 3259090,93784087+5,32032003922979E+22i | 29896278,0799455+28249931,124244i | 29896278,0799455-28249931,124244i | 59792556,159891 | 18660499.9074 |  |  | 138364168.7575 | -4.9466e+22 | -6381547731981743 | 1.4675e+23 | 3989420,43558568+6,51255024581203E+22i | 31959597,2582785+33253070,8418919i | 31959597,2582785-33253070,8418919i | 63919194,516557 | 17797804.9307 |  |  | 153332168.7575 | -4.9466e+22 | -7836917991956268 | 2.1757e+23 | 4742147,63583229+7,7413436989332E+22i | 34075084,3992592+38094548,4354667i | 34075084,3992592-38094548,4354667i | 68150168,7985184 | 17039445.8794 |  |  | 168300168.7575 | -4.9466e+22 | -9441648934597462 | 3.0365e+23 | 5520640,0262148+9,01219767138599E+22i | 36233350,5661266+42829436,3526379i | 36233350,5661266-42829436,3526379i | 72466701,1322532 | 16366644.8798 |  |  | 183268168.7575 | -4.9466e+22 | -11195740559905320 | 4.0649e+23 | 6326318,66904906+1,03274319837769E+23i | 38427149,1096593+47489659,2035829i | 38427149,1096593-47489659,2035829i | 76854298,2193186 | 15764908.6335 |  |  | 198236168.7575 | -4.9466e+22 | -13099192867879846 | 5.2759e+23 | 7159665,85836351+1,1687833959514E+23i | 40650801,0928951+52095201,2486032i | 40650801,0928951-52095201,2486032i | 81301602,1857902 | 15222879.2666
|  |  |  | 110.16 | 151428123.9851 | -3.6342e+22 | -7643492244546797 | 2.2087e+23 | 4037235,75889376+6,59060662031343E+22i | 32631389,5493421+38510039,7852477i | 32631389,5493421-38510039,7852477i | 65262779,0986842 | 14786737.7703 |  |  | 84072123.9851 | -1.4774e+24 | -2.356e+15 | -1.4334e+24 | 7,16375721810019E+23 | 112743392,435477 | 6965790,85841561 | 119709183,293893 | 91685141.9655 |  |  | 151428123.9851 | -1.8497e+23 | -7643492244546797 | 7.2242e+22 | 7560851,49667238+1,23427515520743E+23i | 41125332,0196426+29266667,2932952i | 41125332,0196426-29266667,2932952i | 82250664,0392852 | 31774622.7109 |  |  | 46652123.9851 | -3.6342e+22 | -725473557439721 | -2.8821e+22 | 1,39113825756268E+22 | 30481878,1716137 | 7933386,44636976 | 38415264,6179835 | 22864556.623 |  |  | 61620123.9851 | -3.6342e+22 | -1.2657e+15 | -1.9011e+22 | 3,90650126503834E+21 | 23759187,2566067 | 17757059,3309501 | 41516246,5875568 | 20976205.2592 |  |  | 76588123.9851 | -3.6342e+22 | -1.9552e+15 | -3.065e+21 | 1014914,12057486+1,65680186186181E+22i | 22491026,5447213+12079018,817012i | 22491026,5447213-12079018,817012i | 44982053,0894426 | 19452678.4277 |  |  | 91556123.9851 | -3.6342e+22 | -2.7942e+15 | 2.0507e+22 | 1623999,09651727+2,65110581499024E+22i | 24357835,7544705+18387152,4452243i | 24357835,7544705-18387152,4452243i | 48715671,508941 | 18196963.5139 |  |  | 106524123.9851 | -3.6342e+22 | -3.7825e+15 | 5.3196e+22 | 2205975,7579829+3,60115665843522E+22i | 26325397,7740367+23828437,443845i | 26325397,7740367-23828437,443845i | 52650795,5480734 | 17142754.2197 |  |  | 121492123.9851 | -3.6342e+22 | -4920112063468585 | 9.6492e+22 | 2796166,30720153+4,56461630588284E+22i | 28370517,5818695+28898980,7195056i | 28370517,5818695-28898980,7195056i | 56741035,163739 | 16243660.502 |  |  | 136460123.9851 | -3.6342e+22 | -6207121812674357 | 1.5189e+23 | 3405238,81557229+5,55889990625875E+22i | 30476575,3265384+33767128,4030878i | 30476575,3265384-33767128,4030878i | 60953150,6530768 | 15466442.6581
|  |  |  | 105.95 | 138602209.1403 | -3.3618e+22 | -6403524126191187 | 1.6361e+23 | 3373446,11015591+5,50699973809708E+22i | 30502104,5643935+34700571,4536019i | 30502104,5643935-34700571,4536019i | 61004209,128787 | 14803472.7487 |  |  | 71246209.1403 | -1.3667e+24 | -1.692e+15 | -1.3399e+24 | 6,69809288044722E+23 | 110240588,773286 | 5116105,47373975 | 115356694,247026 | 91607957.8669 |  |  | 138602209.1403 | -1.711e+23 | -6403524126191187 | 2.6133e+22 | 5987690,45869552+9,77463659151759E+22i | 38948833,1743532+24849475,5763604i | 38948833,1743532-24849475,5763604i | 77897666,3487064 | 31696929.9686 |  |  | 33826209.1403 | -3.3618e+22 | -3.814e+14 | -3.0751e+22 | 1,53084101242429E+22 | 31306631,2143434 | 4060951,59190485 | 35367582,8062482 | 24092179.7595 |  |  | 48794209.1403 | -3.3618e+22 | -7.9362e+14 | -2.5012e+22 | 1,17427082966645E+22 | 28944357,7762211 | 9139662,09095011 | 38084019,8671712 | 21819283.4871 |  |  | 63762209.1403 | -3.3618e+22 | -1.3552e+15 | -1.4415e+22 | 388552,871071406+6,34295165642414E+21i | 20642067,0256166+5063649,70091131i | 20642067,0256166-5063649,70091131i | 41284134,0512332 | 20030064.3378 |  |  | 78730209.1403 | -3.3618e+22 | -2.0661e+15 | 2.5308e+21 | 1104465,68106827+1,80299077494352E+22i | 22414814,9489597+13648892,7858295i | 22414814,9489597-13648892,7858295i | 44829629,8979194 | 18586226.8512 |  |  | 93698209.1403 | -3.3618e+22 | -2.9265e+15 | 2.7316e+22 | 1668289,09508313+2,72340725468664E+22i | 24314167,9950564+19603700,0715976i | 24314167,9950564-19603700,0715976i | 48628335,9901128 | 17395599.61 |  |  | 108666209.1403 | -3.3618e+22 | -3936115002975022 | 6.1432e+22 | 2221489,03841993+3,62648139418439E+22i | 26308740,3206851+24897560,4641049i | 26308740,3206851-24897560,4641049i | 52617480,6413702 | 16395410.9279 |  |  | 123634209.1403 | -3.3618e+22 | -5095139223249771 | 1.0637e+23 | 2787351,35776824+4,55022629559802E+22i | 28376615,5190241+29885572,3179052i | 28376615,5190241-29885572,3179052i | 56753231,0380482 | 15541827.9913
|  |  |  | 100.6 | 123024256.6737 | -3.0308e+22 | -5044989243369283 | 1.0762e+23 | 2642226,84991841+4,31331703408218E+22i | 27917910,4834652+30037532,4445987i | 27917910,4834652-30037532,4445987i | 55835820,9669304 | 14827735.409 |  |  | 55668256.6737 | -1.2321e+24 | -1.033e+15 | -1.2194e+24 | 6,09646086498275E+23 | 106833281,988941 | 3223043,46381637 | 110056325,452757 | 91500239.8949 |  |  | 123024256.6737 | -1.5426e+23 | -5044989243369283 | -1.6332e+22 | 4194699,65322894+6,84765937780465E+22i | 36297262,6765685+19083285,9673401i | 36297262,6765685-19083285,9673401i | 72594525,353137 | 31586439.7952 |  |  | 18248256.6737 | -3.0308e+22 | -1.11e+14 | -2.9858e+22 | 1,4927431641428E+22 | 31022723,474794 | 1192670,0972959 | 32215393,5720899 | 26132641.3475 |  |  | 33216256.6737 | -3.0308e+22 | -3.6777e+14 | -2.7594e+22 | 1,37299202494269E+22 | 30193844,9868446 | 4060134,72794346 | 34253979,7147881 | 23181894.1569 |  |  | 48184256.6737 | -3.0308e+22 | -773907530397882 | -2.2022e+22 | 1,02015293424293E+22 | 27681930,9719446 | 9319045,59189686 | 37000976,5638415 | 20939557.6726 |  |  | 63152256.6737 | -3.0308e+22 | -1.3294e+15 | -1.1652e+22 | 446282,190007613+7,28535694134961E+21i | 20118298,5016037+6195823,96618723i | 20118298,5016037-6195823,96618723i | 40236597,0032074 | 19185844.7787 |  |  | 78120256.6737 | -3.0308e+22 | -2.0343e+15 | 5.0065e+21 | 1070723,47361048+1,74790813198282E+22i | 21908913,4011682+14074287,5287617i | 21908913,4011682-14074287,5287617i | 43817826,8023364 | 17777741.2444 |  |  | 93088256.6737 | -3.0308e+22 | -2.8885e+15 | 2.9443e+22 | 1592505,06952367+2,59969322598126E+22i | 23825255,0755855+19879186,5354242i | 23825255,0755855-19879186,5354242i | 47650510,151171 | 16621091.2599 |  |  | 108056256.6737 | -3.0308e+22 | -3.8921e+15 | 6.315e+22 | 2110164,08547637+3,44474839277133E+22i | 25835582,3423612+25097274,6895946i | 25835582,3423612-25097274,6895946i | 51671164,6847224 | 15652412.4602
|  |  |  | 91.08 | 97299863.3022 | -2.4844e+22 | -3155754466206242 | 4.3391e+22 | 1612932,37166209+2,63303988214619E+22i | 23657383,0657927+22186626,1941833i | 23657383,0657927-22186626,1941833i | 47314766,1315854 | 14881478.3642 |  |  | 29943863.3022 | -1.01e+24 | -298878316486118 | -1.008e+24 | 5,03990700486388E+23 | 100265374,539488 | 993624,229281818 | 101258998,76877 | 91277711.0014 |  |  | 97299863.3022 | -1.2644e+23 | -3155754466206242 | -5.8208e+22 | 1090572,89163532+1,78031141820551E+22i | 31891749,3397498+5902074,16529525i | 31891749,3397498-5902074,16529525i | 63783498,6794996 | 31350210.9121 |  |  | -7476136.6978 | -2.4844e+22 | -1.8631e+13 | -2.4874e+22 | 1,24372168218969E+22 | 29191144,5252294 | 212745,721382889 | 29403890,2466123 | 31895935.8126 |  |  | 7491863.3022 | -2.4844e+22 | -1.8709e+13 | -2.4812e+22 | 1,24061661461221E+22 | 29166831,5394872 | 213819,803879707 | 29380651,3433669 | 26883363.576 |  |  | 22459863.3022 | -2.4844e+22 | -1.6815e+14 | -2.4004e+22 | 1,19947910923493E+22 | 28843757,3803004 | 1943210,61457752 | 30786967,9948779 | 23300346.8942 |  |  | 37427863.3022 | -2.4844e+22 | -4.6695e+14 | -2.096e+22 | 1,02983929031416E+22 | 27491795,9953007 | 5661668,63260507 | 33153464,6279058 | 20677510.1939 |  |  | 52395863.3022 | -2.4844e+22 | -9.1511e+14 | -1.4188e+22 | 4,6845466121252E+21 | 22752706,9231677 | 13406592,799163 | 36159299,7223307 | 18694011.9549 |  |  | 67363863.3022 | -2.4844e+22 | -1512630026330631 | -2.1998e+21 | 690266,447651431+1,12682907101722E+22i | 19800129,0592093+10590793,0777411i | 19800129,0592093-10590793,0777411i | 39600258,1184186 | 17145637.0177 |  |  | 82331863.3022 | -2.4844e+22 | -2259511904935103 | 1.6496e+22 | 1161009,64285647+1,89529626096303E+22i | 21673384,2390344+16835529,4126898i | 21673384,2390344-16835529,4126898i | 43346768,4780688 | 15902814.044
|  |  |  | 102.22 | 127656135.4632 | -3.1292e+22 | -5432029640462917 | 1.228e+23 | 2851078,18421124+4,65425748657356E+22i | 28686022,2498731+31429105,5281686i | 28686022,2498731-31429105,5281686i | 57372044,4997462 | 14819999.3454 |  |  | 60300135.4632 | -1.2721e+24 | -1.212e+15 | -1.2559e+24 | 6,2789712981004E+23 | 107889426,440574 | 3744684,0579071 | 111634110,498481 | 91534065.3441 |  |  | 127656135.4632 | -1.5926e+23 | -5432029640462917 | -5.1677e+21 | 4717106,57668566+7,70046529102058E+22i | 37086722,0702845+20862684,220935i | 37086722,0702845-20862684,220935i | 74173444,140569 | 31621398.9862 |  |  | 22880135.4632 | -3.1292e+22 | -1.745e+14 | -3.0405e+22 | 1,51960914671607E+22 | 31209355,3773457 | 1863759,52012545 | 33073114,8974711 | 25446403.0764 |  |  | 37848135.4632 | -3.1292e+22 | -4.7749e+14 | -2.7276e+22 | 1,34895216733749E+22 | 30047214,6479204 | 5297149,74258202 | 35344364,3905024 | 22728319.2361 |  |  | 52816135.4632 | -3.1292e+22 | -9.2985e+14 | -2.0379e+22 | 8,6050967232848E+21 | 26587468,1427843 | 11657723,4820306 | 38245191,6248149 | 20639813.1371 |  |  | 67784135.4632 | -3.1292e+22 | -1.5316e+15 | -8.2222e+21 | 660208,154993292+1,07776025402984E+22i | 20792338,8520185+8843056,44781791i | 20792338,8520185-8843056,44781791i | 41584677,704037 | 18989965.883 |  |  | 82752135.4632 | -3.1292e+22 | -2.2826e+15 | 1.0684e+22 | 1243337,700392+2,02969312887839E+22i | 22618947,8229963+15788057,0831189i | 22618947,8229963-15788057,0831189i | 45237895,6459926 | 17653850.4916 |  |  | 97720135.4632 | -3.1292e+22 | -3183074958312804 | 3.783e+22 | 1771915,62883713+2,89257293144821E+22i | 24560887,5796379+21395975,9628921i | 24560887,5796379-21395975,9628921i | 49121775,1592758 | 16548396.6716 |  |  | 112688135.4632 | -3.1292e+22 | -4.2329e+15 | 7.4706e+22 | 2303208,47112481+3,75988470931321E+22i | 26589849,4156608+26531815,3808591i | 26589849,4156608-26531815,3808591i | 53179698,8313216 | 15616987.0103
|  |  |  | 110.14 | 151366011.9319 | -3.6329e+22 | -7637223189385421 | 2.2056e+23 | 4033886,43272945+6,58513899530701E+22i | 32621075,1055611+38491642,2368i | 32621075,1055611-38491642,2368i | 65242150,2111222 | 14786812.9005 |  |  | 84010011.9319 | -1.4769e+24 | -2.3526e+15 | -1.433e+24 | 7,16157646227886E+23 | 112731917,17974 | 6956210,09693531 | 119688127,276675 | 91684789.9661 |  |  | 151366011.9319 | -1.849e+23 | -7637223189385421 | 7.1993e+22 | 7552987,11265676+1,23299132972748E+23i | 41114804,2228388+29245750,7485463i | 41114804,2228388-29245750,7485463i | 82229608,4456776 | 31774271.1351 |  |  | 46590011.9319 | -3.6329e+22 | -7.2354e+14 | -2.8838e+22 | 1,39241303619185E+22 | 30489464,07998 | 7910307,07859853 | 38399771,1585785 | 22869767.1813 |  |  | 61558011.9319 | -3.6329e+22 | -1263129611001044 | -1.905e+22 | 4,01078632081791E+21 | 23832105,2561234 | 17667058,7487788 | 41499164,0049022 | 20979826.6943 |  |  | 76526011.9319 | -3.6329e+22 | -1.9521e+15 | -3.1327e+21 | 1012231,31861258+1,65242230777343E+22i | 22481927,7557933+12052186,6233888i | 22481927,7557933-12052186,6233888i | 44963855,5115866 | 19455184.8676 |  |  | 91494011.9319 | -3.6329e+22 | -2.7904e+15 | 2.0405e+22 | 1621414,22382358+2,64688612604831E+22i | 24348336,3115295+18365368,6447961i | 24348336,3115295-18365368,6447961i | 48696672,623059 | 18198668.6458 |  |  | 106462011.9319 | -3.6329e+22 | -3.7781e+15 | 5.3053e+22 | 2203257,19074756+3,59671871913987E+22i | 26315603,8159024+23808404,0876788i | 26315603,8159024-23808404,0876788i | 52631207,6318048 | 17143870.3212 |  |  | 121430011.9319 | -3.6329e+22 | -4915082599257295 | 9.6301e+22 | 2793255,67062943+4,5598648219946E+22i | 28360502,6924534+28879798,3623578i | 28360502,6924534-28879798,3623578i | 56721005,3849068 | 16244334.741 |  |  | 136398011.9319 | -3.6329e+22 | -6201472552988025 | 1.5164e+23 | 3402113,98589442+5,55379876171524E+22i | 30466391,7258234+33748429,487479i | 30466391,7258234-33748429,487479i | 60932783,4516468 | 15466779.4744
|  |  |  | 122.73 | 192696512.6027 | -4.511e+22 | -12377315323076598 | 4.8491e+23 | 6553580,63648089+1,06984269705824E+23i | 39489265,6553475+50659349,3084963i | 39489265,6553475-50659349,3084963i | 78978531,310695 | 14746360.4431 |  |  | 125340512.6027 | -1.8339e+24 | -5236748033166439 | -1.688e+24 | 8,40839481996224E+23 | 118992393,757392 | 14669699,6556025 | 133662093,412995 | 91881922.5454 |  |  | 192696512.6027 | -2.2959e+23 | -12377315323076598 | 3.0043e+23 | 13373858,6971864+2,18322255455709E+23i | 48099758,820953+42569765,9815629i | 48099758,820953-42569765,9815629i | 96199517,641906 | 31967346.7744 |  |  | 87920512.6027 | -4.511e+22 | -2.5767e+15 | 5.2332e+21 | 1533579,62680474+2,50350007896655E+22i | 24856608,5968437+15525454,4320165i | 24856608,5968437-15525454,4320165i | 49713217,1936874 | 20406379.6595 |  |  | 102888512.6027 | -4.511e+22 | -3528682008529720 | 3.5571e+22 | 2217996,75627831+3,62078039994547E+22i | 26758244,4250169+21452824,7899344i | 26758244,4250169-21452824,7899344i | 53516488,8500338 | 19220317.9825 |  |  | 117856512.6027 | -4.511e+22 | -4630052520954200 | 7.6153e+22 | 2890371,86761016+4,71840266545615E+22i | 28746740,7944037+26776402,5592952i | 28746740,7944037-26776402,5592952i | 57493481,5888074 | 18207977.3879 |  |  | 132824512.6027 | -4.511e+22 | -5880783716045346 | 1.2847e+23 | 3575224,41498097+5,83639378665769E+22i | 30803670,3877437+31802439,0467935i | 30803670,3877437-31802439,0467935i | 61607340,7754874 | 17332503.2413 |  |  | 147792512.6027 | -4.511e+22 | -7280875593803159 | 1.9401e+23 | 4281307,42217426+6,98904268298422E+22i | 32915454,8736008+36654213,4239934i | 32915454,8736008-36654213,4239934i | 65830909,7472016 | 16566738.8796 |  |  | 162760512.6027 | -4.511e+22 | -8830328154227639 | 2.7427e+23 | 5012233,41328289+8,18224663827656E+22i | 35071893,5169306+41393296,5975525i | 35071893,5169306-41393296,5975525i | 70143787,0338612 | 15890282.833 |  |  | 177728512.6027 | -4.511e+22 | -10529141397318784 | 3.7074e+23 | 5769492,58035427+9,41843832433287E+22i | 37265185,0980853+46054530,4906227i | 37265185,0980853-46054530,4906227i | 74530370,1961706 | 15287532.6619
|  |  |  | 116.19 | 170669193.2934 | -4.043e+22 | -9709324513143190 | 3.2781e+23 | 5138086,47887195+8,38769613312729E+22i | 35827754,0031204+44190650,0005707i | 35827754,0031204-44190650,0005707i | 71655508,0062408 | 14765776.9084 |  |  | 103313193.2934 | -1.6436e+24 | -3.5579e+15 | -1.5619e+24 | 7,79898602349994E+23 | 115999253,605295 | 10223835,8119121 | 126223089,417207 | 91785358.3194 |  |  | 170669193.2934 | -2.0577e+23 | -9709324513143190 | 1.6247e+23 | 10121595,4391923+1,65230513880005E+23i | 44381723,434796+35590787,1413144i | 44381723,434796-35590787,1413144i | 88763446,869592 | 31873715.7718 |  |  | 65893193.2934 | -4.043e+22 | -1.4473e+15 | -1.9237e+22 | 272339,63703961+4,44582264212092E+21i | 21736053,6475323+3158914,5268142i | 21736053,6475323-3158914,5268142i | 43472107,2950646 | 21507709.5306 |  |  | 80861193.2934 | -4.043e+22 | -2179510860279055 | -1.2661e+21 | 1198914,85220846+1,95717481812909E+22i | 23486507,9076263+13224506,2818249i | 23486507,9076263-13224506,2818249i | 46973015,8152526 | 20019284.7174 |  |  | 95829193.2934 | -4.043e+22 | -3.0611e+15 | 2.4757e+22 | 1846995,83122177+3,01513800033243E+22i | 25362467,6327237+19419181,2605777i | 25362467,6327237-19419181,2605777i | 50724935,2654474 | 18781870.8343 |  |  | 110797193.2934 | -4.043e+22 | -4.092e+15 | 6.0322e+22 | 2471683,03024161+4,03491188408831E+22i | 27333984,8178125+24836571,3940766i | 27333984,8178125-24836571,3940766i | 54667969,635625 | 17735571.8711 |  |  | 125765193.2934 | -4.043e+22 | -5272294614711123 | 1.0692e+23 | 3105466,9243312+5,06953571526616E+22i | 29379810,4770853+29904151,4604175i | 29379810,4770853-29904151,4604175i | 58759620,9541706 | 16837889.8564 |  |  | 140733193.2934 | -4.043e+22 | -6601943898188479 | 1.6604e+23 | 3758799,65413303+6,13607214549911E+22i | 31484529,3250604+34776031,6776114i | 31484529,3250604-34776031,6776114i | 62969058,6501208 | 16057994.219 |  |  | 155701193.2934 | -4.043e+22 | -8080953864332501 | 2.3917e+23 | 4435789,09083136+7,24122709057689E+22i | 33636719,959311+39524958,6779i | 33636719,959311-39524958,6779i | 67273439,918622 | 15373042.1541
|  |  |  | 86.6 | 86078439.8163 | -2.246e+22 | -2469832600404282 | 2.4785e+22 | 1231923,05671106+2,01105923412839E+22i | 21802810,1036442+18652479,8633457i | 21802810,1036442-18652479,8633457i | 43605620,2072884 | 14912806.9352 |  |  | 18722439.8163 | -9.1306e+23 | -1.1684e+14 | -9.1257e+23 | 4,56286684565357E+23 | 96996472,5351906 | 401537,801698266 | 97398010,3368889 | 91157197.0648 |  |  | 86078439.8163 | -1.1431e+23 | -2469832600404282 | -6.7065e+22 | 2,3799480021727E+22 | 38559556,9142168 | 21350803,778675 | 59910360,6928918 | 31217547.4208 |  |  | -18697560.1837 | -2.246e+22 | -1.1653e+14 | -2.2944e+22 | 1,14693561867315E+22 | 28414442,1764935 | 1367062,0761228 | 29781504,2526163 | 36014024.3138 |  |  | -3729560.1837 | -2.246e+22 | -4.6365e+12 | -2.2463e+22 | 1,12317343114585E+22 | 28215793,8401141 | 54774,7583910273 | 28270568,5985051 | 29513755.3264 |  |  | 11238439.8163 | -2.246e+22 | -4.2101e+13 | -2.2354e+22 | 1,11771175009276E+22 | 28170036,1772115 | 498175,234925258 | 28668211,4121368 | 24922064.8067 |  |  | 26206439.8163 | -2.246e+22 | -2.2893e+14 | -2.1126e+22 | 1,05421671400456E+22 | 27635316,7255118 | 2761271,40204893 | 30396588,1275607 | 21661108.1888 |  |  | 41174439.8163 | -2.246e+22 | -5.6511e+14 | -1.7289e+22 | 8,24880048807298E+21 | 25658889,3278508 | 7341334,88583184 | 33000224,2136826 | 19275410.9416 |  |  | 56142439.8163 | -2.246e+22 | -1.0507e+15 | -9.3515e+21 | 281337,164971535+4,59270325721496E+21i | 18090864,2727497+4789562,9273372i | 18090864,2727497-4789562,9273372i | 36181728,5454994 | 17467581.9401 |  |  | 71110439.8163 | -2.246e+22 | -1685564883623771 | 4.1762e+21 | 805731,326461751+1,31532031605402E+22i | 19877865,5679754+12912219,8583133i | 19877865,5679754-12912219,8583133i | 39755731,1359508 | 16052251.1972
|  |  |  | 60.23 | 31495575.5744 | -1.0864e+22 | -3.3066e+14 | -8.5498e+21 | 4,11530976037779E+21 | 20320023,9045926 | 5424158,54003846 | 25744182,4446311 | 15245657.2532 |  |  | -35860424.4256 | -4.4166e+23 | -4.2866e+14 | -4.4508e+23 | 2,22531940830651E+23 | 76350095,1073678 | 1871452,28560449 | 78221547,3929723 | 90175022.2015 |  |  | 31495575.5744 | -5.5293e+22 | -3.3066e+14 | -5.2979e+22 | 2,64641090763843E+22 | 37551869,8758424 | 2935114,32480734 | 40486984,2006497 | 29988459.0092 |  |  | -73280424.4256 | -1.0864e+22 | -1.79e+15 | -4.0014e+22 | 1,37057549150434E+22 | 32304549,0439425 | 18470121,8143578 | 50774670,8583003 | 75201479.0002 |  |  | -58312424.4256 | -1.0864e+22 | -1.1334e+15 | -2.5552e+22 | 1,04541997558796E+22 | 28533155,8287974 | 13241277,2424918 | 41774433,0712892 | 61211907.8798 |  |  | -43344424.4256 | -1.0864e+22 | -6.2625e+14 | -1.6896e+22 | 7,89134774315425E+21 | 25375356,7370798 | 8226437,73052184 | 33601794,4676016 | 48049935.9428 |  |  | -28376424.4256 | -1.0864e+22 | -2.6841e+14 | -1.2557e+22 | 6,22100741916252E+21 | 23207518,3134356 | 3855175,30380776 | 27062693,6172434 | 36521501.7591 |  |  | -13408424.4256 | -1.0864e+22 | -5.9929e+13 | -1.1043e+22 | 5,52059511002978E+21 | 22268011,1028674 | 897080,793243013 | 23165091,8961104 | 27634566.7046 |  |  | 1559575.5744 | -1.0864e+22 | -810758657424.8807 | -1.0864e+22 | 5,43189339895373E+21 | 22147620,7427457 | 12202,3511635924 | 22159823,0939093 | 21639964.5691 |  |  | 16527575.5744 | -1.0864e+22 | -9.1054e+13 | -1.053e+22 | 5,26216736818537E+21 | 21916342,5524729 | 1384865,87609539 | 23301208,4285683 | 17792016.5704
|  |  |  | 85.09 | 82423726.2871 | -2.1683e+22 | -2264556885018565 | 1.9795e+22 | 1116420,75424967+1,82250689665677E+22i | 21199507,1062092+17476647,0886143i | 21199507,1062092-17476647,0886143i | 42399014,2124184 | 14924438.7834 |  |  | 15067726.2871 | -8.815e+23 | -7.5679e+13 | -8.8124e+23 | 4,40621340459707E+23 | 95873484,2072515 | 263120,340282023 | 96136604,5475335 | 91114029.1185 |  |  | 82423726.2871 | -1.1036e+23 | -2264556885018565 | -6.8879e+22 | 2,74948025730044E+22 | 39564935,570434 | 19078820,2766662 | 58643755,8471002 | 31169180.4181 |  |  | -22352273.7129 | -2.1683e+22 | -1.6654e+14 | -2.251e+22 | 1,12476274719683E+22 | 28232275,9712034 | 1966323,70004079 | 30198599,6712442 | 37649357.5755 |  |  | -7384273.7129 | -2.1683e+22 | -1.8176e+13 | -2.1713e+22 | 1,08565128596022E+22 | 27898028,7321974 | 217169,857272517 | 28115198,5894699 | 30576623.1604 |  |  | 7583726.2871 | -2.1683e+22 | -1.9171e+13 | -2.1651e+22 | 1,08254440824494E+22 | 27871391,57069 | 229278,92528101 | 28100670,495971 | 25572761.7336 |  |  | 22551726.2871 | -2.1683e+22 | -1.6953e+14 | -2.0834e+22 | 1,04081540261001E+22 | 27512379,2272476 | 2053945,54424691 | 29566324,7714945 | 22049082.6758 |  |  | 37519726.2871 | -2.1683e+22 | -4.6924e+14 | -1.7771e+22 | 8,66738747058881E+21 | 25988549,6447736 | 6018590,15221359 | 32007139,7969872 | 19500564.3679 |  |  | 52487726.2871 | -2.1683e+22 | -9.1832e+14 | -1.0972e+22 | 1,18890190233917E+21 | 18828460,6804828 | 16257665,9141716 | 35086126,5946544 | 17590217.8323 |  |  | 67455726.2871 | -2.1683e+22 | -1516758336308059 | 1.0532e+21 | 695640,655065292+1,13560222400505E+22i | 19296813,4385871+11542058,0148882i | 19296813,4385871-11542058,0148882i | 38593626,8771742 | 16108384.7815

## -5 °C+námraza
|  | Pole č.: | h (m) | a (m) | sH (Pa) | c (m) | h/ls (1) | xB (m) | xA (m) | ai (m) | xC (m) | fv (m) | lAB (m) | l0A (m) | l0B (m) | sVA (Pa) | sVB (Pa) | sA (Pa) | sB (Pa)
g1 | 3.337 | 1 | -7.44 | 188.16 | 87000000 | 486.2657 | -0.039295 | 74.977 | 113.183 | 149.954 | -19.2223 | 9.1365 | 189.4822 | 114.2078 | 75.2744 | 20433425.3415 | 13467690.6048 | 89367359.0926 | 88036235.098 | TRUE
S | 0.00011133 | 2 | 14.75 | 131.6 | 87000001 | 486.2657 | 0.11174 | 120.0233 | 11.5767 | 240.0465 | 54.3882 | 4.4865 | 132.8235 | 11.5778 | 121.2457 | 2071443.221 | 21692611.3501 | 87024657.7185 | 89663646.8207 | TRUE
zn | 5.969 | 3 | 6.13 | 158.37 | 87000002 | 486.2658 | 0.038536 | 97.9192 | 60.4508 | 195.8385 | 18.8171 | 6.4664 | 159.1889 | 60.6066 | 98.5824 | 10843398.124 | 17637813.4738 | 87673140.8749 | 88769886.8544 | TRUE
g | 29973.9513 | 4 | -2.73 | 55.27 | 87000003 | 486.2658 | -0.049367 | 3.6391 | 51.6309 | 7.2782 | -24.0088 | 0.78643 | 55.3671 | 51.728 | 3.6391 | 9254882.593 | 651095.5828 | 87490875.9461 | 87002439.319 | TRUE
sdov | 103081000 | 5 | -10.19 | 44.14 | 87000004 | 486.2658 | -0.23078 | -89.1761 | 133.3161 | -178.3521 | -111.2836 | 0.5141 | 45.3157 | 134.9925 | -89.6768 | 24152113.3925 | -16044474.4582 | 90290228.0279 | 88467089.1159 | TRUE
|  | 6 | -42.53 | 110.05 | 87000005 | 486.2658 | -0.38564 | -128.1353 | 238.1853 | -256.2705 | -183.5338 | 3.3405 | 118.2015 | 247.8248 | -129.6233 | 44339446.7344 | -23191490.1262 | 97647260.1086 | 90038025.7684 | TRUE
|  | 7 | -30.97 | 170.15 | 87000006 | 486.2658 | -0.18109 | -2.5088 | 172.6588 | -5.0177 | -88.0265 | 7.5827 | 173.8009 | 176.3098 | -2.5088 | 31544378.7745 | -448869.2794 | 92542146.4862 | 87001163.9441 | TRUE
|  | 8 | -2.15 | 157.04 | 87000007 | 486.2658 | -0.013631 | 71.8917 | 85.1483 | 143.7834 | -6.6571 | 6.3539 | 157.738 | 85.5841 | 72.1539 | 15312240.8321 | 12909376.2031 | 88337228.49 | 87952562.2819 | TRUE
|  | 9 | -20.16 | 74.61 | 87000008 | 486.2658 | -0.26994 | -92.4137 | 167.0237 | -184.8273 | -129.843 | 1.4829 | 77.3564 | 170.3273 | -92.971 | 30474031.943 | -16633855.3923 | 92182796.7403 | 88575880.1097 | TRUE
|  | 10 | -29.56 | 90.61 | 87000009 | 486.2658 | -0.32576 | -110.426 | 201.036 | -220.852 | -155.949 | 2.2213 | 95.4345 | 206.8121 | -111.3776 | 37001688.679 | -19927066.147 | 94541665.5824 | 89252952.5071 | TRUE
|  | 11 | -20.14 | 135.32 | 87000010 | 486.2658 | -0.14835 | -4.2171 | 139.5371 | -8.4342 | -72.1075 | 4.7664 | 137.2429 | 141.46 | -4.2171 | 25309244.3019 | -754505.7344 | 90606619.9962 | 87003281.6559 | TRUE
|  | 12 | -44.85 | 314.9 | 87000011 | 486.2658 | -0.13997 | 89.6089 | 225.2911 | 179.2177 | -69.0249 | 25.9663 | 323.555 | 233.4381 | 90.1169 | 41765458.0107 | 16123220.0372 | 96505727.2748 | 88481411.2589 | TRUE
|  | 13 | 33.11 | 86.85 | 87000012 | 486.2658 | 0.38073 | 224.3551 | -137.5051 | 448.7103 | 181.1602 | 2.0762 | 93.0552 | -139.345 | 232.4002 | -24930850.5454 | 41579774.0193 | 90501654.1115 | 96425513.7165 | TRUE
|  | 14 | 41.82 | 113.61 | 87000013 | 486.2658 | 0.36727 | 231.6046 | -117.9946 | 463.2093 | 175.1811 | 3.5388 | 121.3053 | -119.156 | 240.4612 | -21318735.7946 | 43022006.6969 | 89573940.1717 | 97056145.2059 | TRUE
|  | 15 | 40.23 | 115.39 | 87000014 | 486.2658 | 0.34783 | 223.5943 | -108.2043 | 447.1885 | 166.2743 | 3.6283 | 122.4578 | -109.0994 | 231.5572 | -19519474.6965 | 41428945.3621 | 89162841.635 | 96360572.5897 | TRUE
|  | 16 | 40.32 | 112.45 | 87000015 | 486.2658 | 0.35776 | 226.6799 | -114.2299 | 453.3598 | 170.8201 | 3.4563 | 119.6961 | -115.2834 | 234.9795 | -20625878.5138 | 42041249.0343 | 89411573.4928 | 96625406.754 | TRUE
|  | 17 | 51.37 | 178.86 | 87000016 | 486.2658 | 0.2856 | 226.4834 | -47.6234 | 452.9668 | 137.8073 | 8.5772 | 187.0617 | -47.6996 | 234.7613 | -8534144.5682 | 42002202.3578 | 87417586.3743 | 96608425.0307 | TRUE
|  | 18 | 27.64 | 89.67 | 87000017 | 486.2658 | 0.30781 | 192.242 | -102.572 | 384.484 | 147.6098 | 2.1642 | 93.9547 | -103.3344 | 197.2891 | -18488019.3997 | 35297883.0782 | 88942733.37 | 93887930.5758 | TRUE
|  | 19 | -16.01 | 218.58 | 87000018 | 486.2658 | -0.072632 | 74.0023 | 144.5777 | 148.0046 | -35.585 | 12.366 | 221.0055 | 146.7173 | 74.2883 | 26249847.649 | 13291251.9952 | 90873855.6109 | 88009434.2193 | TRUE
|  | 20 | 13.59 | 47.38 | 87000019 | 486.2659 | 0.28672 | 161.2676 | -113.8876 | 322.5352 | 137.6306 | 0.60044 | 49.3085 | -114.9317 | 164.2402 | -20562941.0139 | 29384949.0741 | 89397079.6455 | 91828527.9098 | TRUE
|  | 21 | -30.15 | 66.84 | 87000020 | 486.2659 | -0.45072 | -178.9363 | 245.7763 | -357.8726 | -212.5136 | 1.2602 | 73.3733 | 256.3754 | -183.002 | 45869272.9875 | -32741717.7281 | 98351378.6604 | 92957106.0209 | TRUE
|  | 22 | -42.78 | 112.51 | 87000021 | 486.2659 | -0.37939 | -124.0662 | 236.5762 | -248.1324 | -180.7062 | 3.4844 | 120.6035 | 246.0201 | -125.4166 | 44016571.7396 | -22438856.8456 | 97501088.4129 | 89847125.4439 | TRUE
|  | 23 | -28.45 | 86.8 | 87000022 | 486.2659 | -0.32733 | -113.056 | 199.856 | -226.1121 | -156.6569 | 2.0393 | 91.4531 | 205.5304 | -114.0773 | 36772380.3096 | -20410093.4448 | 94452166.6328 | 89362048.6696 | TRUE
|  | 24 | -23.99 | 142.72 | 87000023 | 486.2659 | -0.16749 | -9.7084 | 152.4284 | -19.4168 | -81.357 | 5.3186 | 145.228 | 154.937 | -9.709 | 27720477.2301 | -1737087.2009 | 91309522.2847 | 87017363.0602 | TRUE
|  | 25 | -27.33 | 178.28 | 87000024 | 486.2659 | -0.15244 | 15.2963 | 162.9837 | 30.5927 | -74.2548 | 8.2881 | 181.3514 | 166.0525 | 15.2989 | 29709200.3136 | 2737188.6669 | 91932805.675 | 87043071.969 | TRUE
|  | 26 | 25.28 | 104.47 | 87000025 | 486.2659 | 0.24152 | 168.5645 | -64.0945 | 337.1289 | 116.5491 | 2.8891 | 107.6806 | -64.2802 | 171.9608 | -11500663.533 | 30766279.1305 | 87756877.8598 | 92279836.8092 | TRUE
|  | 27 | 18.18 | 71.35 | 87000026 | 486.2659 | 0.25457 | 158.1651 | -86.8151 | 316.3302 | 122.5977 | 1.351 | 73.6918 | -87.277 | 160.9688 | -15615126.2687 | 28799651.4003 | 88390252.2476 | 91642918.1376 | TRUE
|  | 28 | -17.1 | 88.33 | 87000027 | 486.2659 | -0.19333 | -49.267 | 137.597 | -98.5341 | -93.559 | 2.0442 | 90.0893 | 139.4406 | -49.3514 | 24947953.1884 | -8829675.3685 | 90506381.3568 | 87446943.1433 | TRUE
|  | 29 | -18.2 | 104.64 | 87000028 | 486.2659 | -0.17359 | -31.6748 | 136.3148 | -63.3496 | -84.1553 | 2.8596 | 106.41 | 138.1072 | -31.6972 | 24709380.3131 | -5671086.5501 | 90440910.8062 | 87184666.6258 | TRUE
|  | 30 | 19.46 | 112.72 | 87000029 | 486.2659 | 0.17225 | 139.7126 | -26.9926 | 279.4252 | 83.5375 | 3.318 | 114.6363 | -27.0064 | 141.6428 | -4831844.8651 | 25341947.4925 | 87134102.2264 | 90615778.6962 | TRUE
|  | 31 | 5.56 | 93.21 | 87000030 | 486.2659 | 0.059559 | 75.5494 | 17.6606 | 151.0989 | 28.9887 | 2.239 | 93.5182 | 17.6645 | 75.8537 | 3160427.0905 | 13571335.3792 | 87057415.0742 | 88052179.7798 | TRUE
|  | 32 | -30.63 | 65.12 | 87000031 | 486.2659 | -0.47001 | -188.3163 | 253.4363 | -376.6326 | -221.0309 | 1.205 | 72.008 | 265.0669 | -193.0589 | 47424322.2338 | -34541044.9614 | 99086183.3624 | 93606031.7556 | TRUE
|  | 33 | -43.3 | 113.69 | 87000032 | 486.2659 | -0.37999 | -123.7527 | 237.4427 | -247.5053 | -180.9913 | 3.5586 | 121.8987 | 246.9916 | -125.0929 | 44190377.1215 | -22380930.7304 | 97579685.3763 | 89832686.8593 | TRUE
|  | 34 | -52.96 | 176.69 | 87000033 | 486.2659 | -0.29809 | -54.5415 | 231.2315 | -109.0831 | -143.6518 | 8.3979 | 185.3891 | 240.0451 | -54.656 | 42947553.9547 | -9778748.8936 | 97023183.4805 | 87547870.7447 | TRUE
|  | 35 | -11.28 | 161.32 | 87000034 | 486.2659 | -0.069604 | 46.8415 | 114.4785 | 93.6829 | -33.9736 | 6.7214 | 162.4529 | 115.539 | 46.9139 | 20671597.3406 | 8393583.3224 | 89422149.6756 | 87403993.9419 | TRUE
|  | 36 | 23.99 | 159.7 | 87000035 | 486.2659 | 0.14955 | 152.3008 | 7.3992 | 304.6017 | 72.7745 | 6.644 | 162.2026 | 7.3994 | 154.8031 | 1323866.4811 | 27696529.0184 | 87010106.9558 | 91302266.1804 | TRUE
|  | 37 | 30.35 | 77.01 | 87000036 | 486.2659 | 0.39369 | 225.3153 | -148.3053 | 450.6307 | 186.9965 | 1.6393 | 82.8497 | -150.6152 | 233.4649 | -26947248.4754 | 41770257.596 | 91077771.5164 | 96507827.059 | TRUE
|  | 38 | 24.64 | 64.57 | 87000037 | 486.266 | 0.38132 | 213.4857 | -148.9157 | 426.9715 | 181.328 | 1.1475 | 69.1559 | -151.2544 | 220.4103 | -27061599.6784 | 39434601.568 | 91111671.1248 | 95520124.7844 | TRUE
|  | 39 | -33.72 | 76.73 | 87000038 | 486.266 | -0.43901 | -168.7866 | 245.5166 | -337.5733 | -207.3545 | 1.6538 | 83.8854 | 256.0818 | -172.1964 | 45816756.7458 | -30808444.0532 | 98326912.9522 | 92293915.4927 | TRUE
|  | 40 | -25.05 | 56.48 | 87000039 | 486.266 | -0.44327 | -180.8083 | 237.2883 | -361.6166 | -209.1591 | 0.89724 | 61.8149 | 246.8185 | -185.0036 | 44159403.7905 | -33099822.3925 | 97565668.8038 | 93083860.1929 | TRUE
|  | 41 | -36.68 | 150.4 | 87000040 | 486.266 | -0.24291 | -41.7887 | 192.1887 | -83.5775 | -117.4468 | 5.996 | 155.3914 | 197.2316 | -41.8402 | 35287596.3112 | -7485819.9284 | 93884084.9848 | 87321500.5597 | TRUE
|  | 42 | 24.72 | 103.4 | 87000041 | 486.266 | 0.23862 | 166.6598 | -63.2598 | 333.3195 | 115.1725 | 2.8283 | 106.5035 | -63.4384 | 169.9418 | -11350042.1813 | 30405055.5062 | 87737281.6511 | 92160048.4719 | TRUE
|  | 43 | 32.7 | 113.98 | 87000042 | 486.266 | 0.28624 | 194.3434 | -80.3634 | 388.6868 | 137.6599 | 3.4778 | 118.829 | -80.7297 | 199.5587 | -14443715.903 | 35703941.4814 | 88190862.5487 | 94041367.2025 | TRUE
|  | 44 | 22.38 | 128.52 | 87000043 | 486.266 | 0.17363 | 148.272 | -19.752 | 296.5441 | 84.2544 | 4.3158 | 130.8229 | -19.7575 | 150.5804 | -3534897.8414 | 26941012.7838 | 87071826.5844 | 91075933.4392 | TRUE
|  | 45 | 21.48 | 110.16 | 87000044 | 486.266 | 0.19457 | 149.1071 | -38.9471 | 298.2141 | 94.2258 | 3.1814 | 112.466 | -38.9887 | 151.4547 | -6975649.3713 | 27097452.1479 | 87279249.1956 | 91122332.9865 | TRUE
|  | 46 | -25.96 | 105.95 | 87000045 | 486.266 | -0.24454 | -64.7808 | 170.7308 | -129.5617 | -117.9844 | 2.9736 | 109.2877 | 174.2603 | -64.9726 | 31177703.6053 | -11624545.712 | 92417839.3607 | 87773218.5408 | TRUE
|  | 47 | -4.27 | 100.6 | 87000046 | 486.266 | -0.04237 | 29.7032 | 70.8968 | 59.4064 | -20.6335 | 2.6062 | 100.8699 | 71.1482 | 29.7217 | 12729453.4546 | 5317639.3934 | 87926372.5469 | 87162407.5661 | TRUE
|  | 48 | -13.56 | 91.08 | 87000047 | 486.266 | -0.14866 | -26.486 | 117.566 | -52.9719 | -72.1305 | 2.1575 | 92.2156 | 118.7147 | -26.4991 | 21239778.9183 | -4741065.302 | 89555214.1782 | 87129133.3493 | TRUE
|  | 49 | 5.26 | 102.22 | 87000048 | 486.266 | 0.051363 | 76.0751 | 26.1449 | 152.1502 | 25.0111 | 2.692 | 102.5433 | 26.1575 | 76.3858 | 4679952.5824 | 13666534.4434 | 87125830.3156 | 88066920.6666 | TRUE
|  | 50 | -23.66 | 110.14 | 87000049 | 486.266 | -0.21436 | -48.3833 | 158.5233 | -96.7666 | -103.6713 | 3.1927 | 112.883 | 161.3461 | -48.4632 | 28867167.3055 | -8670764.411 | 91664179.8864 | 87431062.4519 | TRUE
|  | 51 | -8.38 | 122.73 | 87000050 | 486.266 | -0.068099 | 28.2763 | 94.4537 | 56.5526 | -33.1765 | 3.8861 | 123.341 | 95.0488 | 28.2922 | 17005610.8138 | 5061888.1978 | 88646486.1072 | 87147182.4681 | TRUE
|  | 52 | -36.94 | 116.19 | 87000051 | 486.266 | -0.31717 | -93.6598 | 209.8498 | -187.3196 | -152.1048 | 3.6452 | 122.1844 | 216.4244 | -94.24 | 38721469.9546 | -16860903.1082 | 95227942.9025 | 88618840.7035 | TRUE
|  | 53 | -36.8 | 86.6 | 87000052 | 486.266 | -0.42438 | -157.3219 | 243.9219 | -314.6438 | -200.873 | 2.0957 | 94.2 | 254.2809 | -160.0808 | 45494536.2102 | -28640786.2582 | 98177196.2982 | 91593142.1313 | TRUE
|  | 54 | -24.88 | 60.23 | 87000053 | 486.266 | -0.41282 | -165.3208 | 225.5508 | -330.6415 | -195.5544 | 1.0092 | 65.2021 | 233.7261 | -168.524 | 41816990.3015 | -30151396.7679 | 96528078.2979 | 92076685.1546 | TRUE
|  | 55 | -21.18 | 85.09 | 87000054 | 486.266 | -0.2486 | -77.1269 | 162.2169 | -154.2538 | -119.8216 | 1.9191 | 87.7918 | 165.2425 | -77.4507 | 29564277.6358 | -13857056.1497 | 91886102.9108 | 88096693.4745 | TRUE

## +40 °C
|  | Pole č.: | h (m) | a (m) | sH (Pa) | c (m) | h/ls (1) | xB (m) | xA (m) | ai (m) | xC (m) | fv (m) | lAB (m) | l0A (m) | l0B (m) | sVA (Pa) | sVB (Pa) | sA (Pa) | sB (Pa)
g1 | 3.337 | 1 | -7.44 | 188.16 | 14648796.0289 | 488.7175 | -0.039298 | 74.8795 | 113.2805 | 149.759 | -19.3193 | 9.0904 | 189.4704 | 114.2976 | 75.1728 | 3425951.1807 | 2253225.8536 | 15044080.7824 | 14821074.5846 | TRUE
S | 0.00011133 | 2 | 14.75 | 131.6 | 14724412.7401 | 491.2403 | 0.11175 | 120.5813 | 11.0187 | 241.1626 | 54.9446 | 4.4409 | 132.8155 | 11.0196 | 121.7958 | 330301.1945 | 3650702.8285 | 14728116.9679 | 15170232.7498 | TRUE
z1 | 1 | 3 | 6.13 | 158.37 | 14678738.1148 | 489.7165 | 0.038539 | 98.0534 | 60.3166 | 196.1067 | 18.9506 | 6.4207 | 159.1791 | 60.4693 | 98.7098 | 1812502.7233 | 2958723.5561 | 14790216.9952 | 14973957.3168 | TRUE
g | 29973.9513 | 4 | -2.73 | 55.27 | 15359408.4773 | 512.4252 | -0.04937 | 2.3469 | 52.9231 | 4.6937 | -25.3004 | 0.74626 | 55.3641 | 53.0173 | 2.3469 | 1589137.2927 | 70344.8735 | 15441398.4505 | 15359569.5634 | TRUE
sdov | 103081000 | 5 | -10.19 | 44.14 | 15737406.3165 | 525.0361 | -0.23079 | -98.0516 | 142.1916 | -196.1031 | -120.1563 | 0.47612 | 45.3136 | 143.9361 | -98.6225 | 4314334.03 | -2956106.0025 | 16318070.8325 | 16012636.2686 | TRUE
|  | 6 | -42.53 | 110.05 | 14787151.4781 | 493.3334 | -0.38566 | -130.8082 | 240.8582 | -261.6163 | -186.2014 | 3.2925 | 118.1952 | 250.5415 | -132.3463 | 7509719.8895 | -3966942.221 | 16584804.5408 | 15310012.3913 | TRUE
|  | 7 | -30.97 | 170.15 | 14665033.6681 | 489.2593 | -0.1811 | -3.0534 | 173.2034 | -6.1069 | -88.5684 | 7.5361 | 173.7905 | 176.8439 | -3.0534 | 5300711.2189 | -91523.8303 | 15593612.5357 | 14665319.2634 | TRUE
|  | 8 | -2.15 | 157.04 | 14680479.3088 | 489.7746 | -0.013632 | 71.8434 | 85.1966 | 143.6869 | -6.7052 | 6.3082 | 157.7282 | 85.6269 | 72.1014 | 2566575.3024 | 2161162.9228 | 14903146.6985 | 14838702.7032 | TRUE
|  | 9 | -20.16 | 74.61 | 15024250.9765 | 501.2436 | -0.26996 | -96.4168 | 171.0268 | -192.8335 | -133.8424 | 1.4386 | 77.3522 | 174.3646 | -97.0124 | 5226397.0641 | -2907845.8972 | 15907336.159 | 15303061.3005 | TRUE
|  | 10 | -29.56 | 90.61 | 14884558.4568 | 496.5831 | -0.32578 | -113.7394 | 204.3494 | -227.4788 | -159.2579 | 2.1751 | 95.4294 | 210.1659 | -114.7365 | 6299501.949 | -3439105.7816 | 16162728.8927 | 15276698.8918 | TRUE
|  | 11 | -20.14 | 135.32 | 14716441.407 | 490.9744 | -0.14836 | -4.9175 | 140.2375 | -9.835 | -72.8058 | 4.7206 | 137.2346 | 142.1522 | -4.9176 | 4260862.4085 | -147399.4074 | 15320854.9419 | 14717179.5624 | TRUE
|  | 12 | -44.85 | 314.9 | 14601664.1786 | 487.1451 | -0.13998 | 89.482 | 225.418 | 178.9639 | -69.1498 | 25.9186 | 323.5351 | 233.5491 | 89.986 | 7000389.1017 | 2697236.0553 | 16193024.5588 | 14848692.8423 | TRUE
|  | 13 | 33.11 | 86.85 | 14910936.4677 | 497.4632 | 0.38075 | 228.5319 | -141.6819 | 457.0638 | 185.3318 | 2.0294 | 93.0504 | -143.6052 | 236.6555 | -4304413.9497 | 7093501.5108 | 15519793.9998 | 16512231.5278 | TRUE
|  | 14 | 41.82 | 113.61 | 14774348.8082 | 492.9063 | 0.36729 | 234.002 | -120.392 | 468.0041 | 177.5734 | 3.4911 | 121.2988 | -121.5927 | 242.8914 | -3644612.51 | 7280415.4789 | 15217246.2376 | 16470756.8816 | TRUE
|  | 15 | 40.23 | 115.39 | 14768375.1185 | 492.707 | 0.34785 | 225.8017 | -110.4117 | 451.6033 | 168.4768 | 3.5808 | 122.4511 | -111.3381 | 233.7892 | -3337241.9363 | 7007585.4871 | 15140742.6298 | 16346594.6912 | TRUE
|  | 16 | 40.32 | 112.45 | 14778391.0028 | 493.0411 | 0.35778 | 229.065 | -116.615 | 458.13 | 173.2002 | 3.4087 | 119.6897 | -117.7054 | 237.395 | -3528094.4824 | 7115666.4201 | 15193692.4843 | 16402242.2014 | TRUE
|  | 17 | 51.37 | 178.86 | 14656575.0913 | 488.9771 | 0.28561 | 227.2559 | -48.3959 | 454.5118 | 138.5757 | 8.5294 | 187.051 | -48.475 | 235.5259 | -1452986.15 | 7059642.7234 | 14728420.2194 | 16268182.0985 | TRUE
|  | 18 | 27.64 | 89.67 | 14890857.7309 | 496.7933 | 0.30782 | 195.442 | -105.772 | 390.884 | 150.8055 | 2.1183 | 93.9496 | -106.5729 | 200.5226 | -3194411.8089 | 6010453.3422 | 15229639.2198 | 16058119.2342 | TRUE
|  | 19 | -16.01 | 218.58 | 14629864.5318 | 488.086 | -0.072637 | 73.868 | 144.712 | 147.736 | -35.7182 | 12.3195 | 220.9918 | 146.8415 | 74.1503 | 4401419.8368 | 2222577.9501 | 15277612.1432 | 14797729.1826 | TRUE
|  | 20 | 13.59 | 47.38 | 15605098.2962 | 520.622 | 0.28673 | 170.9951 | -123.6151 | 341.9902 | 147.3546 | 0.5608 | 49.3062 | -124.7799 | 174.0861 | -3740146.4402 | 5218048.3628 | 16047049.2063 | 16454395.2047 | TRUE
|  | 21 | -30.15 | 66.84 | 15127789.0553 | 504.6979 | -0.45075 | -186.9974 | 253.8374 | -373.9948 | -220.569 | 1.2142 | 73.3699 | 264.6753 | -191.3054 | 7933364.3315 | -5734178.6192 | 17081811.1252 | 16178096.493 | TRUE
|  | 22 | -42.78 | 112.51 | 14778178.9407 | 493.0341 | -0.37941 | -126.5867 | 239.0967 | -253.1733 | -183.2213 | 3.4364 | 120.5971 | 248.5791 | -127.982 | 7450898.4939 | -3836127.3968 | 16550240.5169 | 15267954.8796 | TRUE
|  | 23 | -28.45 | 86.8 | 14911309.3343 | 497.4756 | -0.32735 | -116.6719 | 203.4719 | -233.3438 | -160.2683 | 1.9933 | 91.4482 | 209.1926 | -117.7444 | 6270330.0251 | -3529265.6823 | 16176037.3605 | 15323278.4455 | TRUE
|  | 24 | -23.99 | 142.72 | 14702365.3396 | 490.5047 | -0.1675 | -10.4201 | 153.1401 | -20.8402 | -82.0662 | 5.2725 | 145.2192 | 155.6401 | -10.4209 | 4665148.969 | -312354.3409 | 15424758.0688 | 14705682.9767 | TRUE
|  | 25 | -27.33 | 178.28 | 14657100.5167 | 488.9946 | -0.15245 | 14.8774 | 163.4026 | 29.7548 | -74.6714 | 8.2416 | 181.3403 | 166.4607 | 14.8797 | 4989483.6146 | 446002.5438 | 15483072.7667 | 14663884.6772 | TRUE
|  | 26 | 25.28 | 104.47 | 14809825.7948 | 494.0899 | 0.24153 | 170.4432 | -65.9732 | 340.8864 | 118.4244 | 2.8432 | 107.6744 | -66.1694 | 173.8438 | -1983358.703 | 5210786.4937 | 14942043.0938 | 15699784.583 | TRUE
|  | 27 | 18.18 | 71.35 | 15063916.5245 | 502.5669 | 0.25459 | 162.2784 | -90.9284 | 324.5568 | 126.7076 | 1.3072 | 73.6878 | -91.4253 | 165.1131 | -2740377.7517 | 4949092.1962 | 15311147.9412 | 15856074.3762 | TRUE
|  | 28 | -17.1 | 88.33 | 14900170.6934 | 497.104 | -0.19334 | -51.3551 | 139.6851 | -102.7101 | -95.6443 | 1.9996 | 90.0841 | 141.5306 | -51.4465 | 4242231.157 | -1542054.0733 | 15492308.1521 | 14979753.5846 | TRUE
|  | 29 | -18.2 | 104.64 | 14809082.7842 | 494.0651 | -0.17361 | -33.0271 | 137.6671 | -66.0541 | -85.5051 | 2.8144 | 106.4038 | 139.4554 | -33.0517 | 4180030.4624 | -990689.2461 | 15387708.9775 | 14842183.0635 | TRUE
|  | 30 | 19.46 | 112.72 | 14777439.3119 | 493.0094 | 0.17226 | 140.8736 | -28.1536 | 281.7472 | 84.696 | 3.2725 | 114.6296 | -28.1689 | 142.7985 | -844333.0684 | 4280233.8972 | 14801540.8301 | 15384833.9228 | TRUE
|  | 31 | 5.56 | 93.21 | 14868073.3242 | 496.0331 | 0.059563 | 76.1326 | 17.0774 | 152.2651 | 29.571 | 2.1949 | 93.5126 | 17.0808 | 76.4318 | 511979.104 | 2290964.0647 | 14876885.6612 | 15043540.8305 | TRUE
|  | 32 | -30.63 | 65.12 | 15155377.2687 | 505.6183 | -0.47004 | -197.1188 | 262.2388 | -394.2375 | -229.8274 | 1.1588 | 72.0047 | 274.1548 | -202.1501 | 8217503.4035 | -6059238.1316 | 17239861.4363 | 16321759.3075 | TRUE
|  | 33 | -43.3 | 113.69 | 14774074.4602 | 492.8971 | -0.38002 | -126.2261 | 239.9161 | -252.4523 | -183.4595 | 3.5107 | 121.8922 | 249.5026 | -127.6104 | 7478577.9925 | -3824986.5383 | 16559058.0936 | 15261186.0016 | TRUE
|  | 34 | -52.96 | 176.69 | 14658567.2443 | 489.0435 | -0.29811 | -55.3664 | 232.0564 | -110.7328 | -144.4724 | 8.35 | 185.3785 | 240.8633 | -55.4848 | 7219625.1124 | -1663097.8776 | 16340030.0005 | 14752609.5388 | TRUE
|  | 35 | -11.28 | 161.32 | 14675026.5668 | 489.5927 | -0.069608 | 46.608 | 114.712 | 93.216 | -34.206 | 6.6755 | 162.4429 | 115.7645 | 46.6784 | 3469918.2313 | 1399136.4662 | 15079679.6142 | 14741573.4434 | TRUE
|  | 36 | 23.99 | 159.7 | 14677039.6502 | 489.6598 | 0.14956 | 152.811 | 6.889 | 305.622 | 73.2824 | 6.5978 | 162.1927 | 6.8892 | 155.3035 | 206497.1544 | 4655060.2958 | 14678492.224 | 15397567.316 | TRUE
|  | 37 | 30.35 | 77.01 | 14997994.4763 | 500.3676 | 0.39372 | 230.7435 | -153.7335 | 461.4869 | 192.4194 | 1.5931 | 82.8455 | -156.1636 | 239.0091 | -4680838.8484 | 7164046.1081 | 15711463.6694 | 16621173.0919 | TRUE
|  | 38 | 24.64 | 64.57 | 15164621.4909 | 505.9267 | 0.38134 | 220.8221 | -156.2521 | 441.6443 | 188.6595 | 1.1029 | 69.1526 | -158.748 | 227.9006 | -4758305.3315 | 6831080.8789 | 15893621.8211 | 16632179.9815 | TRUE
|  | 39 | -33.72 | 76.73 | 15000939.8478 | 500.4659 | -0.43903 | -174.8475 | 251.5775 | -349.6951 | -213.4096 | 1.6068 | 83.8813 | 262.3076 | -178.4263 | 7862394.2186 | -5348140.1197 | 16936512.013 | 15925790.3747 | TRUE
|  | 40 | -25.05 | 56.48 | 15329250.1448 | 511.4191 | -0.44329 | -191.6329 | 248.1129 | -383.2659 | -219.9783 | 0.85309 | 61.8121 | 257.961 | -196.1489 | 7732111.7048 | -5879358.649 | 17168909.7329 | 16418062.2525 | TRUE
|  | 41 | -36.68 | 150.4 | 14689863.7333 | 490.0877 | -0.24293 | -42.7153 | 193.1153 | -85.4307 | -118.3698 | 5.9491 | 155.3823 | 198.1518 | -42.7694 | 5939391.6269 | -1281969.386 | 15845140.2455 | 14745695.7112 | TRUE
|  | 42 | 24.72 | 103.4 | 14814583.9358 | 494.2486 | 0.23864 | 168.5539 | -65.1539 | 337.1078 | 117.0632 | 2.7825 | 106.4974 | -65.3428 | 171.8401 | -1958580.5767 | 5150727.6466 | 14943491.3948 | 15684447.4713 | TRUE
|  | 43 | 32.7 | 113.98 | 14773084.6518 | 492.8641 | 0.28625 | 196.2154 | -82.2354 | 392.4307 | 139.5278 | 3.4311 | 118.8223 | -82.6175 | 201.4397 | -2476371.9871 | 6037945.1663 | 14979200.5243 | 15959348.7323 | TRUE
|  | 44 | 22.38 | 128.52 | 14731531.9137 | 491.4778 | 0.17364 | 149.1776 | -20.6576 | 298.3553 | 85.1574 | 4.2699 | 130.8151 | -20.6637 | 151.4788 | -619373.375 | 4540419.0185 | 14744546.6496 | 15415363.6801 | TRUE
|  | 45 | 21.48 | 110.16 | 14786737.7703 | 493.3196 | 0.19458 | 150.4767 | -40.3167 | 300.9534 | 95.5926 | 3.1359 | 112.4594 | -40.3616 | 152.8211 | -1209796.9001 | 4580650.7618 | 14836145.8077 | 15479986.282 | TRUE
|  | 46 | -25.96 | 105.95 | 14803472.7487 | 493.8779 | -0.24455 | -66.6313 | 172.5813 | -133.2625 | -119.8313 | 2.9277 | 109.2815 | 176.1151 | -66.8336 | 5278864.0672 | -2003266.3966 | 15716526.692 | 14938402.9159 | TRUE
|  | 47 | -4.27 | 100.6 | 14827735.409 | 494.6874 | -0.042372 | 29.3452 | 71.2548 | 58.6905 | -20.9909 | 2.5618 | 100.8639 | 71.5014 | 29.3625 | 2143179.8469 | 880108.6649 | 14981820.8912 | 14853832.1191 | TRUE
|  | 48 | -13.56 | 91.08 | 14881478.3642 | 496.4804 | -0.14867 | -28.0033 | 119.0833 | -56.0065 | -73.6457 | 2.113 | 92.2103 | 120.2284 | -28.0181 | 3603719.0481 | -839813.3244 | 15311603.0931 | 14905156.3133 | TRUE
|  | 49 | 5.26 | 102.22 | 14819999.3454 | 494.4293 | 0.051366 | 76.4958 | 25.7242 | 152.9915 | 25.4309 | 2.6475 | 102.5372 | 25.7359 | 76.8013 | 771405.1928 | 2302038.3509 | 14840062.2158 | 14997725.1997 | TRUE
|  | 50 | -23.66 | 110.14 | 14786812.9005 | 493.3221 | -0.21437 | -49.8908 | 160.0308 | -99.7815 | -105.1756 | 3.1469 | 112.8764 | 162.8523 | -49.9758 | 4881326.0719 | -1497973.4813 | 15571678.7783 | 14862495.0902 | TRUE
|  | 51 | -8.38 | 122.73 | 14746360.4431 | 491.9725 | -0.068103 | 27.8859 | 94.8441 | 55.7719 | -33.5658 | 3.841 | 123.3335 | 95.4327 | 27.9009 | 2860493.6744 | 836299.0517 | 15021237.3119 | 14770055.5999 | TRUE
|  | 52 | -36.94 | 116.19 | 14765776.9084 | 492.6203 | -0.31719 | -95.6519 | 211.8419 | -191.3039 | -154.0924 | 3.5981 | 122.1777 | 218.4318 | -96.2541 | 6547263.3555 | -2885116.1096 | 16152239.0137 | 15045001.2521 | TRUE
|  | 53 | -36.8 | 86.6 | 14912806.9352 | 497.5256 | -0.42441 | -161.9788 | 248.5788 | -323.9576 | -205.5243 | 2.0482 | 94.1953 | 259.0508 | -164.8555 | 7764776.2182 | -4941370.9871 | 16813196.0199 | 15710154.6115 | TRUE
|  | 54 | -24.88 | 60.23 | 15245657.2532 | 508.6302 | -0.41284 | -174.3199 | 234.5499 | -348.6397 | -204.5483 | 0.96481 | 65.199 | 242.9515 | -177.7526 | 7282217.6398 | -5327946.2856 | 16895584.0039 | 16149832.0952 | TRUE
|  | 55 | -21.18 | 85.09 | 14924438.7834 | 497.9136 | -0.24861 | -80.0005 | 165.0905 | -160.001 | -122.6917 | 1.8742 | 87.7869 | 168.1321 | -80.3452 | 5039582.1236 | -2408262.0926 | 15752341.4443 | 15117493.1555 | TRUE

## -5 °C,vietor a námraza
|  | Pole č.: | h (m) | a (m) | sH (Pa) | c (m) | h/ls (1) | xB (m) | xA (m) | ai (m) | xC (m) | fv (m) | lAB (m) | l0A (m) | l0B (m) | sVA (Pa) | sVB (Pa) | sA (Pa) | sB (Pa)
g1 | 3.337 | 1 | -7.44 | 188.16 | 92430644.9683 | 483.6416 | -0.039293 | 75.0814 | 113.0786 | 150.1628 | -19.1186 | 9.1864 | 189.495 | 114.1117 | 75.3833 | 21808332.4381 | 14406800.6967 | 94968560.5503 | 93546673.0332 | TRUE
S | 0.00011133 | 2 | 14.75 | 131.6 | 91995697.1628 | 481.3658 | 0.11173 | 119.4735 | 12.1265 | 238.9471 | 53.8401 | 4.5323 | 132.8317 | 12.1278 | 120.7039 | 2317782.6065 | 23068202.6321 | 92024890.1802 | 94843820.4057 | TRUE
z1 | 6.376 | 3 | 6.13 | 158.37 | 92249812.5183 | 482.6954 | 0.038534 | 97.7805 | 60.5895 | 195.5609 | 18.6789 | 6.5145 | 159.1994 | 60.7488 | 98.4506 | 11609934.2688 | 18815276.5857 | 92977516.01 | 94149044.3003 | TRUE
g | 29973.9513 | 4 | -2.73 | 55.27 | 89926634.0735 | 470.5394 | -0.049366 | 4.416 | 50.854 | 8.832 | -23.2323 | 0.81273 | 55.3691 | 50.953 | 4.4161 | 9737836.412 | 843973.164 | 90452335.3694 | 89930594.3853 | TRUE
sdov | 103081000 | 5 | -10.19 | 44.14 | 89287830.6148 | 467.1969 | -0.23077 | -84.8106 | 128.9506 | -169.6211 | -106.9196 | 0.53509 | 45.3169 | 130.5941 | -85.2771 | 24958343.7394 | -16297645.2535 | 92710493.5706 | 90763042.7911 | TRUE
|  | 6 | -42.53 | 110.05 | 91683204.2887 | 479.7307 | -0.38561 | -125.6636 | 235.7136 | -251.3272 | -181.0673 | 3.386 | 118.2075 | 245.3131 | -127.1056 | 46882747.3239 | -24291653.8009 | 102974763.633 | 94846688.8881 | TRUE
|  | 7 | -30.97 | 170.15 | 92331077.7143 | 483.1206 | -0.18108 | -1.9366 | 172.0866 | -3.8733 | -87.4572 | 7.6323 | 173.8121 | 175.7488 | -1.9366 | 33588032.3211 | -370117.1807 | 98250617.4388 | 92331819.5349 | TRUE
|  | 8 | -2.15 | 157.04 | 92239662.088 | 482.6423 | -0.013631 | 71.9415 | 85.0985 | 143.883 | -6.6075 | 6.4018 | 157.7483 | 85.5401 | 72.2082 | 16347902.6971 | 13799993.6557 | 93677154.0168 | 93266259.1026 | TRUE
|  | 9 | -20.16 | 74.61 | 90774636.2073 | 474.9766 | -0.26993 | -89.3963 | 164.0063 | -178.7925 | -126.8286 | 1.5182 | 77.3598 | 167.2848 | -89.925 | 31970444.0076 | -17185916.4303 | 96240032.5676 | 92387176.0696 | TRUE
|  | 10 | -29.56 | 90.61 | 91265577.8682 | 477.5454 | -0.32574 | -107.6254 | 198.2354 | -215.2507 | -153.1523 | 2.2619 | 95.4391 | 203.9779 | -108.5388 | 38983016.1136 | -20743271.0564 | 99242537.4975 | 93593210.2118 | TRUE
|  | 11 | -20.14 | 135.32 | 92038301.5445 | 481.5887 | -0.14834 | -3.5213 | 138.8413 | -7.0426 | -71.414 | 4.8129 | 137.2513 | 140.7726 | -3.5213 | 26903606.4814 | -672973.433 | 95889796.0833 | 92040761.8636 | TRUE
|  | 12 | -44.85 | 314.9 | 92741876.1995 | 485.2701 | -0.13996 | 89.7526 | 225.1474 | 179.5051 | -68.8836 | 26.0205 | 323.5776 | 233.3124 | 90.2651 | 44589251.3665 | 17250925.5503 | 102904115.2648 | 94332656.2403 | TRUE
|  | 13 | 33.11 | 86.85 | 91164216.3132 | 477.0151 | 0.38071 | 220.9043 | -134.0543 | 441.8086 | 177.7138 | 2.1165 | 93.0594 | -135.8258 | 228.8852 | -25958198.0485 | 43743146.8951 | 94787880.9866 | 101115662.6656 | TRUE
|  | 14 | 41.82 | 113.61 | 91743884.4549 | 480.0482 | 0.36724 | 229.3597 | -115.7497 | 458.7195 | 172.9412 | 3.5847 | 121.3116 | -116.8746 | 238.1862 | -22336364.8047 | 45520697.0889 | 94423797.4642 | 102416181.3306 | TRUE
|  | 15 | 40.23 | 115.39 | 91772714.1697 | 480.199 | 0.34781 | 221.5151 | -106.1251 | 443.0301 | 164.1998 | 3.6742 | 122.4643 | -106.9911 | 229.4553 | -20447480.427 | 43852106.4658 | 94023031.8692 | 101711544.613 | TRUE
|  | 16 | 40.32 | 112.45 | 91724564.5084 | 479.9471 | 0.35774 | 224.4554 | -112.0054 | 448.9108 | 168.6004 | 3.5019 | 119.7024 | -113.0249 | 232.7272 | -21600621.7513 | 44477409.3568 | 94233659.5612 | 101939372.5572 | TRUE
|  | 17 | 51.37 | 178.86 | 92382488.5258 | 483.3897 | 0.28558 | 225.6638 | -46.8038 | 451.3277 | 136.9922 | 8.6284 | 187.0733 | -46.877 | 233.9503 | -8958847.5884 | 44711164.8741 | 92815866.835 | 102633388.5762 | TRUE
|  | 18 | 27.64 | 89.67 | 91240960.9346 | 477.4166 | 0.30779 | 189.552 | -99.882 | 379.1041 | 144.9235 | 2.2044 | 93.9593 | -100.6123 | 194.5715 | -19228404.2879 | 37185328.0785 | 93245077.5309 | 98527466.1025 | TRUE
|  | 19 | -16.01 | 218.58 | 92551504.7254 | 484.274 | -0.072627 | 74.1493 | 144.4307 | 148.2985 | -35.4393 | 12.4173 | 221.0207 | 146.5814 | 74.4393 | 28013747.7107 | 14226392.6112 | 96698247.594 | 93638513.8374 | TRUE
|  | 20 | 13.59 | 47.38 | 89485066.2295 | 468.2289 | 0.28671 | 156.1605 | -108.7805 | 312.3209 | 132.5255 | 0.62358 | 49.3099 | -109.7617 | 159.0716 | -20976982.455 | 30400795.1071 | 91910885.4871 | 94508123.5728 | TRUE
|  | 21 | -30.15 | 66.84 | 90471892.5767 | 473.3925 | -0.4507 | -173.306 | 240.146 | -346.6119 | -206.8876 | 1.2945 | 73.376 | 250.5792 | -177.2032 | 47889168.6113 | -33865997.1194 | 102364719.5898 | 96602635.095 | TRUE
|  | 22 | -42.78 | 112.51 | 91725574.3382 | 479.9524 | -0.37936 | -121.7149 | 234.2249 | -243.4299 | -178.3599 | 3.5303 | 120.6097 | 243.6335 | -123.0237 | 46561743.8389 | -23511549.7774 | 102866792.3919 | 94690939.1685 | TRUE
|  | 23 | -28.45 | 86.8 | 91162815.3308 | 477.0077 | -0.32731 | -110.0695 | 196.8695 | -220.139 | -153.6743 | 2.0789 | 91.4574 | 202.5063 | -111.0489 | 38701772.3646 | -21222991.6876 | 99037801.2842 | 93600610.4425 | TRUE
|  | 24 | -23.99 | 142.72 | 92115286.4262 | 481.9915 | -0.16748 | -8.9907 | 151.7107 | -17.9814 | -80.6419 | 5.366 | 145.237 | 154.2282 | -8.9912 | 29475155.6463 | -1718348.0334 | 96716135.1262 | 92131312.3392 | TRUE
|  | 25 | -27.33 | 178.28 | 92379266.4162 | 483.3728 | -0.15243 | 15.7406 | 162.5394 | 31.4811 | -73.813 | 8.338 | 181.3632 | 165.6199 | 15.7433 | 31652265.8433 | 3008773.0948 | 97651394.238 | 92428250.9795 | TRUE
|  | 26 | 25.28 | 104.47 | 91579284.9487 | 479.1869 | 0.2415 | 166.8645 | -62.3945 | 333.729 | 114.8524 | 2.9318 | 107.6864 | -62.571 | 170.2574 | -11958185.0547 | 32538550.9465 | 92356719.4173 | 97188079.1528 | TRUE
|  | 27 | 18.18 | 71.35 | 90653365.2551 | 474.342 | 0.25456 | 155.1561 | -83.8061 | 310.3123 | 119.5915 | 1.385 | 73.6949 | -84.2428 | 157.9377 | -16099976.3638 | 30184100.4002 | 92071938.5644 | 95546389.5134 | TRUE
|  | 28 | -17.1 | 88.33 | 91205043.9067 | 477.2287 | -0.19332 | -47.5258 | 135.8558 | -95.0517 | -91.8202 | 2.083 | 90.0938 | 137.6983 | -47.6044 | 26316056.4258 | -9097871.8087 | 94925733.3911 | 91657685.4687 | TRUE
|  | 29 | -18.2 | 104.64 | 91582620.8946 | 479.2044 | -0.17358 | -30.4503 | 135.0903 | -60.9006 | -82.9332 | 2.9018 | 106.4159 | 136.8867 | -30.4708 | 26160958.6257 | -5823396.8678 | 95245851.3854 | 91767578.1581 | TRUE
|  | 30 | 19.46 | 112.72 | 91729099.6419 | 479.9708 | 0.17224 | 138.6287 | -25.9087 | 277.2574 | 82.4561 | 3.3616 | 114.6429 | -25.9213 | 140.5642 | -4953918.5025 | 26863772.0205 | 91862772.8171 | 95581849.5756 | TRUE
|  | 31 | 5.56 | 93.21 | 91331269.7651 | 477.8892 | 0.059556 | 75.0493 | 18.1607 | 150.0986 | 28.4893 | 2.2784 | 93.5232 | 18.1651 | 75.3581 | 3471602.44 | 14401989.3872 | 91397225.6713 | 92459819.0309 | TRUE
|  | 32 | -30.63 | 65.12 | 90398278.2766 | 473.0073 | -0.46999 | -182.2853 | 247.4053 | -364.5706 | -215.0042 | 1.2388 | 72.0105 | 258.8414 | -186.8309 | 49468194.8242 | -35705984.5541 | 103048294.5737 | 97194475.4004 | TRUE
|  | 33 | -43.3 | 113.69 | 91745201.1903 | 480.0551 | -0.37997 | -121.4359 | 235.1259 | -242.8717 | -178.6796 | 3.6048 | 121.905 | 244.6401 | -122.7351 | 46754134.6598 | -23456391.0786 | 102971506.0065 | 94696273.548 | TRUE
|  | 34 | -52.96 | 176.69 | 92370292.0902 | 483.3258 | -0.29807 | -53.6684 | 230.3584 | -107.3367 | -142.7833 | 8.4493 | 185.4005 | 239.1793 | -53.7787 | 45710483.3216 | -10277862.8351 | 103061724.9337 | 92940332.07 | TRUE
|  | 35 | -11.28 | 161.32 | 92271579.0742 | 482.8093 | -0.069599 | 47.0841 | 114.2359 | 94.1681 | -33.7321 | 6.7697 | 162.4635 | 115.3048 | 47.1587 | 22036351.9815 | 9012688.609 | 94866459.3705 | 92710694.4252 | TRUE
|  | 36 | 23.99 | 159.7 | 92259751.2297 | 482.7474 | 0.14954 | 151.7719 | 7.9281 | 303.5439 | 72.2479 | 6.6927 | 162.213 | 7.9284 | 154.2846 | 1515233.2921 | 29485926.1251 | 92272193.151 | 96857015.938 | TRUE
|  | 37 | 30.35 | 77.01 | 90858909.479 | 475.4176 | 0.39367 | 221.1393 | -144.1293 | 442.2785 | 182.8247 | 1.6767 | 82.8531 | -146.3472 | 229.2003 | -27968988.7993 | 43803375.0879 | 95066322.9865 | 100866630.2639 | TRUE
|  | 38 | 24.64 | 64.57 | 90374208.7566 | 472.8814 | 0.38131 | 208.491 | -143.921 | 416.9821 | 176.337 | 1.18 | 69.1585 | -146.1532 | 215.3117 | -27931913.3365 | 41149062.6547 | 94592226.9059 | 99301273.7368 | TRUE
|  | 39 | -33.72 | 76.73 | 90849288.9868 | 475.3672 | -0.43899 | -164.1345 | 240.8645 | -328.269 | -202.707 | 1.6917 | 83.8888 | 251.3041 | -167.4153 | 48027706.5382 | -31995396.1603 | 102763096.0254 | 96318734.8591 | TRUE
|  | 40 | -25.05 | 56.48 | 89989307.3207 | 470.8674 | -0.44325 | -174.1812 | 230.6612 | -348.3625 | -202.5357 | 0.92659 | 61.8168 | 239.9978 | -178.1809 | 45866911.8171 | -34052857.0724 | 101004203.0398 | 96216799.5043 | TRUE
|  | 41 | -36.68 | 150.4 | 92185612.6582 | 482.3595 | -0.2429 | -40.8415 | 191.2415 | -81.6831 | -116.5032 | 6.0448 | 155.4009 | 196.2912 | -40.8904 | 37513988.8546 | -7814715.9682 | 99526310.7975 | 92516252.447 | TRUE
|  | 42 | 24.72 | 103.4 | 91558030.355 | 479.0757 | 0.23861 | 164.9536 | -61.5536 | 329.9071 | 113.4695 | 2.8708 | 106.5092 | -61.7231 | 168.2322 | -11796133.9937 | 32151521.7716 | 92314796.7537 | 97039132.6976 | TRUE
|  | 43 | 32.7 | 113.98 | 91749957.5968 | 480.0799 | 0.28622 | 192.5882 | -78.6082 | 385.1764 | 135.9087 | 3.5227 | 118.8355 | -78.9599 | 197.7954 | -15090340.9081 | 37801453.4794 | 92982649.4984 | 99232074.4728 | TRUE
|  | 44 | 22.38 | 128.52 | 91958234.2526 | 481.1698 | 0.17362 | 147.3865 | -18.8665 | 294.7729 | 83.3713 | 4.3617 | 130.8308 | -18.8713 | 149.7021 | -3606567.9987 | 28610146.1132 | 92028931.2096 | 96306060.5958 | TRUE
|  | 45 | 21.48 | 110.16 | 91685141.9655 | 479.7408 | 0.19456 | 147.84 | -37.68 | 295.6799 | 92.9614 | 3.2248 | 112.4724 | -37.7187 | 150.1911 | -7208571.7724 | 28703604.1465 | 91968085.5745 | 96073212.4384 | TRUE
|  | 46 | -25.96 | 105.95 | 91607957.8669 | 479.3369 | -0.24452 | -63.0963 | 169.0463 | -126.1926 | -116.3032 | 3.0167 | 109.2936 | 172.5723 | -63.2787 | 32980974.2308 | -12093437.7022 | 97364072.4588 | 92402755.262 | TRUE
|  | 47 | -4.27 | 100.6 | 91500239.8949 | 478.7733 | -0.042367 | 30.0217 | 70.5783 | 60.0434 | -20.3156 | 2.6471 | 100.8756 | 70.8342 | 30.0414 | 13537399.8292 | 5741327.1025 | 92496243.6802 | 91680187.2692 | TRUE
|  | 48 | -13.56 | 91.08 | 91277711.0014 | 477.6089 | -0.14865 | -25.1999 | 116.2799 | -50.3998 | -70.8464 | 2.1967 | 92.2204 | 117.4321 | -25.2116 | 22442898.7224 | -4818288.5038 | 93996299.0161 | 91404794.3478 | TRUE
|  | 49 | 5.26 | 102.22 | 91534065.3441 | 478.9503 | 0.05136 | 75.6981 | 26.5219 | 151.3963 | 24.6348 | 2.7332 | 102.5491 | 26.5354 | 76.0137 | 5071287.9551 | 14527272.7914 | 91674440.7125 | 92679699.8979 | TRUE
|  | 50 | -23.66 | 110.14 | 91684789.9661 | 479.739 | -0.21435 | -46.9888 | 157.1288 | -93.9776 | -102.2797 | 3.2362 | 112.8893 | 159.9532 | -47.0639 | 30569288.9127 | -8994574.7666 | 96646687.1432 | 92124931.9476 | TRUE
|  | 51 | -8.38 | 122.73 | 91881922.5454 | 480.7705 | -0.068095 | 28.6522 | 94.0778 | 57.3044 | -32.8015 | 3.9307 | 123.3485 | 94.6793 | 28.6692 | 18094534.9353 | 5479080.7145 | 93646675.7828 | 92045141.1869 | TRUE
|  | 52 | -36.94 | 116.19 | 91785358.3194 | 480.2652 | -0.31715 | -91.7784 | 207.9684 | -183.5568 | -150.2277 | 3.6908 | 122.1911 | 214.5291 | -92.338 | 40999489.2018 | -17647077.9237 | 100526166.3281 | 93466418.3601 | TRUE
|  | 53 | -36.8 | 86.6 | 91157197.0648 | 476.9783 | -0.42436 | -153.4803 | 240.0803 | -306.9607 | -197.0363 | 2.1366 | 94.2042 | 250.3468 | -156.1427 | 47844759.0628 | -29841033.2553 | 102950257.632 | 95917265.6118 | TRUE
|  | 54 | -24.88 | 60.23 | 90175022.2015 | 471.8391 | -0.4128 | -159.5153 | 219.7453 | -319.0306 | -189.7525 | 1.0401 | 65.2043 | 227.7755 | -162.5713 | 43531072.3645 | -31069630.5889 | 100132356.8595 | 95377442.6894 | TRUE
|  | 55 | -21.18 | 85.09 | 91114029.1185 | 476.7525 | -0.24858 | -74.7797 | 159.8697 | -149.5594 | -117.4774 | 1.9574 | 87.796 | 162.8827 | -75.0867 | 31129150.554 | -14350110.1105 | 96284943.3526 | 92237150.6628 | TRUE

## -30 °C
|  | Pole č.: | h (m) | a (m) | sH (Pa) | c (m) | h/ls (1) | xB (m) | xA (m) | ai (m) | xC (m) | fv (m) | lAB (m) | l0A (m) | l0B (m) | sVA (Pa) | sVB (Pa) | sA (Pa) | sB (Pa)
g1 | 3.337 | 1 | -7.44 | 188.16 | 16464296.3343 | 549.2868 | -0.039348 | 72.4722 | 115.6878 | 144.9443 | -21.7136 | 8.0828 | 189.2276 | 116.545 | 72.6826 | 3493315.235 | 2178584.7137 | 16830814.1548 | 16607807.957 | TRUE
S | 0.00011133 | 2 | 14.75 | 131.6 | 19314116.7937 | 644.3634 | 0.11189 | 137.7466 | -6.1466 | 275.4933 | 72.0712 | 3.3835 | 132.6514 | -6.1467 | 138.7982 | -184241.5664 | 4160329.317 | 19314995.5339 | 19757111.3159 | TRUE
z1 | 1 | 3 | 6.13 | 158.37 | 17452445.6436 | 582.2538 | 0.038588 | 101.6473 | 56.7227 | 203.2946 | 22.5316 | 5.3968 | 158.9769 | 56.8125 | 102.1644 | 1702894.0197 | 3062270.716 | 17535327.3988 | 17719067.7204 | TRUE
g | 29973.9513 | 4 | -2.73 | 55.27 | 82694214.0887 | 2758.8693 | -0.049393 | -108.5786 | 163.8486 | -217.1573 | -136.2159 | 0.13858 | 55.3383 | 163.945 | -108.6067 | 4914078.9003 | -3255371.2487 | 82840094.249 | 82758265.3619 | TRUE
sdov | 103081000 | 5 | -10.19 | 44.14 | 97566911.5854 | 3255.0567 | -0.23085 | -722.8554 | 766.9954 | -1445.7108 | -744.931 | 0.076788 | 45.3013 | 774.1127 | -728.8114 | 23203216.9244 | -21845358.6999 | 100288042.7167 | 99982608.1528 | TRUE
|  | 6 | -42.53 | 110.05 | 22893281.2046 | 763.7725 | -0.38613 | -233.0116 | 343.0616 | -466.0233 | -288.2747 | 2.1257 | 118.071 | 354.7141 | -236.643 | 10632182.8121 | -7093127.1257 | 25241743.9109 | 23966951.7614 | TRUE
|  | 7 | -30.97 | 170.15 | 16980773.0517 | 566.5177 | -0.18133 | -17.0988 | 187.2488 | -34.1977 | -102.5542 | 6.5044 | 173.5755 | 190.6769 | -17.1014 | 5715340.7955 | -512597.6331 | 17916801.44 | 16988508.1678 | TRUE
|  | 8 | -2.15 | 157.04 | 17514916.3358 | 584.3379 | -0.01365 | 70.5442 | 86.4958 | 141.0885 | -7.9998 | 5.284 | 157.5277 | 86.812 | 70.7157 | 2602098.1535 | 2119629.3711 | 17707151.3533 | 17642707.358 | TRUE
|  | 9 | -20.16 | 74.61 | 52090056.6586 | 1737.8442 | -0.27018 | -426.7004 | 501.3104 | -853.4009 | -464.0403 | 0.41477 | 77.2912 | 508.292 | -431.0008 | 15235520.7108 | -12918797.4258 | 54272415.5905 | 53668140.732 | TRUE
|  | 10 | -29.56 | 90.61 | 32278655.6144 | 1076.8902 | -0.32614 | -299.9631 | 390.5731 | -599.9262 | -345.3666 | 1.0026 | 95.3353 | 399.1923 | -303.8571 | 11965371.5557 | -9107797.3057 | 34425015.9729 | 33538985.972 | TRUE
|  | 11 | -20.14 | 135.32 | 18952433.8484 | 632.2968 | -0.14855 | -25.9248 | 161.2448 | -51.8497 | -93.7622 | 3.6633 | 137.0661 | 162.9982 | -25.9321 | 4885700.7282 | -777287.6188 | 19572041.8041 | 18968366.4246 | TRUE
|  | 12 | -44.85 | 314.9 | 15180512.7123 | 506.4568 | -0.14016 | 86.6966 | 228.2034 | 173.3933 | -71.891 | 24.9146 | 323.1248 | 236.0041 | 87.1207 | 7073976.7391 | 2611350.7005 | 16747809.2034 | 15403477.4869 | TRUE
|  | 13 | 33.11 | 86.85 | 35755563.6431 | 1192.8879 | 0.38115 | 487.7461 | -400.8961 | 975.4922 | 444.4149 | 0.84597 | 92.9652 | -408.4853 | 501.4505 | -12243919.0749 | 15030453.2491 | 37793833.9647 | 38786271.4927 | TRUE
|  | 14 | 41.82 | 113.61 | 22039974.3007 | 735.3043 | 0.36774 | 321.4517 | -207.8417 | 642.9034 | 264.8992 | 2.3391 | 121.1687 | -210.6204 | 331.7891 | -6313127.0529 | 9945030.3415 | 22926317.6364 | 24179828.2804 | TRUE
|  | 15 | 40.23 | 115.39 | 21665889.7246 | 722.8239 | 0.34827 | 304.6058 | -189.2158 | 609.2115 | 247.1633 | 2.4396 | 122.3176 | -191.3842 | 313.7018 | -5736539.8993 | 9402882.9499 | 22412466.7891 | 23618318.8505 | TRUE
|  | 16 | 40.32 | 112.45 | 22301600.4755 | 744.0327 | 0.35822 | 317.357 | -204.907 | 634.7141 | 261.3709 | 2.2577 | 119.5608 | -207.5071 | 327.0679 | -6219807.7495 | 9803518.3684 | 23152697.2988 | 24361247.0159 | TRUE
|  | 17 | 51.37 | 178.86 | 16706313.7489 | 557.3611 | 0.28598 | 246.7273 | -67.8673 | 493.4546 | 157.9556 | 7.4787 | 186.8295 | -68.0351 | 254.8646 | -2039281.8459 | 7639299.7001 | 16830317.5705 | 18370079.4496 | TRUE
|  | 18 | 27.64 | 89.67 | 33077572.6212 | 1103.5439 | 0.30816 | 379.735 | -290.065 | 759.4699 | 334.9894 | 0.95318 | 93.8568 | -293.4166 | 387.2734 | -8794854.3273 | 11608114.2318 | 34226820.9617 | 35055300.9761 | TRUE
|  | 19 | -16.01 | 218.58 | 15913414.5139 | 530.9081 | -0.072731 | 70.7106 | 147.8694 | 141.4213 | -38.8519 | 11.3186 | 220.7085 | 149.7886 | 70.9199 | 4489756.5794 | 2125748.688 | 16534650.7563 | 16054767.7958 | TRUE
|  | 20 | 13.59 | 47.38 | 93542125.0117 | 3120.7806 | 0.28683 | 906.9742 | -859.5942 | 1813.9485 | 883.2925 | 0.093542 | 49.2909 | -870.5049 | 919.7958 | -26092470.4742 | 27569914.3615 | 97113058.685 | 97520404.6833 | TRUE
|  | 21 | -30.15 | 66.84 | 64641710.7298 | 2156.5962 | -0.45106 | -909.0456 | 975.8856 | -1818.0913 | -942.5011 | 0.28408 | 73.3278 | 1009.5332 | -936.2054 | 30259697.7866 | -28061773.985 | 71373665.1448 | 70469950.5127 | TRUE
|  | 22 | -42.78 | 112.51 | 22287700.3082 | 743.569 | -0.37987 | -219.8182 | 332.3282 | -439.6364 | -276.3252 | 2.2775 | 120.4691 | 343.5031 | -223.034 | 10296145.7918 | -6685211.5754 | 24551012.2641 | 23268726.6268 | TRUE
|  | 23 | -28.45 | 86.8 | 35806977.1999 | 1194.6032 | -0.32769 | -341.3753 | 428.1753 | -682.7506 | -384.8571 | 0.82971 | 91.3617 | 437.4022 | -346.0405 | 13110671.4432 | -10372200.6884 | 38131736.4132 | 37278977.4983 | TRUE
|  | 24 | -23.99 | 142.72 | 18354144.3158 | 612.3365 | -0.16771 | -30.8604 | 173.5804 | -61.7209 | -102.4498 | 4.2209 | 145.041 | 175.9145 | -30.8735 | 5272853.2342 | -925400.9574 | 19096533.5805 | 18377458.4885 | TRUE
|  | 25 | -27.33 | 178.28 | 16723012.2342 | 557.9182 | -0.15265 | 4.3023 | 173.9777 | 8.6046 | -85.1963 | 7.219 | 181.1134 | 176.8111 | 4.3023 | 5299726.2867 | 128957.6674 | 17542697.5377 | 16723509.4483 | TRUE
|  | 26 | 25.28 | 104.47 | 24595296.5729 | 820.5557 | 0.24182 | 248.7771 | -144.3071 | 497.5541 | 196.6723 | 1.7111 | 107.5538 | -145.0521 | 252.6058 | -4347783.8754 | 7571594.8192 | 24976625.8357 | 25734367.325 | TRUE
|  | 27 | 18.18 | 71.35 | 57297762.377 | 1911.5852 | 0.25479 | 517.5979 | -446.2479 | 1035.1959 | 481.9503 | 0.34354 | 73.6337 | -450.3121 | 523.9459 | -13497633.9308 | 15704727.7203 | 58866116.6983 | 59411043.1332 | TRUE
|  | 28 | -17.1 | 88.33 | 34296327.212 | 1144.2044 | -0.19354 | -175.9293 | 264.2593 | -351.8586 | -220.1483 | 0.86829 | 89.9915 | 266.6148 | -176.6233 | 7991499.6082 | -5294098.0432 | 35215083.7884 | 34702529.2209 | TRUE
|  | 29 | -18.2 | 104.64 | 24535351.9798 | 818.5558 | -0.17381 | -89.2474 | 193.8874 | -178.4949 | -141.6629 | 1.6977 | 106.2812 | 195.7056 | -89.4244 | 5866068.8095 | -2680401.9339 | 25226855.9287 | 24681330.0148 | TRUE
|  | 30 | 19.46 | 112.72 | 22239371.9814 | 741.9566 | 0.17247 | 183.7023 | -70.9823 | 367.4046 | 127.4636 | 2.1732 | 114.4943 | -71.0906 | 185.5849 | -2130867.3232 | 5562714.1689 | 22341223.3702 | 22924516.4628 | TRUE
|  | 31 | 5.56 | 93.21 | 30294046.8609 | 1010.6791 | 0.059629 | 106.8352 | -13.6252 | 213.6705 | 60.2516 | 1.0766 | 93.4087 | -13.6257 | 107.0343 | -408414.8764 | 3208241.4586 | 30296799.7967 | 30463454.966 | TRUE
|  | 32 | -30.63 | 65.12 | 67432336.7003 | 2249.6979 | -0.47035 | -990.0008 | 1055.1208 | -1980.0015 | -1022.5942 | 0.26039 | 71.966 | 1094.2302 | -1022.2642 | 32798403.7748 | -30641297.9269 | 74985700.7905 | 74067598.6617 | TRUE
|  | 33 | -43.3 | 113.69 | 22022469.5604 | 734.7203 | -0.38048 | -216.3619 | 330.0519 | -432.7237 | -273.4676 | 2.3541 | 121.7625 | 341.2651 | -219.5026 | 10229064.5066 | -6579359.9024 | 24282152.4214 | 22984280.3294 | TRUE
|  | 34 | -52.96 | 176.69 | 16769867.5975 | 559.4814 | -0.29849 | -76.2703 | 252.9603 | -152.5406 | -165.281 | 7.2947 | 185.1606 | 261.6674 | -76.5067 | 7843204.9214 | -2293209.3839 | 18513355.2517 | 16925934.79 | TRUE
|  | 35 | -11.28 | 161.32 | 17321246.3118 | 577.8766 | -0.069697 | 40.4165 | 120.9035 | 80.833 | -40.3741 | 5.6521 | 162.2369 | 121.7875 | 40.4495 | 3650452.2431 | 1212430.0296 | 17701733.6827 | 17363627.5118 | TRUE
|  | 36 | 23.99 | 159.7 | 17392077.906 | 580.2397 | 0.14975 | 166.4171 | -6.7171 | 332.8342 | 86.8386 | 5.5644 | 161.9908 | -6.7173 | 168.7081 | -201343.1767 | 5056847.2527 | 17393243.3135 | 18112318.4056 | TRUE
|  | 37 | 30.35 | 77.01 | 48398505.1345 | 1614.6855 | 0.39407 | 659.386 | -582.376 | 1318.7721 | 620.9371 | 0.4935 | 82.7816 | -595.0849 | 677.8665 | -17837046.7186 | 20318337.2001 | 51580767.1026 | 52490476.5251 | TRUE
|  | 38 | 24.64 | 64.57 | 68320009.1652 | 2279.3127 | 0.38159 | 882.2111 | -817.6411 | 1764.4222 | 849.9533 | 0.24473 | 69.1136 | -835.2902 | 904.4038 | -25036947.8842 | 27108556.3528 | 72763125.3568 | 73501683.5172 | TRUE
|  | 39 | -33.72 | 76.73 | 48820689.652 | 1628.7706 | -0.43942 | -656.1179 | 732.8479 | -1312.2358 | -694.5435 | 0.49356 | 83.819 | 757.8263 | -674.0074 | 22715049.9003 | -20202664.0887 | 53846385.4875 | 52835663.8491 | TRUE
|  | 40 | -25.05 | 56.48 | 80909559.2264 | 2699.3291 | -0.44351 | -1132.8109 | 1189.2909 | -2265.6217 | -1161.0708 | 0.1616 | 61.7868 | 1228.1431 | -1166.3563 | 36812300.5002 | -34960305.8123 | 88890394.5448 | 88139547.0643 | TRUE
|  | 41 | -36.68 | 150.4 | 17862149.4017 | 595.9224 | -0.24324 | -68.3578 | 218.7578 | -136.7156 | -143.9319 | 4.8897 | 155.1963 | 223.7041 | -68.5078 | 6705296.9077 | -2053449.1163 | 19079239.7089 | 17979795.1746 | TRUE
|  | 42 | 24.72 | 103.4 | 24986251.2204 | 833.5988 | 0.23892 | 249.0144 | -145.6144 | 498.0288 | 197.4386 | 1.6489 | 106.3784 | -146.3561 | 252.7344 | -4386869.5323 | 7575449.0841 | 25368432.6347 | 26109388.7113 | TRUE
|  | 43 | 32.7 | 113.98 | 21959577.7644 | 732.6221 | 0.2866 | 264.1887 | -150.2087 | 528.3773 | 207.4023 | 2.307 | 118.6885 | -151.2633 | 269.9517 | -4533957.7356 | 8091520.5347 | 22422752.4702 | 23402900.6782 | TRUE
|  | 44 | 22.38 | 128.52 | 19652268.3845 | 655.6449 | 0.17386 | 177.6824 | -49.1624 | 355.3649 | 113.6023 | 3.1989 | 130.6568 | -49.2085 | 179.8654 | -1474973.5732 | 5391275.5194 | 19707541.696 | 20378358.7265 | TRUE
|  | 45 | 21.48 | 110.16 | 22864556.623 | 762.8142 | 0.19482 | 202.7669 | -92.6069 | 405.5338 | 147.8137 | 2.0268 | 112.3286 | -92.8346 | 205.1632 | -2782618.59 | 6149551.4189 | 23033256.7342 | 23677097.2084 | TRUE
|  | 46 | -25.96 | 105.95 | 24092179.7595 | 803.7706 | -0.24484 | -141.9083 | 247.8583 | -283.8166 | -195.0217 | 1.798 | 109.1585 | 251.8052 | -142.6467 | 7547597.0661 | -4275684.221 | 25246769.0415 | 24468645.2653 | TRUE
|  | 47 | -4.27 | 100.6 | 26132641.3475 | 871.8451 | -0.042422 | 13.3259 | 87.2741 | 26.6517 | -36.9946 | 1.4527 | 100.7463 | 87.42 | 13.3264 | 2620322.0194 | 399444.1132 | 26263682.7441 | 26135693.972 | TRUE
|  | 48 | -13.56 | 91.08 | 31895935.8126 | 1064.1218 | -0.14883 | -112.2592 | 203.3392 | -224.5185 | -157.8471 | 0.98535 | 92.1114 | 204.579 | -112.4676 | 6132039.9251 | -3371098.0171 | 32480034.4058 | 32073587.626 | TRUE
|  | 49 | 5.26 | 102.22 | 25446403.0764 | 848.9506 | 0.051427 | 94.7494 | 7.4706 | 189.4988 | 43.6657 | 1.541 | 102.4169 | 7.4707 | 94.9462 | 223926.4719 | 2845913.3919 | 25447388.3256 | 25605051.3095 | TRUE
|  | 50 | -23.66 | 110.14 | 22869767.1813 | 762.9881 | -0.21463 | -107.459 | 217.599 | -214.9181 | -162.6681 | 2.0335 | 112.7462 | 220.5608 | -107.8146 | 6611078.3055 | -3231630.6147 | 23806146.4183 | 23096962.7301 | TRUE
|  | 51 | -8.38 | 122.73 | 20406379.6595 | 680.8038 | -0.068188 | 14.9785 | 107.7515 | 29.9571 | -46.4492 | 2.7739 | 123.1816 | 108.2019 | 14.9797 | 3243238.3312 | 449001.8257 | 20662500.4702 | 20411318.7581 | TRUE
|  | 52 | -36.94 | 116.19 | 21507709.5306 | 717.5467 | -0.31758 | -166.1173 | 282.3073 | -332.2347 | -224.4497 | 2.4689 | 122.0418 | 289.647 | -167.6052 | 8681865.0918 | -5023789.8002 | 23193886.0634 | 22086648.3018 | TRUE
|  | 53 | -36.8 | 86.6 | 36014024.3138 | 1201.5107 | -0.42485 | -452.9338 | 539.5338 | -905.8676 | -496.3355 | 0.84781 | 94.1119 | 557.8496 | -463.7378 | 16720958.2102 | -13900053.1015 | 39706427.5747 | 38603386.1663 | TRUE
|  | 54 | -24.88 | 60.23 | 75201479.0002 | 2508.8944 | -0.41307 | -978.8269 | 1039.0569 | -1957.6537 | -1008.9649 | 0.19555 | 65.1678 | 1069.0158 | -1003.848 | 32042626.2306 | -30089289.911 | 81743454.4142 | 80997702.5054 | TRUE
|  | 55 | -21.18 | 85.09 | 37649357.5755 | 1256.0692 | -0.24887 | -266.9071 | 351.9971 | -533.8143 | -309.5102 | 0.74258 | 87.7022 | 356.6225 | -268.9203 | 10689385.1951 | -8060604.7595 | 39137412.8131 | 38502564.5242 | TRUE

## 40°C a vietor
|  | Pole č.: | h (m) | a (m) | sH (Pa) | c (m) | h/ls (1) | xB (m) | xA (m) | ai (m) | xC (m) | fv (m) | lAB (m) | l0A (m) | l0B (m) | sVA (Pa) | sVB (Pa) | sA (Pa) | sB (Pa)
g1 | 3.337 | 1 | -7.44 | 188.16 | 32467438.5466 | 480.1367 | -0.039289 | 75.2208 | 112.9392 | 150.4416 | -18.9801 | 9.2539 | 189.5125 | 113.9836 | 75.5289 | 7707710.0426 | 5107355.8276 | 33369797.1207 | 32866695.1385 | TRUE
S | 0.00011133 | 2 | 14.75 | 131.6 | 32075409.6403 | 474.3393 | 0.11172 | 118.6852 | 12.9148 | 237.3703 | 53.0542 | 4.5997 | 132.8439 | 12.9164 | 119.9274 | 873424.6397 | 8109642.1399 | 32087299.2661 | 33084712.4701 | TRUE
z1 | 2.256 | 3 | 6.13 | 158.37 | 32308363.3977 | 477.7843 | 0.03853 | 97.5896 | 60.7804 | 195.1791 | 18.4889 | 6.5817 | 159.2141 | 60.9445 | 98.2696 | 4121142.2985 | 6645108.7496 | 32570142.144 | 32984660.3095 | TRUE
g | 29973.9513 | 4 | -2.73 | 55.27 | 29626758.9828 | 438.128 | -0.049361 | 6.0173 | 49.2527 | 12.0345 | -21.6321 | 0.87289 | 55.374 | 49.3565 | 6.0175 | 3337549.7367 | 406907.9884 | 29814159.1542 | 29629553.1849 | TRUE
sdov | 103081000 | 5 | -10.19 | 44.14 | 28567229.5456 | 422.4595 | -0.23075 | -74.5681 | 118.7081 | -149.1362 | -96.6813 | 0.59177 | 45.3205 | 120.2764 | -74.9559 | 8133239.8042 | -5068610.847 | 29702461.0701 | 29013400.6939 | TRUE
|  | 6 | -42.53 | 110.05 | 31772687.0569 | 469.8626 | -0.38558 | -121.9311 | 231.9811 | -243.8622 | -177.3427 | 3.4573 | 118.217 | 241.5213 | -123.3042 | 16331967.6575 | -8337985.1011 | 35724456.7542 | 32848525.665 | TRUE
|  | 7 | -30.97 | 170.15 | 32380517.9634 | 478.8513 | -0.18106 | -1.1598 | 171.3098 | -2.3197 | -86.6843 | 7.7007 | 173.8277 | 174.9875 | -1.1598 | 11832870.5919 | -78428.986 | 34474842.5671 | 32380612.9449 | TRUE
|  | 8 | -2.15 | 157.04 | 32299273.042 | 477.6499 | -0.013629 | 72.0102 | 85.0298 | 144.0203 | -6.5392 | 6.469 | 157.7629 | 85.4796 | 72.2833 | 5780239.4042 | 4887882.7125 | 32812409.3387 | 32667023.6853 | TRUE
|  | 9 | -20.16 | 74.61 | 30772306.521 | 455.0687 | -0.2699 | -84.0749 | 158.6849 | -168.1498 | -121.5127 | 1.5847 | 77.3664 | 161.9204 | -84.554 | 10949255.9088 | -5717645.0505 | 32662226.7088 | 31298982.628 | TRUE
|  | 10 | -29.56 | 90.61 | 31337009.3086 | 463.4197 | -0.32571 | -103.0884 | 193.6984 | -206.1768 | -148.6221 | 2.331 | 95.4471 | 199.3878 | -103.9407 | 13482851.2007 | -7028598.2553 | 34114446.0443 | 32115562.3622 | TRUE
|  | 11 | -20.14 | 135.32 | 32115263.4454 | 474.9287 | -0.14833 | -2.5304 | 137.8504 | -5.0609 | -70.4264 | 4.8806 | 137.2638 | 139.7942 | -2.5304 | 9453057.0988 | -171112.1413 | 33477610.9464 | 32115719.2903 | TRUE
|  | 12 | -44.85 | 314.9 | 32729066.2862 | 484.0058 | -0.13994 | 89.9351 | 224.9649 | 179.8701 | -68.7041 | 26.0896 | 323.6065 | 233.153 | 90.4535 | 15766094.6364 | 6116576.6186 | 36328522.1286 | 33295709.7762 | TRUE
|  | 13 | 33.11 | 86.85 | 31225369.2234 | 461.7687 | 0.38067 | 215.2165 | -128.3665 | 430.4329 | 172.0337 | 2.1865 | 93.0669 | -130.0262 | 223.0931 | -8792530.5573 | 15085832.3093 | 32439671.3414 | 34678610.4047 | TRUE
|  | 14 | 41.82 | 113.61 | 31832947.6018 | 470.7537 | 0.36721 | 226.0037 | -112.3937 | 452.0075 | 169.5928 | 3.6557 | 121.3215 | -113.4646 | 234.7861 | -7672615.0796 | 15876526.4478 | 32744550.3127 | 35572470.3256 | TRUE
|  | 15 | 40.23 | 115.39 | 31861322.4615 | 471.1733 | 0.34777 | 218.4216 | -103.0316 | 436.8431 | 161.1136 | 3.7447 | 122.4744 | -103.8546 | 226.329 | -7022777.62 | 15304649.5699 | 32626113.3832 | 35346515.6338 | TRUE
|  | 16 | 40.32 | 112.45 | 31813840.7848 | 470.4712 | 0.35771 | 221.1192 | -108.6692 | 442.2384 | 165.2716 | 3.5725 | 119.7122 | -109.6381 | 229.3503 | -7413860.3857 | 15508949.3554 | 32666279.1162 | 35392767.2779 | TRUE
|  | 17 | 51.37 | 178.86 | 32425600.2971 | 479.518 | 0.28555 | 224.5605 | -45.7005 | 449.1211 | 135.895 | 8.6985 | 187.0893 | -45.7698 | 232.8591 | -3095007.6569 | 15746216.8341 | 32572973.8744 | 36046676.6736 | TRUE
|  | 18 | 27.64 | 89.67 | 31310119.1988 | 463.022 | 0.30776 | 185.176 | -95.506 | 370.352 | 140.5539 | 2.273 | 93.9672 | -96.1847 | 190.1519 | -6504127.5952 | 12858307.7676 | 31978543.4317 | 33847594.3442 | TRUE
|  | 19 | -16.01 | 218.58 | 32570812.123 | 481.6654 | -0.072621 | 74.3418 | 144.2382 | 148.6835 | -35.2484 | 12.4851 | 221.041 | 146.4037 | 74.6373 | 9899997.2778 | 5047064.5857 | 34042146.6488 | 32959530.6897 | TRUE
|  | 20 | 13.59 | 47.38 | 28917036.6041 | 427.6325 | 0.28668 | 144.665 | -97.285 | 289.33 | 121.0353 | 0.6828 | 49.3138 | -98.1263 | 147.4401 | -6635423.7835 | 9970083.131 | 29668566.7795 | 30587539.3518 | TRUE
|  | 21 | -30.15 | 66.84 | 30390996.715 | 449.4298 | -0.45066 | -162.8249 | 229.6649 | -325.6498 | -196.4151 | 1.3636 | 73.3815 | 239.7918 | -166.4103 | 16215018.723 | -11252869.193 | 34446182.8585 | 32407402.6483 | TRUE
|  | 22 | -42.78 | 112.51 | 31814841.3062 | 470.486 | -0.37933 | -118.1892 | 230.6992 | -236.3784 | -174.842 | 3.6014 | 120.6195 | 240.0557 | -119.4362 | 16232862.1273 | -8076421.6083 | 35716801.9311 | 32823965.5334 | TRUE
|  | 23 | -28.45 | 86.8 | 31223809.0102 | 461.7456 | -0.32728 | -105.1459 | 191.9459 | -210.2917 | -148.7574 | 2.1477 | 91.465 | 197.522 | -106.0569 | 13356680.1504 | -7171700.6059 | 33960670.6904 | 32036846.5783 | TRUE
|  | 24 | -23.99 | 142.72 | 32186452.6136 | 475.9814 | -0.16746 | -7.9815 | 150.7015 | -15.963 | -79.6363 | 5.434 | 145.2501 | 153.232 | -7.9819 | 10361733.6605 | -539744.1951 | 33813211.2686 | 32190977.8609 | TRUE
|  | 25 | -27.33 | 178.28 | 32422787.5174 | 479.4764 | -0.15242 | 16.3389 | 161.9411 | 32.6778 | -73.218 | 8.4061 | 181.3796 | 165.0375 | 16.3421 | 11160042.4337 | 1105069.9303 | 34289702.4998 | 32441614.17 | TRUE
|  | 26 | 25.28 | 104.47 | 31667756.5976 | 468.3108 | 0.24148 | 164.2526 | -59.7826 | 328.5051 | 112.2456 | 3 | 107.6958 | -59.9451 | 167.6409 | -4053559.1209 | 11336084.9618 | 31926135.8368 | 33635600.6366 | TRUE
|  | 27 | 18.18 | 71.35 | 30622855.1254 | 452.8586 | 0.25454 | 149.7345 | -78.3845 | 299.469 | 114.1751 | 1.4508 | 73.7013 | -78.7765 | 152.4777 | -5326961.4467 | 10310731.0981 | 31082724.6921 | 32312078.7293 | TRUE
|  | 28 | -17.1 | 88.33 | 31270630.065 | 462.438 | -0.1933 | -44.676 | 133.006 | -89.3519 | -88.9744 | 2.1497 | 90.1019 | 134.8474 | -44.7455 | 9118545.2252 | -3025744.6652 | 32572997.5852 | 31416674.4809 | TRUE
|  | 29 | -18.2 | 104.64 | 31671159.5423 | 468.3612 | -0.17357 | -28.57 | 133.21 | -57.14 | -81.0567 | 2.9691 | 106.4255 | 135.0132 | -28.5877 | 9129761.0039 | -1933136.0264 | 32960808.2841 | 31730101.8222 | TRUE
|  | 30 | 19.46 | 112.72 | 31818332.5285 | 470.5376 | 0.17223 | 137.0044 | -24.2844 | 274.0088 | 80.8355 | 3.4292 | 114.6533 | -24.2952 | 138.9484 | -1642869.4634 | 9395863.9926 | 31860717.2701 | 33176626.4871 | TRUE
|  | 31 | 5.56 | 93.21 | 31408080.8899 | 464.4707 | 0.05955 | 74.248 | 18.962 | 148.4961 | 27.6894 | 2.3443 | 93.5319 | 18.9672 | 74.5647 | 1282587.6583 | 5042154.1955 | 31434258.0044 | 31810232.0664 | TRUE
|  | 32 | -30.63 | 65.12 | 30293975.9837 | 447.995 | -0.46995 | -170.9072 | 236.0272 | -341.8143 | -203.6349 | 1.308 | 72.0159 | 247.0988 | -175.083 | 16709128.5201 | -11839327.5671 | 34596530.9938 | 32525292.5912 | TRUE
|  | 33 | -43.3 | 113.69 | 31834247.1254 | 470.7729 | -0.37994 | -117.9732 | 231.6632 | -235.9463 | -175.2247 | 3.676 | 121.9149 | 241.1267 | -119.2118 | 16305285.2395 | -8061248.2365 | 35767046.5203 | 32839047.0807 | TRUE
|  | 34 | -52.96 | 176.69 | 32414944.3508 | 479.3604 | -0.29804 | -52.4906 | 229.1806 | -104.9812 | -141.6118 | 8.5195 | 185.4162 | 238.0118 | -52.5956 | 16094651.9809 | -3556576.6523 | 36190695.4845 | 32609474.9229 | TRUE
|  | 35 | -11.28 | 161.32 | 32327798.0843 | 478.0717 | -0.069592 | 47.4166 | 113.9034 | 94.8332 | -33.4011 | 6.8371 | 162.4785 | 114.9841 | 47.4944 | 7775367.0079 | 3211628.3643 | 33249704.6767 | 32486937.1553 | TRUE
|  | 36 | 23.99 | 159.7 | 32317247.2712 | 477.9157 | 0.14952 | 151.0455 | 8.6545 | 302.0911 | 71.5248 | 6.7606 | 162.2277 | 8.6549 | 153.5727 | 585257.9097 | 10384777.1687 | 32322546.2798 | 33944779.6875 | TRUE
|  | 37 | 30.35 | 77.01 | 30873711.375 | 456.5683 | 0.39364 | 213.8828 | -136.8728 | 427.7656 | 175.5761 | 1.746 | 82.8597 | -138.9322 | 221.792 | -9394768.0997 | 14997845.8858 | 32271469.1595 | 34323773.6165 | TRUE
|  | 38 | 24.64 | 64.57 | 30261865.8175 | 447.5202 | 0.38127 | 199.0265 | -134.4565 | 398.0529 | 166.8798 | 1.2469 | 69.164 | -136.4885 | 205.6524 | -9229520.0164 | 13906471.9256 | 31638023.9979 | 33304211.2078 | TRUE
|  | 39 | -33.72 | 76.73 | 30862234.3056 | 456.3986 | -0.43895 | -156.0373 | 232.7673 | -312.0745 | -194.6184 | 1.7621 | 83.8952 | 242.9901 | -159.0949 | 16431292.1017 | -10758192.2917 | 34963765.0499 | 32683577.0337 | TRUE
|  | 40 | -25.05 | 56.48 | 29720341.1507 | 439.512 | -0.44321 | -160.6861 | 217.1661 | -321.3722 | -189.0486 | 0.99273 | 61.8214 | 226.1112 | -164.2898 | 15289915.12 | -11109475.8993 | 33422749.4753 | 31728837.5594 | TRUE
|  | 41 | -36.68 | 150.4 | 32250572.9644 | 476.9297 | -0.24288 | -39.5249 | 189.9249 | -79.0497 | -115.1918 | 6.1138 | 155.4145 | 194.9846 | -39.5701 | 13185099.172 | -2675779.966 | 34841732.114 | 32361385.2447 | TRUE
|  | 42 | 24.72 | 103.4 | 31646020.5692 | 467.9894 | 0.23859 | 162.3227 | -58.9227 | 324.6453 | 110.8437 | 2.9389 | 106.5186 | -59.0785 | 165.597 | -3994958.137 | 11197874.488 | 31897183.3926 | 33568780.3013 | TRUE
|  | 43 | 32.7 | 113.98 | 31838938.5103 | 470.8423 | 0.28619 | 189.967 | -75.987 | 379.934 | 133.2935 | 3.5919 | 118.8457 | -76.3173 | 195.163 | -5160668.1296 | 13197160.1447 | 32254464.8228 | 34465679.1801 | TRUE
|  | 44 | 22.38 | 128.52 | 32040092.1105 | 473.817 | 0.1736 | 146.1087 | -17.5887 | 292.2174 | 82.0974 | 4.4296 | 130.8426 | -17.5927 | 148.4353 | -1189642.0315 | 10037376.8669 | 32062170.0858 | 33575533.3065 | TRUE
|  | 45 | 21.48 | 110.16 | 31774622.7109 | 469.8912 | 0.19454 | 145.9272 | -35.7672 | 291.8543 | 91.0528 | 3.2925 | 112.4824 | -35.8017 | 148.2841 | -2420955.5714 | 10027156.6206 | 31866717.3443 | 33319221.4542 | TRUE
|  | 46 | -25.96 | 105.95 | 31696929.9686 | 468.7423 | -0.2445 | -60.5205 | 166.4705 | -121.0409 | -113.7326 | 3.085 | 109.3032 | 169.992 | -60.6888 | 11495068.0911 | -4103848.3516 | 33716938.7675 | 31961491.5285 | TRUE
|  | 47 | -4.27 | 100.6 | 31586439.7952 | 467.1083 | -0.042363 | 30.5176 | 70.0824 | 61.0352 | -19.8206 | 2.7133 | 100.8849 | 70.3456 | 30.5393 | 4756857.0595 | 2065107.1626 | 31942618.3652 | 31653875.6953 | TRUE
|  | 48 | -13.56 | 91.08 | 31350210.9121 | 463.6149 | -0.14864 | -23.1209 | 114.2009 | -46.2418 | -68.7706 | 2.2631 | 92.2288 | 115.3593 | -23.1305 | 7800737.9341 | -1564111.3949 | 32306148.5874 | 31389204.6521 | TRUE
|  | 49 | 5.26 | 102.22 | 31621398.9862 | 467.6253 | 0.051355 | 75.1145 | 27.1055 | 150.229 | 24.0523 | 2.7996 | 102.5586 | 27.1207 | 75.4379 | 1833933.344 | 5101206.7128 | 31674535.2824 | 32030222.9741 | TRUE
|  | 50 | -23.66 | 110.14 | 31774271.1351 | 469.886 | -0.21433 | -44.8835 | 155.0235 | -89.767 | -100.1791 | 3.3042 | 112.8993 | 157.8511 | -44.9518 | 10674088.3634 | -3039696.5276 | 33519255.1909 | 31919336.7905 | TRUE
|  | 51 | -8.38 | 122.73 | 31967346.7744 | 472.7413 | -0.068089 | 29.2015 | 93.5285 | 58.4031 | -32.2537 | 3.9976 | 123.3599 | 94.1398 | 29.2201 | 6365849.8758 | 1975899.7716 | 32595019.6262 | 32028353.6839 | TRUE
|  | 52 | -36.94 | 116.19 | 31873715.7718 | 471.3566 | -0.31712 | -88.9851 | 205.1751 | -177.9702 | -147.4411 | 3.7607 | 122.2014 | 211.716 | -89.5146 | 14316495.8386 | -6053087.7468 | 34941319.5257 | 32443391.1355 | TRUE
|  | 53 | -36.8 | 86.6 | 31217547.4208 | 461.653 | -0.42432 | -147.1411 | 233.7411 | -294.2822 | -190.7056 | 2.2076 | 94.2116 | 243.8566 | -149.645 | 16489883.5502 | -10119181.7762 | 35305120.4001 | 32816658.9827 | TRUE
|  | 54 | -24.88 | 60.23 | 29988459.0092 | 443.477 | -0.41277 | -148.1015 | 208.3315 | -296.203 | -178.3466 | 1.1066 | 65.2093 | 216.079 | -150.8697 | 14611528.4963 | -10201998.2664 | 33358723.5779 | 31676307.2717 | TRUE
|  | 55 | -21.18 | 85.09 | 31169180.4181 | 460.9378 | -0.24856 | -70.8775 | 155.9675 | -141.755 | -113.5805 | 2.0247 | 87.8037 | 158.9608 | -71.1572 | 10749127.9682 | -4811735.2088 | 32970616.6156 | 31538398.8759 | TRUE

## Montážna tabuľka
|  | -30 |  |  | -20 |  |  | -10 |  |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 40 |  |  | "-5°c,námraza"
Pole č.: | a | sH (MPa) | fv (m) | lAB (m) | sH (MPa) | fv (m) | lAB (m) | sH (MPa) | fv (m) | lAB (m) | sH (MPa) | fv (m) | lAB (m) | sH (MPa) | fv (m) | lAB (m) | sH (MPa) | fv (m) | lAB (m) | sH (MPa) | fv (m) | lAB (m) | sH (MPa) | fv (m) | lAB (m) | sH (MPa) | fv (m) | lAB (m)
1 | 188.16 | 16.4643 | 8.0828 | 189.2276 | 16.164 | 8.2337 | 189.2622 | 15.8793 | 8.3821 | 189.2968 | 15.6088 | 8.5282 | 189.3315 | 15.3515 | 8.6719 | 189.3662 | 15.1064 | 8.8134 | 189.4009 | 14.8724 | 8.9529 | 189.4356 | 14.6488 | 9.0904 | 189.4704 | 87 | 9.1365 | 189.4822
2 | 131.6 | 19.3141 | 3.3835 | 132.6514 | 18.4059 | 3.5508 | 132.6744 | 17.609 | 3.7118 | 132.6976 | 16.9031 | 3.8672 | 132.721 | 16.2727 | 4.0173 | 132.7445 | 15.7055 | 4.1628 | 132.768 | 15.192 | 4.3039 | 132.7917 | 14.7244 | 4.4409 | 132.8155 | 87 | 4.4865 | 132.8235
3 | 158.37 | 17.4524 | 5.3968 | 158.9769 | 16.9617 | 5.5535 | 159.0056 | 16.509 | 5.7063 | 159.0343 | 16.0897 | 5.8555 | 159.0632 | 15.7001 | 6.0013 | 159.0921 | 15.3369 | 6.144 | 159.121 | 14.9972 | 6.2837 | 159.15 | 14.6787 | 6.4207 | 159.1791 | 87 | 6.4664 | 159.1889
4 | 55.27 | 82.6942 | 0.13858 | 55.3383 | 68.3468 | 0.16767 | 55.3387 | 54.5004 | 0.21027 | 55.3395 | 41.7108 | 0.27474 | 55.341 | 31.0025 | 0.36965 | 55.3439 | 23.3277 | 0.49129 | 55.349 | 18.4433 | 0.62144 | 55.3559 | 15.3594 | 0.74626 | 55.3641 | 87 | 0.78643 | 55.3671
5 | 44.14 | 97.5669 | 0.076788 | 45.3013 | 82.8363 | 0.090443 | 45.3014 | 68.2699 | 0.10974 | 45.3016 | 54.0474 | 0.13862 | 45.302 | 40.6185 | 0.18445 | 45.3028 | 29.0352 | 0.25804 | 45.3047 | 20.7273 | 0.36148 | 45.3082 | 15.7374 | 0.47612 | 45.3136 | 87 | 0.5141 | 45.3157
6 | 110.05 | 22.8933 | 2.1257 | 118.071 | 20.9962 | 2.3179 | 118.0878 | 19.4665 | 2.5002 | 118.1051 | 18.2064 | 2.6734 | 118.1227 | 17.1489 | 2.8385 | 118.1406 | 16.2474 | 2.9962 | 118.1586 | 15.4683 | 3.1473 | 118.1769 | 14.7872 | 3.2925 | 118.1952 | 87 | 3.3405 | 118.2015
7 | 170.15 | 16.9808 | 6.5044 | 173.5755 | 16.5837 | 6.6608 | 173.606 | 16.2126 | 6.8138 | 173.6367 | 15.8648 | 6.9638 | 173.6673 | 15.5381 | 7.1108 | 173.6981 | 15.2303 | 7.2552 | 173.7288 | 14.9398 | 7.3969 | 173.7596 | 14.665 | 7.5361 | 173.7905 | 87 | 7.5827 | 173.8009
8 | 157.04 | 17.5149 | 5.284 | 157.5277 | 17.0113 | 5.4409 | 157.5561 | 16.5476 | 5.5939 | 157.5847 | 16.1189 | 5.7432 | 157.6133 | 15.721 | 5.889 | 157.6419 | 15.3506 | 6.0317 | 157.6706 | 15.0046 | 6.1714 | 157.6994 | 14.6805 | 6.3082 | 157.7282 | 87 | 6.3539 | 157.738
9 | 74.61 | 52.0901 | 0.41477 | 77.2912 | 40.9295 | 0.52788 | 77.2946 | 32.1444 | 0.67218 | 77.3002 | 25.898 | 0.83434 | 77.3081 | 21.6479 | 0.99821 | 77.3177 | 18.7131 | 1.1548 | 77.3286 | 16.6044 | 1.3016 | 77.3401 | 15.0243 | 1.4386 | 77.3522 | 87 | 1.4829 | 77.3564
10 | 90.61 | 32.2787 | 1.0026 | 95.3353 | 27.1264 | 1.193 | 95.3458 | 23.4514 | 1.3801 | 95.358 | 20.7703 | 1.5583 | 95.3712 | 18.7496 | 1.7264 | 95.3852 | 17.1768 | 1.8846 | 95.3996 | 15.9174 | 2.0338 | 95.4144 | 14.8846 | 2.1751 | 95.4294 | 87 | 2.2213 | 95.4345
11 | 135.32 | 18.9524 | 3.6633 | 137.0661 | 18.131 | 3.8296 | 137.0898 | 17.4034 | 3.99 | 137.1137 | 16.7536 | 4.1451 | 137.1377 | 16.169 | 4.2954 | 137.1618 | 15.6397 | 4.4411 | 137.186 | 15.1577 | 4.5828 | 137.2102 | 14.7164 | 4.7206 | 137.2346 | 87 | 4.7664 | 137.2429
12 | 314.9 | 15.1805 | 24.9146 | 323.1248 | 15.0936 | 25.0603 | 323.1834 | 15.0082 | 25.2053 | 323.242 | 14.9242 | 25.3494 | 323.3006 | 14.8416 | 25.4928 | 323.3592 | 14.7603 | 25.6355 | 323.4178 | 14.6803 | 25.7774 | 323.4764 | 14.6017 | 25.9186 | 323.5351 | 87 | 25.9663 | 323.555
13 | 86.85 | 35.7556 | 0.84597 | 92.9652 | 29.347 | 1.0307 | 92.9739 | 24.8199 | 1.2188 | 92.9845 | 21.5999 | 1.4006 | 92.9964 | 19.2397 | 1.5725 | 93.0092 | 17.448 | 1.7341 | 93.0226 | 16.0433 | 1.8861 | 93.0363 | 14.9109 | 2.0294 | 93.0504 | 87 | 2.0762 | 93.0552
14 | 113.61 | 22.04 | 2.3391 | 121.1687 | 20.3981 | 2.5275 | 121.1864 | 19.0495 | 2.7066 | 121.2046 | 17.9209 | 2.8773 | 121.2231 | 16.961 | 3.0403 | 121.2417 | 16.1333 | 3.1965 | 121.2606 | 15.4111 | 3.3466 | 121.2796 | 14.7743 | 3.4911 | 121.2988 | 87 | 3.5388 | 121.3053
15 | 115.39 | 21.6659 | 2.4396 | 122.3176 | 20.1323 | 2.6256 | 122.336 | 18.862 | 2.8026 | 122.3546 | 17.7912 | 2.9715 | 122.3736 | 16.875 | 3.1331 | 122.3927 | 16.0807 | 3.288 | 122.4121 | 15.3846 | 3.4371 | 122.4315 | 14.7684 | 3.5808 | 122.4511 | 87 | 3.6283 | 122.4578
16 | 112.45 | 22.3016 | 2.2577 | 119.5608 | 20.5826 | 2.4464 | 119.5784 | 19.1788 | 2.6257 | 119.5963 | 18.0098 | 2.7963 | 119.6146 | 17.0198 | 2.9592 | 119.6331 | 16.1691 | 3.1151 | 119.6518 | 15.4291 | 3.2647 | 119.6707 | 14.7784 | 3.4087 | 119.6897 | 87 | 3.4563 | 119.6961
17 | 178.86 | 16.7063 | 7.4787 | 186.8295 | 16.3615 | 7.6369 | 186.861 | 16.0367 | 7.7922 | 186.8926 | 15.7301 | 7.9447 | 186.9242 | 15.4402 | 8.0945 | 186.9558 | 15.1654 | 8.2419 | 186.9875 | 14.9046 | 8.3868 | 187.0192 | 14.6566 | 8.5294 | 187.051 | 87 | 8.5772 | 187.0617
18 | 89.67 | 33.0776 | 0.95318 | 93.8568 | 27.6342 | 1.141 | 93.867 | 23.766 | 1.3268 | 93.8789 | 20.9628 | 1.5043 | 93.892 | 18.8643 | 1.6718 | 93.9058 | 17.2408 | 1.8293 | 93.9201 | 15.9473 | 1.9778 | 93.9347 | 14.8909 | 2.1183 | 93.9496 | 87 | 2.1642 | 93.9547
19 | 218.58 | 15.9134 | 11.3186 | 220.7085 | 15.7095 | 11.4666 | 220.7489 | 15.5131 | 11.6128 | 220.7893 | 15.3238 | 11.7573 | 220.8298 | 15.1412 | 11.9002 | 220.8703 | 14.9649 | 12.0415 | 220.9108 | 14.7946 | 12.1813 | 220.9513 | 14.6299 | 12.3195 | 220.9918 | 87 | 12.366 | 221.0055
20 | 47.38 | 93.5421 | 0.093542 | 49.2909 | 78.8861 | 0.11092 | 49.2911 | 64.456 | 0.13575 | 49.2914 | 50.5054 | 0.17325 | 49.292 | 37.6456 | 0.23244 | 49.2932 | 27.0928 | 0.32298 | 49.2957 | 19.9157 | 0.4394 | 49.3001 | 15.6051 | 0.5608 | 49.3062 | 87 | 0.60044 | 49.3085
21 | 66.84 | 64.6417 | 0.28408 | 73.3278 | 51.5137 | 0.35648 | 73.3292 | 39.9056 | 0.46018 | 73.3318 | 30.7165 | 0.59786 | 73.3362 | 24.2742 | 0.75656 | 73.3427 | 20.0112 | 0.91778 | 73.3508 | 17.1454 | 1.0712 | 73.36 | 15.1278 | 1.2142 | 73.3699 | 87 | 1.2602 | 73.3733
22 | 112.51 | 22.2877 | 2.2775 | 120.4691 | 20.5728 | 2.4675 | 120.4865 | 19.172 | 2.648 | 120.5044 | 18.0052 | 2.8198 | 120.5225 | 17.0167 | 2.9838 | 120.5409 | 16.1673 | 3.1407 | 120.5595 | 15.4282 | 3.2914 | 120.5782 | 14.7782 | 3.4364 | 120.5971 | 87 | 3.4844 | 120.6035
23 | 86.8 | 35.807 | 0.82971 | 91.3617 | 29.3802 | 1.0112 | 91.3705 | 24.8402 | 1.1961 | 91.3812 | 21.6121 | 1.3749 | 91.3934 | 19.2468 | 1.5439 | 91.4064 | 17.4519 | 1.7029 | 91.4199 | 16.045 | 1.8523 | 91.4339 | 14.9113 | 1.9933 | 91.4482 | 87 | 2.0393 | 91.4531
24 | 142.72 | 18.3541 | 4.2209 | 145.041 | 17.6704 | 4.3846 | 145.0662 | 17.055 | 4.5432 | 145.0915 | 16.4976 | 4.6971 | 145.1169 | 15.9899 | 4.8467 | 145.1424 | 15.525 | 4.9923 | 145.1679 | 15.0973 | 5.1341 | 145.1936 | 14.7024 | 5.2725 | 145.2192 | 87 | 5.3186 | 145.228
25 | 178.28 | 16.723 | 7.219 | 181.1134 | 16.375 | 7.3731 | 181.1457 | 16.0474 | 7.5242 | 181.178 | 15.7384 | 7.6727 | 181.2104 | 15.4462 | 7.8185 | 181.2428 | 15.1694 | 7.9618 | 181.2753 | 14.9068 | 8.1028 | 181.3078 | 14.6571 | 8.2416 | 181.3403 | 87 | 8.2881 | 181.3514
26 | 104.47 | 24.5953 | 1.7111 | 107.5538 | 22.1594 | 1.8993 | 107.5697 | 20.2597 | 2.0776 | 107.5863 | 18.7391 | 2.2463 | 107.6033 | 17.4939 | 2.4064 | 107.6208 | 16.4539 | 2.5587 | 107.6385 | 15.5706 | 2.7041 | 107.6564 | 14.8098 | 2.8432 | 107.6744 | 87 | 2.8891 | 107.6806
27 | 71.35 | 57.2978 | 0.34354 | 73.6337 | 45.1611 | 0.43587 | 73.6362 | 35.0958 | 0.56089 | 73.6404 | 27.6671 | 0.71152 | 73.6469 | 22.6086 | 0.87076 | 73.6555 | 19.1946 | 1.0257 | 73.6655 | 16.8086 | 1.1714 | 73.6764 | 15.0639 | 1.3072 | 73.6878 | 87 | 1.351 | 73.6918
28 | 88.33 | 34.2963 | 0.86829 | 89.9915 | 28.4109 | 1.0482 | 90.0014 | 24.2451 | 1.2284 | 90.0131 | 21.2537 | 1.4014 | 90.0261 | 19.0366 | 1.5647 | 90.0399 | 17.3363 | 1.7183 | 90.0543 | 15.9917 | 1.8629 | 90.0691 | 14.9002 | 1.9996 | 90.0841 | 87 | 2.0442 | 90.0893
29 | 104.64 | 24.5354 | 1.6977 | 106.2812 | 22.119 | 1.8833 | 106.2974 | 20.2325 | 2.0591 | 106.3142 | 18.7211 | 2.2255 | 106.3316 | 17.4823 | 2.3834 | 106.3493 | 16.447 | 2.5337 | 106.3673 | 15.5673 | 2.6771 | 106.3854 | 14.8091 | 2.8144 | 106.4038 | 87 | 2.8596 | 106.41
30 | 112.72 | 22.2394 | 2.1732 | 114.4943 | 20.5388 | 2.3534 | 114.5127 | 19.1482 | 2.5245 | 114.5316 | 17.9888 | 2.6874 | 114.5508 | 17.0059 | 2.843 | 114.5702 | 16.1607 | 2.9919 | 114.5899 | 15.4249 | 3.1349 | 114.6096 | 14.7774 | 3.2725 | 114.6296 | 87 | 3.318 | 114.6363
31 | 93.21 | 30.294 | 1.0766 | 93.4087 | 25.8655 | 1.2611 | 93.4209 | 22.6635 | 1.4393 | 93.4346 | 20.2831 | 1.6084 | 93.4493 | 18.4561 | 1.7677 | 93.4645 | 17.0116 | 1.918 | 93.4803 | 15.8397 | 2.0601 | 93.4963 | 14.8681 | 2.1949 | 93.5126 | 87 | 2.239 | 93.5182
32 | 65.12 | 67.4323 | 0.26039 | 71.966 | 54.0229 | 0.32502 | 71.9672 | 41.9277 | 0.41879 | 71.9693 | 32.0776 | 0.5474 | 71.973 | 25.0332 | 0.70146 | 71.9789 | 20.379 | 0.86171 | 71.9865 | 17.294 | 1.0155 | 71.9952 | 15.1554 | 1.1588 | 72.0047 | 87 | 1.205 | 72.008
33 | 113.69 | 22.0225 | 2.3541 | 121.7625 | 20.3857 | 2.5432 | 121.7803 | 19.0408 | 2.7231 | 121.7984 | 17.9149 | 2.8944 | 121.8168 | 16.957 | 3.0581 | 121.8354 | 16.1309 | 3.2149 | 121.8542 | 15.4099 | 3.3656 | 121.8732 | 14.7741 | 3.5107 | 121.8922 | 87 | 3.5586 | 121.8987
34 | 176.69 | 16.7699 | 7.2947 | 185.1606 | 16.4131 | 7.4539 | 185.1916 | 16.0776 | 7.61 | 185.2227 | 15.7616 | 7.7632 | 185.2538 | 15.4631 | 7.9137 | 185.2849 | 15.1806 | 8.0616 | 185.3161 | 14.9129 | 8.207 | 185.3473 | 14.6586 | 8.35 | 185.3785 | 87 | 8.3979 | 185.3891
35 | 161.32 | 17.3212 | 5.6521 | 162.2369 | 16.857 | 5.8083 | 162.2662 | 16.4273 | 5.9608 | 162.2955 | 16.028 | 6.1098 | 162.3249 | 15.6558 | 6.2556 | 162.3543 | 15.3079 | 6.3984 | 162.3838 | 14.9816 | 6.5383 | 162.4133 | 14.675 | 6.6755 | 162.4429 | 87 | 6.7214 | 162.4529
36 | 159.7 | 17.3921 | 5.5644 | 161.9908 | 16.9136 | 5.7223 | 162.0195 | 16.4714 | 5.8764 | 162.0482 | 16.0614 | 6.027 | 162.077 | 15.6798 | 6.1742 | 162.1059 | 15.3236 | 6.3183 | 162.1348 | 14.9901 | 6.4594 | 162.1637 | 14.677 | 6.5978 | 162.1927 | 87 | 6.644 | 162.2026
37 | 77.01 | 48.3985 | 0.4935 | 82.7816 | 38.0899 | 0.62707 | 82.7857 | 30.2673 | 0.78916 | 82.7921 | 24.7969 | 0.9633 | 82.8006 | 21.0452 | 1.1351 | 82.8107 | 18.4054 | 1.298 | 82.8217 | 16.4715 | 1.4505 | 82.8334 | 14.998 | 1.5931 | 82.8455 | 87 | 1.6393 | 82.8497
38 | 64.57 | 68.32 | 0.24473 | 69.1136 | 54.8302 | 0.30495 | 69.1147 | 42.5919 | 0.39258 | 69.1168 | 32.536 | 0.51392 | 69.1205 | 25.2921 | 0.66114 | 69.1263 | 20.5042 | 0.81556 | 69.134 | 17.3441 | 0.96421 | 69.1429 | 15.1646 | 1.1029 | 69.1526 | 87 | 1.1475 | 69.1559
39 | 76.73 | 48.8207 | 0.49356 | 83.819 | 38.4077 | 0.62738 | 83.823 | 30.4737 | 0.79075 | 83.8292 | 24.9174 | 0.96712 | 83.8374 | 21.1115 | 1.1415 | 83.8472 | 18.4394 | 1.307 | 83.858 | 16.4863 | 1.462 | 83.8695 | 15.0009 | 1.6068 | 83.8813 | 87 | 1.6538 | 83.8854
40 | 56.48 | 80.9096 | 0.1616 | 61.7868 | 66.6338 | 0.19622 | 61.7873 | 52.9249 | 0.24705 | 61.7881 | 40.3996 | 0.32365 | 61.7896 | 30.1133 | 0.43421 | 61.7927 | 22.8721 | 0.5717 | 61.7976 | 18.2683 | 0.71581 | 61.8043 | 15.3293 | 0.85309 | 61.8121 | 87 | 0.89724 | 61.8149
41 | 150.4 | 17.8621 | 4.8897 | 155.1963 | 17.2859 | 5.0531 | 155.2227 | 16.7603 | 5.212 | 155.2491 | 16.2785 | 5.3667 | 155.2756 | 15.8349 | 5.5175 | 155.3022 | 15.4248 | 5.6647 | 155.3289 | 15.0442 | 5.8085 | 155.3556 | 14.6899 | 5.9491 | 155.3823 | 87 | 5.996 | 155.3914
42 | 103.4 | 24.9863 | 1.6489 | 106.3784 | 22.4217 | 1.8376 | 106.394 | 20.4355 | 2.0164 | 106.4103 | 18.8555 | 2.1855 | 106.4271 | 17.5683 | 2.3458 | 106.4443 | 16.4979 | 2.4982 | 106.4618 | 15.5923 | 2.6435 | 106.4795 | 14.8146 | 2.7825 | 106.4974 | 87 | 2.8283 | 106.5035
43 | 113.98 | 21.9596 | 2.307 | 118.6885 | 20.3411 | 2.4908 | 118.7068 | 19.0094 | 2.6655 | 118.7255 | 17.8932 | 2.832 | 118.7445 | 16.9427 | 2.9911 | 118.7637 | 16.1222 | 3.1435 | 118.7831 | 15.4055 | 3.29 | 118.8026 | 14.7731 | 3.4311 | 118.8223 | 87 | 3.4778 | 118.829
44 | 128.52 | 19.6523 | 3.1989 | 130.6568 | 18.6605 | 3.3692 | 130.679 | 17.7978 | 3.5328 | 130.7013 | 17.0394 | 3.6903 | 130.7239 | 16.3666 | 3.8424 | 130.7465 | 15.7649 | 3.9894 | 130.7693 | 15.2229 | 4.1318 | 130.7922 | 14.7315 | 4.2699 | 130.8151 | 87 | 4.3158 | 130.8229
45 | 110.16 | 22.8646 | 2.0268 | 112.3286 | 20.9762 | 2.2095 | 112.3463 | 19.4527 | 2.3827 | 112.3645 | 18.197 | 2.5473 | 112.383 | 17.1428 | 2.7042 | 112.4019 | 16.2437 | 2.8541 | 112.4209 | 15.4664 | 2.9978 | 112.4401 | 14.7867 | 3.1359 | 112.4594 | 87 | 3.1814 | 112.466
46 | 105.95 | 24.0922 | 1.798 | 109.1585 | 21.8193 | 1.9854 | 109.1749 | 20.0301 | 2.1629 | 109.1918 | 18.5862 | 2.3311 | 109.2093 | 17.3956 | 2.4909 | 109.227 | 16.3954 | 2.643 | 109.245 | 15.5418 | 2.7884 | 109.2632 | 14.8035 | 2.9277 | 109.2815 | 87 | 2.9736 | 109.2877
47 | 100.6 | 26.1326 | 1.4527 | 100.7463 | 23.1819 | 1.6377 | 100.7615 | 20.9396 | 1.8133 | 100.7774 | 19.1858 | 1.9792 | 100.7941 | 17.7777 | 2.1361 | 100.8111 | 16.6211 | 2.285 | 100.8285 | 15.6524 | 2.4266 | 100.8461 | 14.8277 | 2.5618 | 100.8639 | 87 | 2.6062 | 100.8699
48 | 91.08 | 31.8959 | 0.98535 | 92.1114 | 26.8834 | 1.1691 | 92.1226 | 23.3003 | 1.349 | 92.1354 | 20.6775 | 1.5202 | 92.1493 | 18.694 | 1.6817 | 92.164 | 17.1456 | 1.8337 | 92.1791 | 15.9028 | 1.9772 | 92.1945 | 14.8815 | 2.113 | 92.2103 | 87 | 2.1575 | 92.2156
49 | 102.22 | 25.4464 | 1.541 | 102.4169 | 22.7283 | 1.7254 | 102.4326 | 20.6398 | 1.9002 | 102.449 | 18.99 | 2.0654 | 102.466 | 17.6539 | 2.2219 | 102.4834 | 16.5484 | 2.3706 | 102.5011 | 15.617 | 2.5122 | 102.519 | 14.82 | 2.6475 | 102.5372 | 87 | 2.692 | 102.5433
50 | 110.14 | 22.8698 | 2.0335 | 112.7462 | 20.9798 | 2.2169 | 112.7638 | 19.4552 | 2.3908 | 112.7819 | 18.1987 | 2.5561 | 112.8003 | 17.1439 | 2.7136 | 112.8191 | 16.2443 | 2.8641 | 112.838 | 15.4668 | 3.0083 | 112.8572 | 14.7868 | 3.1469 | 112.8764 | 87 | 3.1927 | 112.883
51 | 122.73 | 20.4064 | 2.7739 | 123.1816 | 19.2203 | 2.9453 | 123.2027 | 18.208 | 3.1094 | 123.2241 | 17.3325 | 3.2667 | 123.2457 | 16.5667 | 3.418 | 123.2675 | 15.8903 | 3.5638 | 123.2894 | 15.2875 | 3.7047 | 123.3114 | 14.7464 | 3.841 | 123.3335 | 87.0001 | 3.8861 | 123.341
52 | 116.19 | 21.5077 | 2.4689 | 122.0418 | 20.0193 | 2.6527 | 122.0605 | 18.7819 | 2.8276 | 122.0795 | 17.7356 | 2.9947 | 122.0988 | 16.8379 | 3.1546 | 122.1183 | 16.058 | 3.308 | 122.138 | 15.373 | 3.4557 | 122.1578 | 14.7658 | 3.5981 | 122.1777 | 87.0001 | 3.6452 | 122.1844
53 | 86.6 | 36.014 | 0.84781 | 94.1119 | 29.5138 | 1.0346 | 94.1203 | 24.9221 | 1.2253 | 94.1307 | 21.6611 | 1.4098 | 94.1423 | 19.2754 | 1.5844 | 94.1549 | 17.4676 | 1.7484 | 94.168 | 16.0523 | 1.9027 | 94.1815 | 14.9128 | 2.0482 | 94.1953 | 87.0001 | 2.0957 | 94.2
54 | 60.23 | 75.2015 | 0.19555 | 65.1678 | 61.2119 | 0.24025 | 65.1685 | 48.0499 | 0.30606 | 65.1697 | 36.5215 | 0.40268 | 65.1721 | 27.6346 | 0.53219 | 65.1764 | 21.64 | 0.67964 | 65.1826 | 17.792 | 0.82668 | 65.1903 | 15.2457 | 0.96481 | 65.199 | 87.0001 | 1.0092 | 65.2021
55 | 85.09 | 37.6494 | 0.74258 | 87.7022 | 30.5766 | 0.91439 | 87.7103 | 25.5728 | 1.0934 | 87.7206 | 22.0491 | 1.2682 | 87.7324 | 19.5006 | 1.434 | 87.7452 | 17.5902 | 1.5899 | 87.7587 | 16.1084 | 1.7363 | 87.7727 | 14.9244 | 1.8742 | 87.7869 | 87.0001 | 1.9191 | 87.7918

## -20 °C
|  | h (m) | a (m) | sH (Pa) | c (m) | h/ls | xB (m) | xA (m) | ai (m) | xC (m) | fv (m) | lAB | l0A | l0B | sVA (Pa) | sVB (Pa) | sA (Pa) | sB (Pa)
g1 | 3.337 | -7.44 | 188.16 | 16164012.9388 | 539.2687 | -0.039341 | 72.8701 | 115.2899 | 145.7403 | -21.3176 | 8.2337 | 189.2622 | 116.1701 | 73.0921 | 3482077.5168 | 2190858.7792 | 16534817.148 | 16311810.9502 | TRUE
S | 0.00011133 | 14.75 | 131.6 | 18405895.3694 | 614.063 | 0.11187 | 134.3514 | -2.7514 | 268.7029 | 68.6822 | 3.5508 | 132.6744 | -2.7515 | 135.4259 | -82471.8591 | 4059249.3141 | 18406080.1356 | 18848195.9175 | TRUE
z1 | 1 | 6.13 | 158.37 | 16961666.9345 | 565.8802 | 0.038581 | 101.0117 | 57.3583 | 202.0234 | 21.898 | 5.5535 | 159.0056 | 57.4566 | 101.549 | 1722200.4763 | 3043824.2936 | 17048874.4402 | 17232614.7617 | TRUE
g | 29973.9513 | -2.73 | 55.27 | 68346834.6857 | 2280.2077 | -0.049393 | -84.9448 | 140.2148 | -169.8896 | -112.5826 | 0.16767 | 55.3387 | 140.3032 | -84.9645 | 4205441.193 | -2546720.705 | 68476094.7133 | 68394265.8262 | TRUE
sdov | 103081000 | -10.19 | 44.14 | 82836294.8692 | 2763.6094 | -0.23085 | -610.385 | 654.525 | -1220.77 | -632.4616 | 0.090443 | 45.3014 | 660.6611 | -615.3597 | 19802623.5685 | -18444761.5187 | 85170391.8498 | 84864957.2859 | TRUE
|  | -42.53 | 110.05 | 20996164.5756 | 700.4804 | -0.38606 | -209.1015 | 319.1515 | -418.2029 | -264.386 | 2.3179 | 118.0878 | 330.3086 | -212.2208 | 9900654.807 | -6361096.0574 | 23213398.9862 | 21938606.8368 | TRUE
|  | -30.97 | 170.15 | 16583713.6995 | 553.2709 | -0.1813 | -14.6918 | 184.8418 | -29.3835 | -100.1562 | 6.6608 | 173.606 | 188.2995 | -14.6935 | 5644081.4758 | -440422.1936 | 17517854.2001 | 16589560.9278 | TRUE
|  | -2.15 | 157.04 | 17011348.3786 | 567.5377 | -0.013647 | 70.7749 | 86.2651 | 141.5499 | -7.7698 | 5.4409 | 157.5561 | 86.5976 | 70.9585 | 2595672.7684 | 2126907.3315 | 17208239.0377 | 17143795.0424 | TRUE
|  | -20.16 | 74.61 | 40929529.2266 | 1365.5033 | -0.27017 | -327.2683 | 401.8783 | -654.5365 | -364.6176 | 0.52788 | 77.2946 | 407.705 | -330.4104 | 12220530.469 | -9903704.4261 | 42714959.0619 | 42110684.2033 | TRUE
|  | -29.56 | 90.61 | 27126408.936 | 904.9994 | -0.3261 | -244.8178 | 335.4278 | -489.6355 | -290.24 | 1.193 | 95.3458 | 343.1605 | -247.8146 | 10285875.0046 | -7427983.8709 | 29011054.5547 | 28125024.5538 | TRUE
|  | -20.14 | 135.32 | 18131031.4401 | 604.8929 | -0.14852 | -21.8532 | 157.1732 | -43.7063 | -89.6986 | 3.8296 | 137.0898 | 158.9477 | -21.8579 | 4764291.1781 | -655167.7562 | 18746540.2544 | 18142864.8749 | TRUE
|  | -44.85 | 314.9 | 15093614.512 | 503.5577 | -0.14013 | 87.1146 | 227.7854 | 174.2291 | -71.4795 | 25.0603 | 323.1834 | 235.6336 | 87.5497 | 7062871.3676 | 2624211.7871 | 16664373.7054 | 15320041.9889 | TRUE
|  | 33.11 | 86.85 | 29347037.6901 | 979.0847 | 0.38111 | 408.0724 | -321.2224 | 816.1449 | 364.7617 | 1.0307 | 92.9739 | -327.0162 | 419.9901 | -9801968.1444 | 12588762.6285 | 30940704.5926 | 31933142.1207 | TRUE
|  | 41.82 | 113.61 | 20398069.4276 | 680.5265 | 0.36767 | 301.6973 | -188.0873 | 603.3946 | 245.1651 | 2.5275 | 121.1864 | -190.4911 | 311.6775 | -5709770.6609 | 9342206.6913 | 21182132.0309 | 22435642.6749 | TRUE
|  | 40.23 | 115.39 | 20132332.4445 | 671.6609 | 0.34822 | 287.0918 | -171.7018 | 574.1836 | 229.6685 | 2.6256 | 122.336 | -173.5781 | 295.914 | -5202820.6003 | 8869712.5398 | 20793752.7122 | 21999604.7736 | TRUE
|  | 40.32 | 112.45 | 20582610.5798 | 686.6833 | 0.35816 | 297.1909 | -184.7409 | 594.3817 | 241.2246 | 2.4464 | 119.5784 | -186.9775 | 306.5559 | -5604454.5661 | 9188691.0258 | 21331989.3414 | 22540539.0585 | TRUE
|  | 51.37 | 178.86 | 16361450.1447 | 545.8556 | 0.28593 | 243.4529 | -64.5929 | 486.9058 | 154.695 | 7.6369 | 186.861 | -64.7437 | 251.6047 | -1940625.3318 | 7541587.86 | 16476136.6077 | 18015898.4868 | TRUE
|  | 27.64 | 89.67 | 27634153.2812 | 921.939 | 0.30812 | 324.5897 | -234.9197 | 649.1795 | 279.8618 | 1.141 | 93.867 | -237.4702 | 331.3372 | -7117919.1927 | 9931484.9674 | 28536138.5124 | 29364618.5268 | TRUE
|  | -16.01 | 218.58 | 15709490.7252 | 524.1048 | -0.072717 | 71.212 | 147.368 | 142.424 | -38.3541 | 11.4666 | 220.7489 | 149.3176 | 71.4313 | 4475637.5431 | 2141078.8482 | 16334608.3597 | 15854725.3991 | TRUE
|  | 13.59 | 47.38 | 78886132.3021 | 2631.8229 | 0.28683 | 768.5802 | -721.2002 | 1537.1604 | 744.9 | 0.11092 | 49.2911 | -730.2603 | 779.5514 | -21888786.8401 | 23366236.0515 | 81866604.0514 | 82273950.0498 | TRUE
|  | -30.15 | 66.84 | 51513669.9845 | 1718.6146 | -0.45105 | -717.6247 | 784.4647 | -1435.2494 | -751.0892 | 0.35648 | 73.3292 | 811.9902 | -738.661 | 24338553.7341 | -22140587.9278 | 56973883.4304 | 56070168.7982 | TRUE
|  | -42.78 | 112.51 | 20572832.4191 | 686.357 | -0.37981 | -198.5361 | 311.0461 | -397.0722 | -255.064 | 2.4675 | 120.4865 | 321.8029 | -201.3164 | 9645704.0336 | -6034247.2187 | 22721818.5902 | 21439532.9529 | TRUE
|  | -28.45 | 86.8 | 29380176.9689 | 980.1903 | -0.32766 | -272.2815 | 359.0815 | -544.5629 | -315.7812 | 1.0112 | 91.3705 | 367.1672 | -275.7967 | 11005452.5372 | -8266717.7743 | 31373791.3595 | 30521032.4446 | TRUE
|  | -23.99 | 142.72 | 17670414.2006 | 589.5257 | -0.16768 | -27.0351 | 169.7551 | -54.0702 | -98.6334 | 4.3846 | 145.0662 | 172.1108 | -27.0446 | 5158840.1825 | -810633.5304 | 18408073.5019 | 17688998.4098 | TRUE
|  | -27.33 | 178.28 | 16375022.5969 | 546.3084 | -0.15262 | 6.0827 | 172.1973 | 12.1654 | -83.4235 | 7.3731 | 181.1457 | 175.0628 | 6.0828 | 5247325.2297 | 182326.6356 | 17195225.707 | 16376037.6175 | TRUE
|  | 25.28 | 104.47 | 22159358.5147 | 739.2872 | 0.24178 | 229.2842 | -124.8142 | 458.5683 | 177.1938 | 1.8993 | 107.5697 | -125.408 | 232.9776 | -3758971.8918 | 6983259.8437 | 22475921.3263 | 23233662.8156 | TRUE
|  | 18.18 | 71.35 | 45161136.6783 | 1506.6795 | 0.25478 | 415.5054 | -344.1554 | 831.0109 | 379.8652 | 0.43587 | 73.6362 | -347.156 | 420.7922 | -10405637.0858 | 12612804.2267 | 46344423.0651 | 46889349.5 | TRUE
|  | -17.1 | 88.33 | 28410929.7258 | 947.854 | -0.19352 | -138.1397 | 226.4697 | -276.2794 | -182.3699 | 1.0482 | 90.0014 | 228.6306 | -138.6292 | 6852962.8831 | -4155266.1511 | 29225742.5596 | 28713187.9921 | TRUE
|  | -18.2 | 104.64 | 22118992.8189 | 737.9405 | -0.17378 | -75.2854 | 179.9254 | -150.5708 | -127.7113 | 1.8833 | 106.2974 | 181.7134 | -75.4161 | 5446669.0849 | -2260517.1575 | 22779728.8711 | 22234202.9572 | TRUE
|  | 19.46 | 112.72 | 20538812.5907 | 685.2221 | 0.17245 | 173.9456 | -61.2256 | 347.8913 | 117.717 | 2.3534 | 114.5127 | -61.3071 | 175.8199 | -1837616.861 | 5270016.2293 | 20620854.9378 | 21204148.0304 | TRUE
|  | 5.56 | 93.21 | 25865513.1366 | 862.933 | 0.059621 | 98.0237 | -4.8137 | 196.0475 | 51.4437 | 1.2611 | 93.4209 | -4.8138 | 98.2347 | -144287.1495 | 2944481.2458 | 25865915.5763 | 26032570.7456 | TRUE
|  | -30.63 | 65.12 | 54022917.4684 | 1802.3289 | -0.47034 | -786.642 | 851.762 | -1573.2841 | -819.2438 | 0.32502 | 71.9672 | 883.8235 | -811.8564 | 26491683.9415 | -24334543.6814 | 60168803.6266 | 59250701.4978 | TRUE
|  | -43.3 | 113.69 | 20385684.2889 | 680.1133 | -0.38042 | -196.0159 | 309.7059 | -392.0318 | -253.1425 | 2.5432 | 121.7803 | 320.5212 | -198.7409 | 9607285.6405 | -5957049.9392 | 22536105.7263 | 21238233.6343 | TRUE
|  | -52.96 | 176.69 | 16413071.994 | 547.5779 | -0.29844 | -72.7394 | 249.4294 | -145.4788 | -161.7645 | 7.4539 | 185.1916 | 258.1451 | -72.9535 | 7737629.3288 | -2186704.5509 | 18145518.4525 | 16558097.9908 | TRUE
|  | -11.28 | 161.32 | 16857041.9603 | 562.3897 | -0.069684 | 41.5021 | 119.8179 | 83.0042 | -39.2921 | 5.8083 | 162.2662 | 120.7264 | 41.5398 | 3618647.4909 | 1245111.0586 | 17241069.3785 | 16902963.2076 | TRUE
|  | 23.99 | 159.7 | 16913574.7523 | 564.2758 | 0.14972 | 164.0203 | -4.3203 | 328.0406 | 84.4494 | 5.7223 | 162.0195 | -4.3204 | 166.3398 | -129498.0673 | 4985861.2427 | 16914070.4933 | 17633145.5853 | TRUE
|  | 30.35 | 77.01 | 38089937.2441 | 1270.768 | 0.39404 | 527.1153 | -450.1053 | 1054.2305 | 488.6816 | 0.62707 | 82.7857 | -459.576 | 542.3617 | -13775307.8858 | 16256723.4573 | 40504350.7121 | 41414060.1345 | TRUE
|  | 24.64 | 64.57 | 54830209.683 | 1829.262 | 0.38158 | 714.381 | -649.811 | 1428.7619 | 682.1298 | 0.30495 | 69.1147 | -663.564 | 732.6787 | -19889634.248 | 21961276.1293 | 58326232.9008 | 59064791.0613 | TRUE
|  | -33.72 | 76.73 | 38407678.2727 | 1281.3685 | -0.4394 | -507.9616 | 584.6916 | -1015.9233 | -546.4036 | 0.62738 | 83.823 | 605.1939 | -521.3709 | 18140051.6857 | -15627545.9786 | 42476007.645 | 41465286.0066 | TRUE
|  | -25.05 | 56.48 | 66633843.4063 | 2223.0584 | -0.44351 | -927.9468 | 984.4268 | -1855.8936 | -956.211 | 0.19622 | 61.7873 | 1016.9171 | -955.1299 | 30481024.6214 | -28629016.5415 | 73274565.499 | 72523718.0185 | TRUE
|  | -36.68 | 150.4 | 17285911.0458 | 576.6978 | -0.24319 | -63.7021 | 214.1021 | -127.4041 | -139.2886 | 5.0531 | 155.2227 | 219.0544 | -63.8317 | 6565925.1408 | -1913288.0328 | 18490919.221 | 17391474.6867 | TRUE
|  | 24.72 | 103.4 | 22421651.4643 | 748.0379 | 0.23888 | 228.735 | -125.335 | 457.47 | 177.1734 | 1.8376 | 106.394 | -125.9223 | 232.3162 | -3774388.1558 | 6963435.2813 | 22737116.3594 | 23478072.4359 | TRUE
|  | 32.7 | 113.98 | 20341146.6401 | 678.6275 | 0.28656 | 248.8868 | -134.9068 | 497.7737 | 192.1166 | 2.4908 | 118.7068 | -135.7972 | 254.5039 | -4070377.6274 | 7628488.8236 | 20744402.1525 | 21724550.3606 | TRUE
|  | 22.38 | 128.52 | 18660499.9074 | 622.5572 | 0.17383 | 171.9399 | -43.4199 | 343.8797 | 107.8693 | 3.3692 | 130.679 | -43.4551 | 174.1341 | -1302520.0054 | 5219485.6785 | 18705903.2169 | 19376720.2473 | TRUE
|  | 21.48 | 110.16 | 20976205.2592 | 699.8145 | 0.19479 | 190.5478 | -80.3878 | 381.0956 | 135.606 | 2.2095 | 112.3463 | -80.5647 | 192.911 | -2414842.2761 | 5782305.2978 | 21114749.5911 | 21758590.0654 | TRUE
|  | -25.96 | 105.95 | 21819283.4871 | 727.9415 | -0.24481 | -123.4952 | 229.4452 | -246.9904 | -176.623 | 1.9854 | 109.1749 | 233.2633 | -124.0884 | 6991823.6018 | -3719421.023 | 22912152.4342 | 22134028.658 | TRUE
|  | -4.27 | 100.6 | 23181894.1569 | 773.4013 | -0.042415 | 17.5057 | 83.0943 | 35.0114 | -32.8174 | 1.6377 | 100.7615 | 83.2543 | 17.5072 | 2495459.4803 | 524759.3736 | 23315821.5536 | 23187832.7815 | TRUE
|  | -13.56 | 91.08 | 26883363.576 | 896.8909 | -0.14882 | -87.444 | 178.524 | -174.8881 | -133.0408 | 1.1691 | 92.1226 | 179.7052 | -87.5826 | 5386476.0019 | -2625197.9885 | 27417683.3609 | 27011236.581 | TRUE
|  | 5.26 | 102.22 | 22728319.2361 | 758.269 | 0.051419 | 90.082 | 12.138 | 180.1641 | 39.0015 | 1.7254 | 102.4326 | 12.1385 | 90.2941 | 363837.9843 | 2706470.614 | 22731231.2332 | 22888894.2171 | TRUE
|  | -23.66 | 110.14 | 20979826.6943 | 699.9353 | -0.2146 | -94.0037 | 204.1437 | -188.0075 | -149.2253 | 2.2169 | 112.7638 | 207.0504 | -94.2866 | 6206117.6305 | -2826141.9666 | 21878505.9857 | 21169322.2976 | TRUE
|  | -8.38 | 122.73 | 19220317.9825 | 641.234 | -0.068176 | 17.6821 | 105.0479 | 35.3642 | -43.7495 | 2.9453 | 123.2027 | 105.5184 | 17.6844 | 3162802.9461 | 530070.0351 | 19478807.6078 | 19227625.8958 | TRUE
|  | -36.94 | 116.19 | 20019284.7174 | 667.8894 | -0.31753 | -150.5669 | 266.7569 | -301.1337 | -208.9168 | 2.6527 | 122.0605 | 273.9059 | -151.8454 | 8210042.9933 | -4551408.0171 | 21637388.1638 | 20530150.4022 | TRUE
|  | -36.8 | 86.6 | 29513755.3264 | 984.6468 | -0.42481 | -363.3265 | 449.9265 | -726.6529 | -406.7506 | 1.0346 | 94.1203 | 465.7479 | -371.6276 | 13960304.3613 | -11139146.3344 | 32648918.0728 | 31545876.6644 | TRUE
|  | -24.88 | 60.23 | 61211907.8798 | 2042.1701 | -0.41307 | -791.126 | 851.356 | -1582.252 | -821.2693 | 0.24025 | 65.1685 | 876.2315 | -811.063 | 26264120.8478 | -24310764.1205 | 66608570.8464 | 65862818.9376 | TRUE
|  | -21.18 | 85.09 | 30576623.1604 | 1020.1065 | -0.24884 | -208.7498 | 293.8398 | -417.4995 | -251.3662 | 0.91439 | 87.7103 | 297.9201 | -210.2097 | 8929841.1537 | -6300816.4232 | 31853915.7236 | 31219067.4347 | TRUE

## -10 °C
|  | h (m) | a (m) | sH (Pa) | c (m) | h/ls | xB (m) | xA (m) | ai (m) | xC (m) | fv (m) | lAB | l0A | l0B | sVA (Pa) | sVB (Pa) | sA (Pa) | sB (Pa)
g1 | 3.337 | -7.44 | 188.16 | 15879288.4647 | 529.7696 | -0.039334 | 73.2475 | 114.9125 | 146.4951 | -20.9421 | 8.3821 | 189.2968 | 115.8157 | 73.4811 | 3471453.6078 | 2202520.2491 | 16254316.1129 | 16031309.9151 | TRUE
S | 0.00011133 | 14.75 | 131.6 | 17608959.1935 | 587.4754 | 0.11185 | 131.3718 | 0.22825 | 262.7435 | 65.7084 | 3.7118 | 132.6976 | 0.22825 | 132.4694 | 6841.5257 | 3970631.1679 | 17608960.5225 | 18051076.3044 | TRUE
z1 | 1 | 6.13 | 158.37 | 16508951.5119 | 550.7766 | 0.038574 | 100.4253 | 57.9447 | 200.8506 | 21.3135 | 5.7063 | 159.0343 | 58.0517 | 100.9827 | 1740037.8087 | 3026849.3505 | 16600397.9349 | 16784138.2565 | TRUE
g | 29973.9513 | -2.73 | 55.27 | 54500372.7478 | 1818.2579 | -0.049392 | -62.1359 | 117.4059 | -124.2718 | -89.7743 | 0.21027 | 55.3395 | 117.4875 | -62.148 | 3521564.2408 | -1862820.5555 | 54614027.9081 | 54532199.021 | TRUE
sdov | 103081000 | -10.19 | 44.14 | 68269870.2341 | 2277.64 | -0.23085 | -499.1678 | 543.3078 | -998.3356 | -521.2458 | 0.10974 | 45.3016 | 548.475 | -503.1733 | 16439961.6837 | -15082093.1628 | 70221417.8292 | 69915983.2653 | TRUE
|  | -42.53 | 110.05 | 19466489.6053 | 649.4469 | -0.386 | -189.8193 | 299.8693 | -379.6385 | -245.1241 | 2.5002 | 118.1051 | 310.6385 | -192.5334 | 9311063.9205 | -5770987.9034 | 21578696.1813 | 20303904.0318 | TRUE
|  | -30.97 | 170.15 | 16212627.0255 | 540.8906 | -0.18127 | -12.4418 | 182.5918 | -24.8835 | -97.915 | 6.8138 | 173.6367 | 186.0795 | -12.4429 | 5577538.6454 | -372961.5047 | 17145209.6053 | 16216916.333 | TRUE
|  | -2.15 | 157.04 | 16547635.0191 | 552.0672 | -0.013645 | 70.9874 | 86.0526 | 141.9749 | -7.558 | 5.5939 | 157.5847 | 86.4015 | 71.1832 | 2589793.1582 | 2133641.959 | 16749067.2375 | 16684623.2422 | TRUE
|  | -20.16 | 74.61 | 32144379.5326 | 1072.4105 | -0.27015 | -248.9943 | 323.6043 | -497.9886 | -286.3557 | 0.67218 | 77.3002 | 328.5377 | -251.2375 | 9847573.7757 | -7530580.8602 | 33618980.4248 | 33014705.5663 | TRUE
|  | -29.56 | 90.61 | 23451433.8761 | 782.3938 | -0.32605 | -205.4789 | 296.0889 | -410.9578 | -250.9194 | 1.3801 | 95.358 | 303.2071 | -207.8491 | 9088315.8208 | -6230060.0789 | 25150889.3542 | 24264859.3533 | TRUE
|  | -20.14 | 135.32 | 17403425.6971 | 580.6183 | -0.1485 | -18.2458 | 153.5658 | -36.4916 | -86.0989 | 3.99 | 137.1137 | 155.3625 | -18.2488 | 4656826.7049 | -546988.1821 | 18015694.8507 | 17412019.4712 | TRUE
|  | -44.85 | 314.9 | 15008183.3789 | 500.7075 | -0.14011 | 87.5255 | 227.3745 | 175.051 | -71.0749 | 25.2053 | 323.242 | 235.27 | 87.9719 | 7051972.8456 | 2636866.3991 | 16582396.9724 | 15238065.2559 | TRUE
|  | 33.11 | 86.85 | 24819896.4122 | 828.0489 | 0.38106 | 351.7826 | -264.9326 | 703.5652 | 308.4928 | 1.2188 | 92.9845 | -269.4758 | 362.4603 | -8077255.6956 | 10864367.7335 | 26101136.3255 | 27093573.8536 | TRUE
|  | 41.82 | 113.61 | 19049472.1392 | 635.5342 | 0.36761 | 285.4692 | -171.8592 | 570.9384 | 228.9563 | 2.7066 | 121.2046 | -173.9614 | 295.166 | -5214310.5774 | 8847291.1412 | 19750225.9121 | 21003736.5561 | TRUE
|  | 40.23 | 115.39 | 18862028.5879 | 629.2807 | 0.34816 | 272.582 | -157.192 | 545.164 | 215.177 | 2.8026 | 122.3546 | -158.8318 | 281.1865 | -4760818.091 | 8428269.7423 | 19453573.2283 | 20659425.2897 | TRUE
|  | 40.32 | 112.45 | 19178848.7895 | 639.8505 | 0.3581 | 280.7201 | -168.2701 | 561.4402 | 224.7728 | 2.6257 | 119.5963 | -170.2164 | 289.8128 | -5102058.8299 | 8686833.706 | 19845887.3623 | 21054437.0793 | TRUE
|  | 51.37 | 178.86 | 16036665.6815 | 535.0201 | 0.28587 | 240.3686 | -61.5086 | 480.7371 | 151.6242 | 7.7922 | 186.8926 | -61.6441 | 248.5367 | -1847718.4975 | 7449627.1135 | 16142760.2914 | 17682522.1705 | TRUE
|  | 27.64 | 89.67 | 23766042.771 | 792.8899 | 0.30808 | 285.3985 | -195.7285 | 570.797 | 240.6879 | 1.3268 | 93.8789 | -197.7224 | 291.6013 | -5926521.7348 | 8740444.0004 | 24493845.1221 | 25322325.1365 | TRUE
|  | -16.01 | 218.58 | 15513112.3901 | 517.5531 | -0.072704 | 71.6949 | 146.8851 | 143.3898 | -37.8746 | 11.6128 | 220.7893 | 148.8649 | 71.9244 | 4462068.9332 | 2155859.3362 | 16142079.0233 | 15662196.0627 | TRUE
|  | 13.59 | 47.38 | 64455997.0932 | 2150.4004 | 0.28682 | 632.3182 | -584.9382 | 1264.6364 | 608.6402 | 0.13575 | 49.2914 | -592.1783 | 641.4698 | -17749925.024 | 19227383.4136 | 66855331.8714 | 67262677.8698 | TRUE
|  | -30.15 | 66.84 | 39905569.9777 | 1331.3417 | -0.45103 | -548.3611 | 615.2011 | -1096.7223 | -581.8386 | 0.46018 | 73.3318 | 637.3299 | -563.9981 | 19103294.7541 | -16905252.2422 | 44242404.8364 | 43338690.2042 | TRUE
|  | -42.78 | 112.51 | 19172009.6621 | 639.6224 | -0.37974 | -181.1487 | 293.6587 | -362.2973 | -237.6965 | 2.648 | 120.5044 | 304.0844 | -183.58 | 9114610.7094 | -5502618.8475 | 21228332.0792 | 19946046.4419 | TRUE
|  | -28.45 | 86.8 | 24840208.5213 | 828.7265 | -0.32762 | -223.4672 | 310.2672 | -446.9344 | -266.9851 | 1.1961 | 91.3812 | 317.5664 | -226.1852 | 9518720.6669 | -6779663.5474 | 26601541.356 | 25748782.441 | TRUE
|  | -23.99 | 142.72 | 17055031.3845 | 568.9951 | -0.16765 | -23.5916 | 166.3116 | -47.1832 | -95.1984 | 4.5432 | 145.0915 | 168.6898 | -23.5984 | 5056300.5334 | -707335.8113 | 17788768.1027 | 17069693.0106 | TRUE
|  | -27.33 | 178.28 | 16047447.1731 | 535.3798 | -0.15259 | 7.759 | 170.521 | 15.518 | -81.7546 | 7.5242 | 181.178 | 173.4188 | 7.7593 | 5198045.4881 | 232575.75 | 16868320.5349 | 16049132.4455 | TRUE
|  | 25.28 | 104.47 | 20259651.2057 | 675.9086 | 0.24174 | 214.0799 | -109.6099 | 428.1598 | 162.0031 | 2.0776 | 107.5863 | -110.091 | 217.6772 | -3299861.419 | 6524646.8416 | 20526630.3217 | 21284371.8109 | TRUE
|  | 18.18 | 71.35 | 35095756.9006 | 1170.8752 | 0.25476 | 330.8322 | -259.4822 | 661.6645 | 295.202 | 0.56089 | 73.6404 | -261.6114 | 335.2519 | -7841528.6435 | 10048822.7987 | 35961114.0525 | 36506040.4874 | TRUE
|  | -17.1 | 88.33 | 24245119.0205 | 808.873 | -0.1935 | -111.3882 | 199.7182 | -222.7763 | -155.6295 | 1.2284 | 90.0131 | 201.7536 | -111.7405 | 6047353.4789 | -3349305.6695 | 24987922.6911 | 24475368.1236 | TRUE
|  | -18.2 | 104.64 | 20232494.9492 | 675.0026 | -0.17376 | -64.3832 | 169.0232 | -128.7664 | -116.819 | 2.0591 | 106.3142 | 170.7951 | -64.4809 | 5119404.3322 | -1932746.8257 | 20870125.8402 | 20324599.9263 | TRUE
|  | 19.46 | 112.72 | 19148201.2741 | 638.8281 | 0.17242 | 165.9659 | -53.2459 | 331.9318 | 109.7468 | 2.5245 | 114.5316 | -53.3076 | 167.8392 | -1597838.5999 | 5030803.4582 | 19214752.151 | 19798045.2436 | TRUE
|  | 5.56 | 93.21 | 22663459.4319 | 756.1052 | 0.059612 | 91.6517 | 1.5583 | 183.3033 | 45.0752 | 1.4393 | 93.4346 | 1.5583 | 91.8763 | 46709.5153 | 2753894.8974 | 22663507.5661 | 22830162.7354 | TRUE
|  | -30.63 | 65.12 | 41927680.7206 | 1398.8039 | -0.47032 | -603.2088 | 668.3288 | -1206.4176 | -635.8226 | 0.41879 | 71.9693 | 694.0482 | -622.079 | 20803368.3578 | -18646164.668 | 46805026.927 | 45886924.7982 | TRUE
|  | -43.3 | 113.69 | 19040766.1776 | 635.2438 | -0.38035 | -179.2953 | 292.9853 | -358.5906 | -236.4418 | 2.7231 | 121.7984 | 303.4837 | -181.6854 | 9096606.3343 | -5445827.8418 | 21102109.4546 | 19804237.3626 | TRUE
|  | -52.96 | 176.69 | 16077646.955 | 536.3873 | -0.29838 | -69.4194 | 246.1094 | -138.8388 | -158.4586 | 7.61 | 185.2227 | 254.836 | -69.6133 | 7638442.2177 | -2086586.7243 | 17799902.5594 | 16212482.0977 | TRUE
|  | -11.28 | 161.32 | 16427284.6497 | 548.052 | -0.069671 | 42.5073 | 118.8127 | 85.0146 | -38.2904 | 5.9608 | 162.2955 | 119.7456 | 42.5499 | 3589247.2867 | 1275389.7171 | 16814826.1082 | 16476719.9373 | TRUE
|  | 23.99 | 159.7 | 16471446.4977 | 549.5254 | 0.14969 | 161.8053 | -2.1053 | 323.6106 | 82.2419 | 5.8764 | 162.0482 | -2.1053 | 164.1535 | -63104.6106 | 4920329.1393 | 16471567.3789 | 17190642.471 | TRUE
|  | 30.35 | 77.01 | 30267347.0379 | 1009.7884 | 0.39401 | 426.7355 | -349.7255 | 853.4711 | 388.3203 | 0.78916 | 82.7921 | -356.7591 | 439.5512 | -10693479.7687 | 13175087.1807 | 32100822.5171 | 33010531.9396 | TRUE
|  | 24.64 | 64.57 | 42591900.2895 | 1420.9638 | 0.38157 | 562.1173 | -497.5473 | 1124.2346 | 529.8759 | 0.39258 | 69.1168 | -507.7766 | 576.8934 | -15220072.0438 | 17291775.6272 | 45229642.5289 | 45968200.6893 | TRUE
|  | -33.72 | 76.73 | 30473698.4208 | 1016.6727 | -0.43936 | -395.0695 | 471.7995 | -790.139 | -433.5315 | 0.79075 | 83.8292 | 488.9167 | -405.0876 | 14654766.0896 | -12142075.2241 | 33814323.3643 | 32803601.7259 | TRUE
|  | -25.05 | 56.48 | 52924864.998 | 1765.6953 | -0.4435 | -731.2135 | 787.6935 | -1462.427 | -759.484 | 0.24705 | 61.7881 | 814.0817 | -752.2936 | 24401244.7833 | -22549212.3478 | 58279173.656 | 57528326.1756 | TRUE
|  | -36.68 | 150.4 | 16760309.5183 | 559.1625 | -0.24315 | -59.4547 | 209.8547 | -118.9095 | -135.0533 | 5.212 | 155.2491 | 214.8159 | -59.5668 | 6438882.6647 | -1785453.3695 | 17954586.7432 | 16855142.2089 | TRUE
|  | 24.72 | 103.4 | 20435504.2742 | 681.7755 | 0.23884 | 213.0273 | -109.6273 | 426.0545 | 161.4791 | 2.0164 | 106.4103 | -110.1003 | 216.5106 | -3300140.7828 | 6489677.3388 | 20700260.0015 | 21441216.078 | TRUE
|  | 32.7 | 113.98 | 19009434.8521 | 634.1985 | 0.28651 | 236.2938 | -122.3138 | 472.5876 | 179.539 | 2.6655 | 118.7255 | -123.0735 | 241.799 | -3688999.0723 | 7247670.5079 | 19364073.1137 | 20344221.3218 | TRUE
|  | 22.38 | 128.52 | 17797804.9307 | 593.7757 | 0.1738 | 166.9438 | -38.4238 | 333.8876 | 102.8824 | 3.5328 | 130.7013 | -38.4506 | 169.1519 | -1152516.6397 | 5070152.2435 | 17835082.1405 | 18505899.1709 | TRUE
|  | 21.48 | 110.16 | 19452678.4277 | 648.9861 | 0.19476 | 180.6878 | -70.5278 | 361.3755 | 125.7568 | 2.3827 | 112.3645 | -70.6667 | 183.0312 | -2118159.2042 | 5486167.2645 | 19567659.452 | 20211499.9262 | TRUE
|  | -25.96 | 105.95 | 20030064.3378 | 668.249 | -0.24476 | -108.9982 | 214.9482 | -217.9964 | -162.1396 | 2.1629 | 109.1918 | 218.674 | -109.4821 | 6554523.2122 | -3281612.1869 | 21075228.3953 | 20297104.6192 | TRUE
|  | -4.27 | 100.6 | 20939557.6726 | 698.5918 | -0.042409 | 20.6825 | 79.9175 | 41.365 | -29.6431 | 1.8133 | 100.7774 | 80.0919 | 20.6855 | 2400670.9251 | 620027.3824 | 21076724.0437 | 20948735.2716 | TRUE
|  | -13.56 | 91.08 | 23300346.8942 | 777.3532 | -0.14879 | -69.7036 | 160.7836 | -139.4073 | -115.3091 | 1.349 | 92.1354 | 161.9325 | -69.7971 | 4853756.9071 | -2092094.493 | 23800527.7568 | 23394080.9769 | TRUE
|  | 5.26 | 102.22 | 20639813.1371 | 688.5917 | 0.05141 | 86.4952 | 15.7248 | 172.9904 | 35.4177 | 1.9002 | 102.449 | 15.7262 | 86.7229 | 471374.9737 | 2599426.4961 | 20645195.0996 | 20802858.0835 | TRUE
|  | -23.66 | 110.14 | 19455184.8676 | 649.0697 | -0.21456 | -83.1474 | 193.2874 | -166.2948 | -138.3808 | 2.3908 | 112.7819 | 196.1569 | -83.375 | 5879597.0739 | -2499078.6315 | 20324219.0498 | 19615035.3617 | TRUE
|  | -8.38 | 122.73 | 18207977.3879 | 607.46 | -0.068164 | 19.9901 | 102.7399 | 39.9802 | -41.4452 | 3.1094 | 123.2241 | 103.2304 | 19.9937 | 3094223.1142 | 599290.7352 | 18469018.8489 | 18217837.1368 | TRUE
|  | -36.94 | 116.19 | 18781870.8343 | 626.6064 | -0.31747 | -137.6367 | 253.8267 | -275.2734 | -196.0034 | 2.8276 | 122.0795 | 260.8257 | -138.7462 | 7817975.9796 | -4158770.8295 | 20344026.6529 | 19236788.8913 | TRUE
|  | -36.8 | 86.6 | 24922064.8067 | 831.4574 | -0.42475 | -300.0222 | 386.6222 | -600.0444 | -343.4691 | 1.2253 | 94.1307 | 400.7061 | -306.5754 | 12010744.7736 | -9189276.7947 | 27665272.5316 | 26562231.1231 | TRUE
|  | -24.88 | 60.23 | 48049935.9428 | 1603.0564 | -0.41306 | -614.5264 | 674.7564 | -1229.0529 | -644.6774 | 0.30606 | 65.1697 | 694.8584 | -629.6887 | 20827652.4843 | -18874258.087 | 52369718.847 | 51623966.9383 | TRUE
|  | -21.18 | 85.09 | 25572761.7336 | 853.1662 | -0.24881 | -167.5997 | 252.6897 | -335.1995 | -210.2301 | 1.0934 | 87.7206 | 256.4004 | -168.6798 | 7685332.6936 | -5055999.6305 | 26702630.6063 | 26067782.3174 | TRUE

## 0 °C
|  | h (m) | a (m) | sH (Pa) | c (m) | h/ls | xB (m) | xA (m) | ai (m) | xC (m) | fv (m) | lAB | l0A | l0B | sVA (Pa) | sVB (Pa) | sA (Pa) | sB (Pa)
g1 | 3.337 | -7.44 | 188.16 | 15608842.6188 | 520.7469 | -0.039327 | 73.6061 | 114.5539 | 147.2122 | -20.5854 | 8.5282 | 189.3315 | 115.48 | 73.8514 | 3461392.9334 | 2213619.6081 | 15988033.3043 | 15765027.1065 | TRUE
S | 0.00011133 | 14.75 | 131.6 | 16903074.656 | 563.9255 | 0.11183 | 128.732 | 2.868 | 257.4641 | 63.0743 | 3.8672 | 132.721 | 2.868 | 129.853 | 85964.6556 | 3892207.8198 | 16903293.2516 | 17345409.0335 | TRUE
z1 | 1 | 6.13 | 158.37 | 16089723.8006 | 536.7902 | 0.038567 | 99.8822 | 58.4878 | 199.7643 | 20.7723 | 5.8555 | 159.0632 | 58.6036 | 100.4595 | 1756582.7889 | 3011168.8436 | 16185326.5359 | 16369066.8574 | TRUE
g | 29973.9513 | -2.73 | 55.27 | 41710752.6056 | 1391.5667 | -0.049391 | -41.0675 | 96.3375 | -82.1349 | -68.707 | 0.27474 | 55.341 | 96.4144 | -41.0734 | 2889921.3022 | -1231132.5599 | 41810746.5619 | 41728917.6748 | TRUE
sdov | 103081000 | -10.19 | 44.14 | 54047434.2985 | 1803.1468 | -0.23085 | -390.5763 | 434.7163 | -781.1525 | -412.6564 | 0.13862 | 45.302 | 438.9397 | -393.6377 | 13156757.613 | -11798877.0776 | 55625762.2432 | 55320327.6793 | TRUE
|  | -42.53 | 110.05 | 18206357.5641 | 607.406 | -0.38593 | -173.9322 | 283.9822 | -347.8644 | -229.2564 | 2.6734 | 118.1227 | 294.4417 | -176.319 | 8825580.2922 | -5284976.567 | 20232704.2989 | 18957912.1494 | TRUE
|  | -30.97 | 170.15 | 15864849.2562 | 529.2879 | -0.18123 | -10.3327 | 180.4827 | -20.6654 | -95.8146 | 6.9638 | 173.6673 | 184.0007 | -10.3334 | 5515228.0492 | -309731.4784 | 16796165.704 | 15867872.4317 | TRUE
|  | -2.15 | 157.04 | 16118894.667 | 537.7634 | -0.013642 | 71.1839 | 85.8561 | 142.3678 | -7.3622 | 5.7432 | 157.6133 | 86.2213 | 71.392 | 2584392.4195 | 2139899.87 | 16324761.8502 | 16260317.8548 | TRUE
|  | -20.16 | 74.61 | 25897963.2454 | 864.0157 | -0.27012 | -193.335 | 267.945 | -386.67 | -230.71 | 0.83434 | 77.3081 | 272.2605 | -194.9524 | 8160722.8898 | -5843494.5677 | 27153303.6359 | 26549028.7774 | TRUE
|  | -29.56 | 90.61 | 20770334.0107 | 692.9461 | -0.326 | -176.7749 | 267.3849 | -353.5497 | -222.2329 | 1.5583 | 95.3712 | 274.0697 | -178.6985 | 8214953.0654 | -5356300.5862 | 22335895.5223 | 21449865.5214 | TRUE
|  | -20.14 | 135.32 | 16753592.1796 | 558.9384 | -0.14847 | -15.0234 | 150.3434 | -30.0469 | -82.884 | 4.1451 | 137.1377 | 152.1629 | -15.0252 | 4560923.4526 | -450365.8436 | 17363319.7764 | 16759644.3969 | TRUE
|  | -44.85 | 314.9 | 14924178.6746 | 497.9049 | -0.14008 | 87.9297 | 226.9703 | 175.8593 | -70.6771 | 25.3494 | 323.3006 | 234.9132 | 88.3874 | 7041275.4196 | 2649320.285 | 16501838.3414 | 15157506.6249 | TRUE
|  | 33.11 | 86.85 | 21599887.7871 | 720.622 | 0.381 | 311.7402 | -224.8902 | 623.4803 | 268.4705 | 1.4006 | 92.9964 | -228.5584 | 321.5548 | -6850798.9703 | 9638268.3538 | 22660286.824 | 23652724.3521 | TRUE
|  | 41.82 | 113.61 | 17920854.3977 | 597.8809 | 0.36755 | 271.8859 | -158.2759 | 543.7719 | 215.3914 | 2.8773 | 121.2231 | -160.1311 | 281.3542 | -4799762.1257 | 8433296.0865 | 18552486.0546 | 19805996.6986 | TRUE
|  | 40.23 | 115.39 | 17791245.5553 | 593.5569 | 0.3481 | 260.3491 | -144.9591 | 520.6983 | 202.9615 | 2.9715 | 122.3736 | -146.4044 | 268.778 | -4388319.3578 | 8056338.943 | 18324458.1146 | 19530310.1761 | TRUE
|  | 40.32 | 112.45 | 18009844.9721 | 600.8499 | 0.35804 | 267.0016 | -154.5516 | 534.0032 | 211.0723 | 2.7963 | 119.6146 | -156.2615 | 275.8761 | -4683774.6475 | 8269097.3252 | 18608929.6002 | 19817479.3173 | TRUE
|  | 51.37 | 178.86 | 15730114.8885 | 524.7928 | 0.28582 | 237.4569 | -58.5969 | 474.9138 | 148.7258 | 7.9447 | 186.9242 | -58.7187 | 245.6429 | -1760032.2245 | 7362888.2236 | 15828273.0529 | 17368034.932 | TRUE
|  | 27.64 | 89.67 | 20962771.5602 | 699.3663 | 0.30803 | 256.992 | -167.322 | 513.9841 | 212.2981 | 1.5043 | 93.892 | -168.9229 | 262.8148 | -5063285.6879 | 7877598.6825 | 21565589.5686 | 22394069.583 | TRUE
|  | -16.01 | 218.58 | 15323829.9261 | 511.2382 | -0.072691 | 72.1605 | 146.4195 | 144.3209 | -37.4125 | 11.7573 | 220.8298 | 148.4295 | 72.4003 | 4449017.8917 | 2170122.9733 | 15956613.7951 | 15476730.8345 | TRUE
|  | 13.59 | 47.38 | 50505413.6101 | 1684.9768 | 0.28682 | 500.5834 | -453.2034 | 1001.1668 | 476.9087 | 0.17325 | 49.292 | -458.6876 | 507.9796 | -13748678.6577 | 15226154.4089 | 52343318.2819 | 52750664.2803 | TRUE
|  | -30.15 | 66.84 | 30716456.3841 | 1024.7717 | -0.451 | -414.3631 | 481.2031 | -828.7262 | -447.8578 | 0.59786 | 73.3362 | 499.0831 | -425.7469 | 14959492.0052 | -12761317.557 | 34165583.47 | 33261868.8379 | TRUE
|  | -42.78 | 112.51 | 18005150.1932 | 600.6932 | -0.37968 | -166.6629 | 279.1729 | -333.3258 | -223.2297 | 2.8198 | 120.5225 | 289.3319 | -168.8094 | 8672420.6784 | -5059884.4753 | 19984902.149 | 18702616.5117 | TRUE
|  | -28.45 | 86.8 | 21612066.0288 | 721.0283 | -0.32757 | -188.7532 | 275.5532 | -377.5064 | -232.2887 | 1.3749 | 91.3934 | 282.3098 | -190.9165 | 8461941.141 | -5722521.0781 | 23209606.759 | 22356847.8441 | TRUE
|  | -23.99 | 142.72 | 16497631.467 | 550.399 | -0.16762 | -20.472 | 163.192 | -40.9439 | -92.0871 | 4.6971 | 145.1169 | 165.5936 | -20.4767 | 4963493.2059 | -613767.2655 | 17228119.7124 | 16509044.6204 | TRUE
|  | -27.33 | 178.28 | 15738396.3039 | 525.0691 | -0.15256 | 9.3408 | 168.9392 | 18.6815 | -80.1802 | 7.6727 | 181.2104 | 171.8692 | 9.3412 | 5151597.782 | 279994.1662 | 16560074.8164 | 15740886.727 | TRUE
|  | 25.28 | 104.47 | 18739101.119 | 625.1795 | 0.2417 | 201.9083 | -97.4383 | 403.8165 | 149.8442 | 2.2463 | 107.6033 | -97.8332 | 205.4366 | -2932448.5656 | 6157745.948 | 18967160.1811 | 19724901.6704 | TRUE
|  | 18.18 | 71.35 | 27667083.5376 | 923.0376 | 0.25474 | 268.3352 | -196.9852 | 536.6704 | 232.7169 | 0.71152 | 73.6469 | -198.4839 | 272.1308 | -5949345.7411 | 8156835.231 | 28299509.293 | 28844435.7279 | TRUE
|  | -17.1 | 88.33 | 21253746.9425 | 709.0739 | -0.19347 | -92.1758 | 180.5058 | -184.3516 | -136.4279 | 1.4014 | 90.0261 | 182.4617 | -92.4356 | 5469097.8172 | -2770660.7249 | 21946133.8288 | 21433579.2613 | TRUE
|  | -18.2 | 104.64 | 18721073.5094 | 624.5781 | -0.17373 | -55.6472 | 160.2872 | -111.2944 | -108.0923 | 2.2255 | 106.3316 | 162.0524 | -55.7208 | 4857351.594 | -1670173.9582 | 19340952.8682 | 18795426.9543 | TRUE
|  | 19.46 | 112.72 | 17988798.5152 | 600.1477 | 0.17239 | 159.3118 | -46.5918 | 318.6236 | 103.1017 | 2.6874 | 114.5508 | -46.6386 | 161.1894 | -1397943.3864 | 4831483.4263 | 18043035.1586 | 18626328.2512 | TRUE
|  | 5.56 | 93.21 | 20283089.0679 | 676.6905 | 0.059603 | 86.914 | 6.296 | 173.8281 | 40.3409 | 1.6084 | 93.4493 | 6.2961 | 87.1532 | 188717.9621 | 2612325.4619 | 20283966.9839 | 20450622.1533 | TRUE
|  | -30.63 | 65.12 | 32077594.5261 | 1070.1824 | -0.47029 | -453.8183 | 518.9383 | -907.6365 | -486.4485 | 0.5474 | 71.973 | 539.5154 | -467.5423 | 16171408.1606 | -14014091.4647 | 35923342.1674 | 35005240.0386 | TRUE
|  | -43.3 | 113.69 | 17914852.4537 | 597.6807 | -0.38029 | -165.2952 | 278.9852 | -330.5904 | -222.4606 | 2.8944 | 121.8168 | 289.2272 | -167.4104 | 8669280.8267 | -5017950.7484 | 19902220.19 | 18604348.098 | TRUE
|  | -52.96 | 176.69 | 15761575.0778 | 525.8424 | -0.29833 | -66.2904 | 242.9804 | -132.5808 | -155.3434 | 7.7632 | 185.2538 | 251.7199 | -66.4661 | 7545039.7834 | -1992252.2273 | 17474406.2636 | 15886985.8019 | TRUE
|  | -11.28 | 161.32 | 16027999.7524 | 534.731 | -0.069659 | 43.4414 | 117.8786 | 86.8828 | -37.3597 | 6.1098 | 162.3249 | 118.8356 | 43.4892 | 3561973.9227 | 1303543.4736 | 16419026.5938 | 16080920.423 | TRUE
|  | 23.99 | 159.7 | 16061401.0088 | 535.8453 | 0.14966 | 159.7507 | -0.050674 | 319.5013 | 80.1945 | 6.027 | 162.077 | -0.050674 | 162.1277 | -1518.9147 | 4859606.7965 | 16061401.0806 | 16780476.1726 | TRUE
|  | 30.35 | 77.01 | 24796888.7826 | 827.2813 | 0.39396 | 356.5316 | -279.5216 | 713.0631 | 318.1361 | 0.9633 | 82.8006 | -284.8705 | 367.6711 | -8538694.1584 | 11020556.5808 | 26225845.8629 | 27135555.2854 | TRUE
|  | 24.64 | 64.57 | 32536006.5297 | 1085.4761 | 0.38155 | 437.0008 | -372.4308 | 874.0016 | 404.7729 | 0.51392 | 69.1205 | -379.781 | 448.9015 | -11383538.0278 | 13455352.6486 | 34469938.4817 | 35208496.6422 | TRUE
|  | -33.72 | 76.73 | 24917391.7414 | 831.3015 | -0.43931 | -316.0015 | 392.7315 | -632.003 | -354.4852 | 0.96712 | 83.8374 | 407.5043 | -323.6669 | 12214515.463 | -9701576.8317 | 27750149.5346 | 26739427.8962 | TRUE
|  | -25.05 | 56.48 | 40399550.0461 | 1347.822 | -0.44349 | -551.4629 | 607.9429 | -1102.9258 | -579.7429 | 0.32365 | 61.7896 | 628.7681 | -566.9784 | 18846663.3375 | -16994583.6478 | 44579371.4949 | 43828524.0145 | TRUE
|  | -36.68 | 150.4 | 16278515.5929 | 543.0887 | -0.24311 | -55.5607 | 205.9607 | -111.1215 | -131.171 | 5.3667 | 155.2756 | 210.9333 | -55.6577 | 6322505.3309 | -1668281.3513 | 17463222.5997 | 16363778.0654 | TRUE
|  | 24.72 | 103.4 | 18855490.7095 | 629.0626 | 0.2388 | 200.5295 | -97.1295 | 401.0589 | 148.994 | 2.1855 | 106.4271 | -97.5159 | 203.943 | -2922935.8045 | 6112977.157 | 19080699.2433 | 19821655.3198 | TRUE
|  | 32.7 | 113.98 | 17893238.1378 | 596.9596 | 0.28646 | 225.737 | -111.757 | 451.474 | 168.9968 | 2.832 | 118.7445 | -112.4109 | 231.1554 | -3369400.2521 | 6928640.8474 | 18207713.4511 | 19187861.6591 | TRUE
|  | 22.38 | 128.52 | 17039445.8794 | 568.4751 | 0.17377 | 162.5512 | -34.0312 | 325.1024 | 98.4986 | 3.6903 | 130.7239 | -34.0515 | 164.7754 | -1020658.494 | 4938969.0588 | 17069987.1013 | 17740804.1317 | TRUE
|  | 21.48 | 110.16 | 18196963.5139 | 607.0926 | 0.19472 | 172.5596 | -62.3996 | 345.1192 | 117.6389 | 2.5473 | 112.383 | -62.5095 | 174.8926 | -1873657.9888 | 5242222.005 | 18293170.1841 | 18937010.6584 | TRUE
|  | -25.96 | 105.95 | 18586226.8512 | 620.0793 | -0.24472 | -97.2977 | 203.2477 | -194.5953 | -150.452 | 2.3311 | 109.2093 | 206.9067 | -97.6974 | 6201810.8489 | -2928377.995 | 19593628.7187 | 18815504.9426 | TRUE
|  | -4.27 | 100.6 | 19185844.7787 | 640.0839 | -0.042402 | 23.1675 | 77.4325 | 46.335 | -27.1604 | 1.9792 | 100.7941 | 77.6215 | 23.1726 | 2326623.1948 | 694573.0243 | 19326402.0283 | 19198413.2562 | TRUE
|  | -13.56 | 91.08 | 20677510.1939 | 689.8493 | -0.14877 | -56.7154 | 147.7954 | -113.4308 | -102.3292 | 1.5202 | 92.1493 | 148.9287 | -56.7793 | 4463980.1258 | -1701900.8533 | 21153877.8095 | 20747431.0297 | TRUE
|  | 5.26 | 102.22 | 18989965.883 | 633.549 | 0.051402 | 83.6613 | 18.5587 | 167.3226 | 32.5866 | 2.0654 | 102.466 | 18.5614 | 83.9046 | 556357.8275 | 2514953.3506 | 18998114.0714 | 19155777.0553 | TRUE
|  | -23.66 | 110.14 | 18198668.6458 | 607.1495 | -0.21452 | -74.1988 | 184.3388 | -148.3976 | -129.4435 | 2.5561 | 112.8003 | 187.184 | -74.3836 | 5610643.5647 | -2229571.4576 | 19043919.2838 | 18334735.5957 | TRUE
|  | -8.38 | 122.73 | 17332503.2413 | 578.2522 | -0.068152 | 21.9864 | 100.7436 | 43.9728 | -39.4524 | 3.2667 | 123.2457 | 101.254 | 21.9917 | 3034982.5344 | 659178.537 | 17596215.1496 | 17345033.4376 | TRUE
|  | -36.94 | 116.19 | 17735571.8711 | 591.6995 | -0.31742 | -126.7018 | 242.8918 | -253.4035 | -185.0845 | 2.9947 | 122.0988 | 249.7711 | -127.6723 | 7486625.3401 | -3826842.0108 | 19250975.7825 | 18143738.0209 | TRUE
|  | -36.8 | 86.6 | 21661108.1888 | 722.6644 | -0.42469 | -255.0585 | 341.6585 | -510.1169 | -298.5275 | 1.4098 | 94.1423 | 354.5292 | -260.3869 | 10626641.7471 | -7804824.0294 | 24127352.1711 | 23024310.7627 | TRUE
|  | -24.88 | 60.23 | 36521501.7591 | 1218.4414 | -0.41304 | -459.8401 | 520.0701 | -919.6803 | -490.0025 | 0.40268 | 65.1721 | 536.0062 | -470.8341 | 16066223.0732 | -14112756.932 | 39899168.0938 | 39153416.1851 | TRUE
|  | -21.18 | 85.09 | 22049082.6758 | 735.6081 | -0.24877 | -138.6184 | 223.7084 | -277.2369 | -181.2625 | 1.2682 | 87.7324 | 227.1727 | -139.4403 | 6809263.276 | -4179576.046 | 23076570.6552 | 22441722.3663 | TRUE

## 10 °C
|  | h (m) | a (m) | sH (Pa) | c (m) | h/ls | xB (m) | xA (m) | ai (m) | xC (m) | fv (m) | lAB | l0A | l0B | sVA (Pa) | sVB (Pa) | sA (Pa) | sB (Pa)
g1 | 3.337 | -7.44 | 188.16 | 15351536.2003 | 512.1626 | -0.039319 | 73.9473 | 114.2127 | 147.8946 | -20.2461 | 8.6719 | 189.3662 | 115.1617 | 74.2045 | 3451850.4957 | 2224201.7738 | 15734831.9201 | 15511825.7223 | TRUE
S | 0.00011133 | 14.75 | 131.6 | 16272661.0967 | 542.8934 | 0.11181 | 126.3741 | 5.2259 | 252.7483 | 60.7219 | 4.0173 | 132.7445 | 5.2259 | 127.5185 | 156642.346 | 3822233.6911 | 16273415.0071 | 16715530.789 | TRUE
z1 | 1 | 6.13 | 158.37 | 15700129.5113 | 523.7925 | 0.03856 | 99.3773 | 58.9927 | 198.7546 | 20.2693 | 6.0013 | 159.0921 | 59.1175 | 99.9746 | 1771984.3111 | 2996633.6502 | 15799809.9694 | 15983550.291 | TRUE
g | 29973.9513 | -2.73 | 55.27 | 31002527.46 | 1034.3157 | -0.049388 | -23.427 | 78.697 | -46.8541 | -51.0681 | 0.36965 | 55.3439 | 78.773 | -23.4291 | 2361138.0575 | -702261.2052 | 31092309.0463 | 31010480.1592 | TRUE
sdov | 103081000 | -10.19 | 44.14 | 40618534.9685 | 1355.1278 | -0.23085 | -288.0422 | 332.1822 | -576.0845 | -310.1257 | 0.18445 | 45.3028 | 335.519 | -290.2161 | 10056829.0993 | -8698923.7619 | 41845013.9744 | 41539579.4105 | TRUE
|  | -42.53 | 110.05 | 17148902.1882 | 572.1268 | -0.38587 | -160.5982 | 270.6482 | -321.1964 | -215.9408 | 2.8385 | 118.1406 | 280.8561 | -162.7156 | 8418367.9163 | -4877228.6131 | 19103763.1014 | 17828970.9519 | TRUE
|  | -30.97 | 170.15 | 15538078.4341 | 518.3861 | -0.1812 | -8.3507 | 178.5007 | -16.7014 | -93.8411 | 7.1108 | 173.6981 | 182.0491 | -8.351 | 5456731.2408 | -250313.8124 | 16468387.816 | 15540094.5437 | TRUE
|  | -2.15 | 157.04 | 15721028.8174 | 524.4897 | -0.01364 | 71.3663 | 85.6737 | 142.7326 | -7.1804 | 5.889 | 157.6419 | 86.0552 | 71.5867 | 2579414.3856 | 2145736.9901 | 15931231.1405 | 15866787.1451 | TRUE
|  | -20.16 | 74.61 | 21647871.2229 | 722.2228 | -0.27008 | -155.4596 | 230.0696 | -310.9193 | -192.8484 | 0.99821 | 77.3177 | 233.9806 | -156.6629 | 7013324.4778 | -4695806.8423 | 22755593.7895 | 22151318.931 | TRUE
|  | -29.56 | 90.61 | 18749583.5013 | 625.5293 | -0.32595 | -155.1373 | 245.7473 | -310.2746 | -200.6118 | 1.7264 | 95.3852 | 252.1178 | -156.7326 | 7556965.5622 | -4697894.9775 | 20215207.394 | 19329177.3931 | TRUE
|  | -20.14 | 135.32 | 16168992.3142 | 539.4348 | -0.14844 | -12.124 | 147.444 | -24.2481 | -79.9919 | 4.2954 | 137.1618 | 149.2868 | -12.1251 | 4474716.288 | -363436.2363 | 16776751.7212 | 16173076.3417 | TRUE
|  | -44.85 | 314.9 | 14841561.3136 | 495.1486 | -0.14005 | 88.3272 | 226.5728 | 176.6544 | -70.2858 | 25.4928 | 323.3592 | 234.5628 | 88.7964 | 7030773.5569 | 2661578.9733 | 16422658.7078 | 15078326.9913 | TRUE
|  | 33.11 | 86.85 | 19239680.1607 | 641.88 | 0.38094 | 282.3855 | -195.5355 | 564.771 | 239.1348 | 1.5725 | 93.0092 | -198.5738 | 291.583 | -5952042.2504 | 8739895.1751 | 20139317.2584 | 21131754.7865 | TRUE
|  | 41.82 | 113.61 | 16961007.2879 | 565.8582 | 0.36748 | 260.332 | -146.722 | 520.6639 | 203.8549 | 3.0403 | 121.2417 | -148.3716 | 269.6133 | -4447282.1202 | 8081376.2968 | 17534368.7219 | 18787879.366 | TRUE
|  | 40.23 | 115.39 | 16874983.3672 | 562.9883 | 0.34803 | 249.8798 | -134.4898 | 499.7596 | 192.5089 | 3.1331 | 122.3927 | -135.7726 | 258.1653 | -4069641.7252 | 7738235.6301 | 17358774.3639 | 18564626.4253 | TRUE
|  | 40.32 | 112.45 | 17019807.5256 | 567.8199 | 0.35797 | 255.3814 | -142.9314 | 510.7627 | 199.4692 | 2.9592 | 119.6331 | -144.4456 | 264.0787 | -4329604.3479 | 7915482.0007 | 17561871.2562 | 18770420.9732 | TRUE
|  | 51.37 | 178.86 | 15440178.2579 | 515.1199 | 0.28577 | 234.7025 | -55.8425 | 469.4051 | 145.9845 | 8.0945 | 186.9558 | -55.952 | 242.9078 | -1677102.2169 | 7280906.7901 | 15530994.0597 | 17070755.9388 | TRUE
|  | 27.64 | 89.67 | 18864304.0458 | 629.3566 | 0.30798 | 235.7244 | -146.0544 | 471.4488 | 191.0461 | 1.6718 | 93.9058 | -147.3689 | 241.2747 | -4417228.3656 | 7231954.7718 | 19374567.7001 | 20203047.7144 | TRUE
|  | -16.01 | 218.58 | 15141230.0725 | 505.1463 | -0.072677 | 72.6096 | 145.9704 | 145.2193 | -36.9667 | 11.9002 | 220.8703 | 148.0103 | 72.8599 | 4436454.2176 | 2183899.9269 | 15777800.041 | 15297917.0805 | TRUE
|  | 13.59 | 47.38 | 37645621.4076 | 1255.9446 | 0.28681 | 379.1467 | -331.7667 | 758.2934 | 355.4772 | 0.23244 | 49.2932 | -335.6386 | 384.9318 | -10060413.9843 | 11537925.7111 | 38966713.2397 | 39374059.238 | TRUE
|  | -30.15 | 66.84 | 24274214.9526 | 809.8437 | -0.45095 | -320.4129 | 387.2529 | -640.8259 | -353.9274 | 0.75656 | 73.3427 | 402.1807 | -328.838 | 12054944.3777 | -9856575.2669 | 27102752.545 | 26199037.9128 | TRUE
|  | -42.78 | 112.51 | 17016710.8017 | 567.7166 | -0.37961 | -154.39 | 266.9 | -308.7801 | -210.9749 | 2.9838 | 120.5409 | 276.841 | -156.3001 | 8298019.6634 | -4684932.0121 | 18932130.8056 | 17649845.1683 | TRUE
|  | -28.45 | 86.8 | 19246792.4267 | 642.1173 | -0.32752 | -163.3143 | 250.1143 | -326.6287 | -206.8665 | 1.5439 | 91.4064 | 256.4871 | -165.0808 | 7687932.5864 | -4948122.8626 | 20725427.0443 | 19872668.1294 | TRUE
|  | -23.99 | 142.72 | 15989874.2622 | 533.459 | -0.16759 | -17.6297 | 160.3497 | -35.2594 | -89.2529 | 4.8467 | 145.1424 | 162.7752 | -17.6329 | 4879017.2728 | -528527.4054 | 16717681.9108 | 15998606.8187 | TRUE
|  | -27.33 | 178.28 | 15446213.2714 | 515.3212 | -0.15254 | 10.8365 | 167.4435 | 21.6729 | -78.6916 | 7.8185 | 181.2428 | 170.4056 | 10.8373 | 5107728.511 | 324835.3751 | 16268816.6431 | 15449628.5537 | TRUE
|  | 25.28 | 104.47 | 17493852.7659 | 583.6352 | 0.24166 | 191.9387 | -87.4687 | 383.8774 | 139.8868 | 2.4064 | 107.6208 | -87.7965 | 195.4173 | -2631607.9302 | 5857427.8115 | 17690682.4316 | 18448423.9208 | TRUE
|  | 18.18 | 71.35 | 22608640.4707 | 754.2763 | 0.25471 | 225.7743 | -154.4243 | 451.5486 | 190.1687 | 0.87076 | 73.6555 | -155.5053 | 229.1608 | -4661109.7261 | 6868855.9789 | 23084119.3857 | 23629045.8206 | TRUE
|  | -17.1 | 88.33 | 19036560.9683 | 635.1035 | -0.19344 | -77.9335 | 166.2635 | -155.8671 | -122.1958 | 1.5647 | 90.0399 | 168.1692 | -78.1293 | 5040694.2982 | -2341842.7186 | 19692619.2394 | 19180064.6719 | TRUE
|  | -18.2 | 104.64 | 17482296.3065 | 583.2496 | -0.1737 | -48.4859 | 153.1259 | -96.9717 | -100.9398 | 2.3834 | 106.3493 | 154.891 | -48.5417 | 4642695.7271 | -1454987.3668 | 18088264.3657 | 17542738.4517 | TRUE
|  | 19.46 | 112.72 | 17005920.4406 | 567.3566 | 0.17236 | 153.6698 | -40.9498 | 307.3397 | 97.4684 | 2.843 | 114.5702 | -40.9854 | 155.5556 | -1228494.5175 | 4662617.1555 | 17050235.4474 | 17633528.54 | TRUE
|  | 5.56 | 93.21 | 18456104.5303 | 615.7381 | 0.059593 | 83.2772 | 9.9328 | 166.5544 | 36.7072 | 1.7677 | 93.4645 | 9.9332 | 83.5313 | 297738.059 | 2503763.721 | 18458505.963 | 18625161.1323 | TRUE
|  | -30.63 | 65.12 | 25033187.6619 | 835.1648 | -0.47024 | -346.9719 | 412.0919 | -693.9437 | -379.6219 | 0.70146 | 71.9789 | 429.0186 | -357.0397 | 12859381.2233 | -10701889.5592 | 28142923.9768 | 27224821.848 | TRUE
|  | -43.3 | 113.69 | 16957033.8072 | 565.7257 | -0.38022 | -153.3833 | 267.0733 | -306.7665 | -210.5667 | 3.0581 | 121.8354 | 277.1048 | -155.2694 | 8305924.8331 | -4654036.4001 | 18881985.6708 | 17584113.5788 | TRUE
|  | -52.96 | 176.69 | 15463092.3214 | 515.8843 | -0.29827 | -63.335 | 240.025 | -126.67 | -152.4017 | 7.9137 | 185.2849 | 248.7791 | -63.4942 | 7456894.0927 | -1903173.2386 | 17167192.3636 | 15579771.9019 | TRUE
|  | -11.28 | 161.32 | 15655815.6755 | 522.314 | -0.069646 | 44.3123 | 117.0077 | 88.6245 | -36.4921 | 6.2556 | 162.3543 | 117.9888 | 44.3654 | 3536591.8434 | 1329807.6802 | 16050297.3908 | 15712191.2199 | TRUE
|  | 23.99 | 159.7 | 15679811.1317 | 523.1146 | 0.14964 | 157.8383 | 1.8617 | 315.6766 | 78.2893 | 6.1742 | 162.1059 | 1.8617 | 160.2441 | 55803.1115 | 4803149.909 | 15679910.4307 | 16398985.5228 | TRUE
|  | 30.35 | 77.01 | 21045208.7815 | 702.1166 | 0.39391 | 308.3792 | -231.3692 | 616.7584 | 270.0032 | 1.1351 | 82.8107 | -235.5794 | 318.3901 | -7061246.3599 | 9543409.9706 | 22198243.4623 | 23107952.8847 | TRUE
|  | 24.64 | 64.57 | 25292060.3477 | 843.8013 | 0.38151 | 346.8642 | -282.2942 | 693.7284 | 314.6526 | 0.66114 | 69.1263 | -287.5897 | 356.716 | -8620199.3313 | 10692188.5631 | 26720706.4492 | 27459264.6096 | TRUE
|  | -33.72 | 76.73 | 21111470.2924 | 704.3272 | -0.43925 | -261.8355 | 338.5655 | -523.671 | -300.3406 | 1.1415 | 83.8472 | 351.7555 | -267.9083 | 10543501.3493 | -8030268.8438 | 23597872.756 | 22587151.1176 | TRUE
|  | -25.05 | 56.48 | 30113322.1338 | 1004.6497 | -0.44346 | -403.8395 | 460.3195 | -807.679 | -432.1331 | 0.43421 | 61.7927 | 476.5958 | -414.8031 | 14285458.0932 | -12433287.8305 | 33329963.7393 | 32579116.2589 | TRUE
|  | -36.68 | 150.4 | 15834897.8397 | 528.2886 | -0.24306 | -51.9747 | 202.3747 | -103.9493 | -127.5964 | 5.5175 | 155.3022 | 207.3607 | -52.0585 | 6215420.9795 | -1560400.1266 | 17011038.9908 | 15911594.4565 | TRUE
|  | 24.72 | 103.4 | 17568272.7311 | 586.118 | 0.23876 | 190.346 | -86.946 | 380.692 | 138.8226 | 2.3458 | 106.4443 | -87.2652 | 193.7095 | -2615683.1971 | 5806240.4431 | 17761925.7217 | 18502881.7982 | TRUE
|  | 32.7 | 113.98 | 16942716.3172 | 565.248 | 0.28641 | 216.7456 | -102.7656 | 433.4912 | 160.0194 | 2.9911 | 118.7637 | -103.3327 | 222.0963 | -3097287.9594 | 6657104.5895 | 17223496.4194 | 18203644.6274 | TRUE
|  | 22.38 | 128.52 | 16366644.8798 | 546.0289 | 0.17374 | 158.6535 | -30.1335 | 317.307 | 94.6094 | 3.8424 | 130.7465 | -30.1488 | 160.8953 | -903678.0004 | 4822667.6665 | 16391574.0107 | 17062391.0412 | TRUE
|  | 21.48 | 110.16 | 17142754.2197 | 571.9217 | 0.19469 | 165.7346 | -55.5746 | 331.4693 | 110.8237 | 2.7042 | 112.4019 | -55.6621 | 168.064 | -1668414.2245 | 5037542.4284 | 17223751.8637 | 17867592.338 | TRUE
|  | -25.96 | 105.95 | 17395599.61 | 580.3572 | -0.24468 | -87.6475 | 193.5975 | -175.295 | -140.8141 | 2.4909 | 109.227 | 197.2081 | -87.9811 | 5911104.8651 | -2637140.3529 | 18372480.6849 | 17594356.9088 | TRUE
|  | -4.27 | 100.6 | 17777741.2444 | 593.1064 | -0.042394 | 25.1631 | 75.4369 | 50.3262 | -25.167 | 2.1361 | 100.8111 | 75.6405 | 25.1706 | 2267243.867 | 754463.3377 | 17921732.0175 | 17793743.2454 | TRUE
|  | -13.56 | 91.08 | 18694011.9549 | 623.6753 | -0.14875 | -46.8916 | 137.9716 | -93.7833 | -92.5132 | 1.6817 | 92.164 | 139.0998 | -46.9358 | 4169369.9682 | -1406852.2056 | 19153321.6154 | 18746874.8356 | TRUE
|  | 5.26 | 102.22 | 17653850.4916 | 588.9731 | 0.051393 | 81.3659 | 20.8541 | 162.7317 | 30.2938 | 2.2219 | 102.4834 | 20.8585 | 81.6249 | 625211.8433 | 2446621.1032 | 17664917.974 | 17822580.9579 | TRUE
|  | -23.66 | 110.14 | 17143870.3212 | 571.959 | -0.21449 | -66.6855 | 176.8255 | -133.371 | -121.9409 | 2.7136 | 112.8191 | 179.6558 | -66.8367 | 5384993.815 | -2003359.8356 | 17969709.179 | 17260525.4909 | TRUE
|  | -8.38 | 122.73 | 16566738.8796 | 552.7045 | -0.06814 | 23.7329 | 98.9971 | 47.4657 | -37.7094 | 3.418 | 123.2675 | 99.5273 | 23.7402 | 2983227.2048 | 711586.1969 | 16833195.8244 | 16582014.1123 | TRUE
|  | -36.94 | 116.19 | 16837889.8564 | 561.7508 | -0.31736 | -117.3185 | 233.5085 | -234.6369 | -175.7165 | 3.1546 | 122.1183 | 240.2914 | -118.1731 | 7202483.7294 | -3542115.9781 | 18313664.48 | 17206426.7184 | TRUE
|  | -36.8 | 86.6 | 19275410.9416 | 643.0721 | -0.42462 | -222.1585 | 308.7585 | -444.3171 | -265.6485 | 1.5844 | 94.1549 | 320.7588 | -226.6039 | 9614408.3576 | -6792214.7104 | 21540155.873 | 20437114.4646 | TRUE
|  | -24.88 | 60.23 | 27634566.7046 | 921.9527 | -0.41301 | -340.5905 | 400.8205 | -681.181 | -370.7681 | 0.53219 | 65.1764 | 413.5668 | -348.3904 | 12396230.8478 | -10442637.8595 | 30287552.1656 | 29541800.2569 | TRUE
|  | -21.18 | 85.09 | 19500564.3679 | 650.5837 | -0.24874 | -117.6545 | 202.7445 | -235.309 | -160.3114 | 1.434 | 87.7452 | 206.0421 | -118.2968 | 6175895.4999 | -3545823.8871 | 20455163.062 | 19820314.7731 | TRUE

## 20 °C
|  | h (m) | a (m) | sH (Pa) | c (m) | h/ls | xB (m) | xA (m) | ai (m) | xC (m) | fv (m) | lAB | l0A | l0B | sVA (Pa) | sVB (Pa) | sA (Pa) | sB (Pa)
g1 | 3.337 | -7.44 | 188.16 | 15106351.9226 | 503.9827 | -0.039312 | 74.2725 | 113.8875 | 148.545 | -19.9227 | 8.8134 | 189.4009 | 114.8593 | 74.5416 | 3442786.1156 | 2234306.8537 | 15493696.9328 | 15270690.735 | TRUE
S | 0.00011133 | 14.75 | 131.6 | 15705535.7587 | 523.9728 | 0.11179 | 124.2526 | 7.3474 | 248.5051 | 58.6057 | 4.1628 | 132.768 | 7.3477 | 125.4204 | 220238.7838 | 3759343.9984 | 15707079.8874 | 16149195.6693 | TRUE
z1 | 1 | 6.13 | 158.37 | 15336898.0058 | 511.6742 | 0.038553 | 98.9066 | 59.4634 | 197.8131 | 19.8003 | 6.144 | 159.121 | 59.5974 | 99.5237 | 1786368.7127 | 2983117.2392 | 15440581.3886 | 15624321.7101 | TRUE
g | 29973.9513 | -2.73 | 55.27 | 23327708.8101 | 778.2661 | -0.049384 | -10.7829 | 66.0529 | -21.5658 | -38.426 | 0.49129 | 55.349 | 66.1322 | -10.7832 | 1982244.2407 | -323216.5284 | 23411776.7492 | 23329947.8622 | TRUE
sdov | 103081000 | -10.19 | 44.14 | 29035176.6422 | 968.6803 | -0.23084 | -199.597 | 243.737 | -399.194 | -221.6859 | 0.25804 | 45.3047 | 246.317 | -201.0124 | 7383095.0844 | -6025135.2035 | 29959165.1364 | 29653730.5725 | TRUE
|  | -42.53 | 110.05 | 16247374.0118 | 542.0498 | -0.3858 | -149.2285 | 259.2785 | -298.4569 | -204.5887 | 2.9962 | 118.1586 | 269.2793 | -151.1207 | 8071365.1596 | -4529684.2059 | 18141777.6918 | 16866985.5424 | TRUE
|  | -30.97 | 170.15 | 15230314.4057 | 508.1183 | -0.18117 | -6.4836 | 176.6336 | -12.9672 | -91.9824 | 7.2552 | 173.7288 | 180.2126 | -6.4838 | 5401684.6635 | -194345.0756 | 16159847.589 | 15231554.3168 | TRUE
|  | -2.15 | 157.04 | 15350570.1615 | 512.1303 | -0.013637 | 71.5361 | 85.5039 | 143.0723 | -7.0112 | 6.0317 | 157.6706 | 85.9016 | 71.769 | 2574811.5437 | 2151200.6284 | 15565013.9341 | 15500569.9387 | TRUE
|  | -20.16 | 74.61 | 18713066.4981 | 624.311 | -0.27004 | -129.302 | 203.912 | -258.6041 | -166.7039 | 1.1548 | 77.3286 | 207.557 | -130.2284 | 6221303.1455 | -3903460.6615 | 19720128.5643 | 19115853.7057 | TRUE
|  | -29.56 | 90.61 | 17176753.7291 | 573.056 | -0.32589 | -138.2933 | 228.9033 | -276.5865 | -183.7833 | 1.8846 | 95.3996 | 235.0391 | -139.6395 | 7045050.6362 | -4185547.4318 | 18565387.3414 | 17679357.3405 | TRUE
|  | -20.14 | 135.32 | 15639678.7688 | 521.7757 | -0.14842 | -9.4984 | 144.8184 | -18.9968 | -77.3732 | 4.4411 | 137.186 | 146.6849 | -9.4989 | 4396725.6492 | -284720.2966 | 16245945.5996 | 15642270.2201 | TRUE
|  | -44.85 | 314.9 | 14760293.6881 | 492.4374 | -0.14003 | 88.7183 | 226.1817 | 177.4366 | -69.901 | 25.6355 | 323.4178 | 234.2188 | 89.199 | 7020461.9339 | 2673647.783 | 16344820.4494 | 15000488.7329 | TRUE
|  | 33.11 | 86.85 | 17448019.127 | 582.1061 | 0.38088 | 260.0986 | -173.2486 | 520.1972 | 216.8658 | 1.7341 | 93.0226 | -175.8177 | 268.8403 | -5269951.1832 | 8058204.9917 | 18226512.473 | 19218950.0011 | TRUE
|  | 41.82 | 113.61 | 16133336.6258 | 538.2452 | 0.36742 | 250.3674 | -136.7574 | 500.7348 | 193.9071 | 3.1965 | 121.2606 | -138.2336 | 259.4942 | -4143406.2691 | 7778066.0189 | 16656901.4583 | 17910412.1023 | TRUE
|  | 40.23 | 115.39 | 16080746.1361 | 536.4907 | 0.34797 | 240.8032 | -125.4132 | 481.6065 | 183.4483 | 3.288 | 122.4121 | -126.5586 | 248.9707 | -3793461.21 | 7462634.4943 | 16522128.926 | 17727980.9874 | TRUE
|  | 40.32 | 112.45 | 16169145.5331 | 539.4399 | 0.35791 | 245.3953 | -132.9453 | 490.7906 | 189.4996 | 3.1151 | 119.6518 | -134.2952 | 253.9471 | -4025358.3806 | 7611796.6124 | 16662676.1765 | 17871225.8936 | TRUE
|  | 51.37 | 178.86 | 15165428.2815 | 505.9536 | 0.28572 | 232.092 | -53.232 | 464.184 | 143.3868 | 8.2419 | 186.9875 | -53.3303 | 240.3178 | -1598519.2551 | 7203273.5013 | 15249441.9167 | 16789203.7958 | TRUE
|  | 27.64 | 89.67 | 17240754.1331 | 575.1912 | 0.30793 | 219.2673 | -129.5973 | 438.5346 | 174.6038 | 1.8293 | 93.9201 | -130.6966 | 224.6167 | -3917494.1128 | 6732649.2347 | 17680225.2023 | 18508705.2166 | TRUE
|  | -16.01 | 218.58 | 14964932.2301 | 499.2646 | -0.072664 | 73.0434 | 145.5366 | 146.0868 | -36.5363 | 12.0415 | 220.9108 | 147.6065 | 73.3042 | 4424350.0987 | 2197217.9779 | 15605257.7822 | 15125374.8216 | TRUE
|  | 13.59 | 47.38 | 27092815.4595 | 903.8787 | 0.2868 | 279.4915 | -232.1115 | 558.9829 | 255.83 | 0.32298 | 49.2957 | -234.6709 | 283.9666 | -7034014.9264 | 8511601.9985 | 27991034.5559 | 28398380.5543 | TRUE
|  | -30.15 | 66.84 | 20011168.6498 | 667.6186 | -0.45089 | -258.236 | 325.076 | -516.4719 | -291.7706 | 0.91778 | 73.3508 | 338.0745 | -264.7236 | 10133427.195 | -7934813.6428 | 22430631.2316 | 21526916.5994 | TRUE
|  | -42.78 | 112.51 | 16167262.4369 | 539.3771 | -0.37954 | -143.8412 | 256.3512 | -287.6824 | -200.4433 | 3.1407 | 120.5595 | 266.1117 | -145.5522 | 7976420.3408 | -4362775.6878 | 18027857.7806 | 16745572.1433 | TRUE
|  | -28.45 | 86.8 | 17451915.3788 | 582.2361 | -0.32746 | -144.0072 | 230.8072 | -288.0143 | -187.575 | 1.7029 | 91.4199 | 236.8999 | -145.4799 | 7100825.3915 | -4360608.3252 | 18841206.7456 | 17988447.8306 | TRUE
|  | -23.99 | 142.72 | 15524972.74 | 517.9488 | -0.16756 | -15.0268 | 157.7468 | -30.0537 | -86.6579 | 4.9923 | 145.1679 | 160.1969 | -15.0289 | 4801732.7868 | -450476.6414 | 16250582.0307 | 15531506.9386 | TRUE
|  | -27.33 | 178.28 | 15169439.06 | 506.0874 | -0.15251 | 12.2535 | 166.0265 | 24.5071 | -77.2816 | 7.9618 | 181.2753 | 169.0206 | 12.2547 | 5066214.3553 | 367322.6003 | 15993073.7912 | 15173885.7017 | TRUE
|  | 25.28 | 104.47 | 16453850.2899 | 548.9383 | 0.24162 | 183.6109 | -79.1409 | 367.2219 | 131.5706 | 2.5587 | 107.6385 | -79.4154 | 187.0538 | -2380392.6744 | 5606742.9294 | 16625145.3722 | 17382886.8614 | TRUE
|  | 18.18 | 71.35 | 19194577.1567 | 640.3753 | 0.25467 | 197.0452 | -125.6952 | 394.0903 | 161.4519 | 1.0257 | 73.6655 | -126.5038 | 200.1693 | -3791819.3673 | 5999865.0165 | 19565522.8997 | 20110449.3346 | TRUE
|  | -17.1 | 88.33 | 17336267.8623 | 578.3778 | -0.1934 | -67.0098 | 155.3398 | -134.0196 | -111.2816 | 1.7183 | 90.0543 | 157.2141 | -67.1598 | 4712328.4709 | -2013045.5567 | 17965306.0929 | 17452751.5254 | TRUE
|  | -18.2 | 104.64 | 16446991.8071 | 548.7095 | -0.17367 | -42.4998 | 147.1398 | -84.9996 | -94.9621 | 2.5337 | 106.3673 | 148.9095 | -42.5423 | 4463407.4137 | -1275160.4048 | 17041876.2243 | 16496350.3103 | TRUE
|  | 19.46 | 112.72 | 16160698.4791 | 539.1581 | 0.17233 | 148.8172 | -36.0972 | 297.6345 | 92.6241 | 2.9919 | 114.5899 | -36.1242 | 150.7141 | -1082785.0881 | 4517496.1238 | 16196931.7736 | 16780224.8662 | TRUE
|  | 5.56 | 93.21 | 17011557.9609 | 567.5447 | 0.059583 | 80.4012 | 12.8088 | 160.8024 | 33.8341 | 1.918 | 93.4803 | 12.8099 | 80.6704 | 383963.1978 | 2418010.325 | 17015890.573 | 17182545.7424 | TRUE
|  | -30.63 | 65.12 | 20378967.7395 | 679.8893 | -0.47018 | -276.3713 | 341.4913 | -552.7425 | -309.0418 | 0.86171 | 71.9865 | 356.032 | -284.0456 | 10671686.9401 | -8513967.5076 | 23004069.8198 | 22085967.691 | TRUE
|  | -43.3 | 113.69 | 16130912.766 | 538.1644 | -0.38015 | -143.1075 | 256.7975 | -286.2149 | -200.3082 | 3.2149 | 121.8542 | 266.6542 | -144.8 | 7992680.8019 | -4340228.6936 | 18002480.1921 | 16704608.1001 | TRUE
|  | -52.96 | 176.69 | 15180648.994 | 506.4614 | -0.29822 | -60.538 | 237.228 | -121.0759 | -149.6179 | 8.0616 | 185.3161 | 245.9983 | -60.6822 | 7373541.3982 | -1818886.1089 | 16876647.079 | 15289226.6173 | TRUE
|  | -11.28 | 161.32 | 15307852.8438 | 510.7052 | -0.069633 | 45.1266 | 116.1934 | 90.2532 | -35.6811 | 6.3984 | 162.3838 | 117.1984 | 45.1853 | 3512899.884 | 1354383.3282 | 15705757.6794 | 15367651.5085 | TRUE
|  | 23.99 | 159.7 | 15323589.8443 | 511.2302 | 0.14961 | 156.0527 | 3.6473 | 312.1054 | 76.5106 | 6.3183 | 162.1348 | 3.6473 | 158.4875 | 109324.4999 | 4750495.2622 | 15323979.8213 | 16043054.9134 | TRUE
|  | 30.35 | 77.01 | 18405361.0311 | 614.0452 | 0.39385 | 274.4923 | -197.4823 | 548.9847 | 236.1348 | 1.298 | 82.8217 | -200.9043 | 283.7261 | -6021896.288 | 8504390.9785 | 19365447.3119 | 20275156.7343 | TRUE
|  | 24.64 | 64.57 | 20504151.8192 | 684.0657 | 0.38146 | 287.2818 | -222.7118 | 574.5637 | 255.0874 | 0.81556 | 69.134 | -226.6672 | 295.8012 | -6794111.1934 | 8866330.5765 | 21600467.3267 | 22339025.4872 | TRUE
|  | -33.72 | 76.73 | 18439439.1332 | 615.1821 | -0.43918 | -223.8018 | 300.5318 | -447.6036 | -262.3271 | 1.307 | 83.858 | 312.6292 | -228.7712 | 9370732.9959 | -6857176.7273 | 20683895.9683 | 19673174.3299 | TRUE
|  | -25.05 | 56.48 | 22872076.2685 | 763.0651 | -0.44342 | -299.909 | 356.389 | -599.8179 | -328.2196 | 0.5717 | 61.7976 | 369.4878 | -307.6902 | 11075010.1394 | -9222690.3871 | 25412353.7364 | 24661506.2559 | TRUE
|  | -36.68 | 150.4 | 15424770.1728 | 514.6058 | -0.24302 | -48.6587 | 199.0587 | -97.3174 | -124.2916 | 5.6647 | 155.3289 | 204.0601 | -48.7313 | 6116487.8849 | -1460668.2262 | 16593220.2701 | 15493775.7358 | TRUE
|  | 24.72 | 103.4 | 16497921.127 | 550.4086 | 0.23872 | 181.8767 | -78.4767 | 363.7535 | 130.3648 | 2.4982 | 106.4618 | -78.7429 | 185.2047 | -2360236.0402 | 5551317.4168 | 16665896.7859 | 17406852.8625 | TRUE
|  | 32.7 | 113.98 | 16122174.7085 | 537.8729 | 0.28636 | 208.9824 | -95.0024 | 417.9648 | 152.2696 | 3.1435 | 118.7831 | -95.4971 | 214.2802 | -2862426.5221 | 6422824.5977 | 16374309.235 | 17354457.4431 | TRUE
|  | 22.38 | 128.52 | 15764908.6335 | 525.9536 | 0.1737 | 155.1669 | -26.6469 | 310.3337 | 91.131 | 3.9894 | 130.7693 | -26.6583 | 157.4275 | -799053.3638 | 4718725.584 | 15785145.8815 | 16455962.912 | TRUE
|  | 21.48 | 110.16 | 16243660.502 | 541.9259 | 0.19465 | 159.9129 | -49.7529 | 319.8258 | 105.0112 | 2.8541 | 112.4209 | -49.8228 | 162.2437 | -1493386.3663 | 4863085.1112 | 16312164.4592 | 16956004.9335 | TRUE
|  | -25.96 | 105.95 | 16395410.9279 | 546.9886 | -0.24464 | -79.5395 | 185.4895 | -159.079 | -132.7178 | 2.643 | 109.245 | 189.0651 | -79.8201 | 5667027.8139 | -2392524.2333 | 17347181.435 | 16569057.6589 | TRUE
|  | -4.27 | 100.6 | 16621091.2599 | 554.5179 | -0.042387 | 26.8026 | 73.7974 | 53.6052 | -23.5296 | 2.285 | 100.8285 | 74.0154 | 26.813 | 2218535.4347 | 803692.2847 | 16768499.4602 | 16640510.6881 | TRUE
|  | -13.56 | 91.08 | 17145637.0177 | 572.0179 | -0.14872 | -39.2217 | 130.3017 | -78.4433 | -84.8506 | 1.8337 | 92.1791 | 131.4315 | -39.2524 | 3939520.5328 | -1176549.5395 | 17592404.3488 | 17185957.5689 | TRUE
|  | 5.26 | 102.22 | 16548396.6716 | 552.0926 | 0.051384 | 79.4664 | 22.7536 | 158.9328 | 28.3969 | 2.3706 | 102.5011 | 22.7601 | 79.7411 | 682209.1333 | 2390154.4651 | 16562452.7683 | 16720115.7522 | TRUE
|  | -23.66 | 110.14 | 16244334.741 | 541.9484 | -0.21445 | -60.277 | 170.417 | -120.5541 | -115.5427 | 2.8641 | 112.838 | 173.2395 | -60.4014 | 5192670.8907 | -1810468.7047 | 17054097.518 | 16344913.8299 | TRUE
|  | -8.38 | 122.73 | 15890282.833 | 530.1364 | -0.068128 | 25.2759 | 97.4541 | 50.5518 | -36.1696 | 3.5638 | 123.2894 | 98.0039 | 25.2855 | 2937564.4204 | 757905.4842 | 16159528.868 | 15908347.156 | TRUE
|  | -36.94 | 116.19 | 16057994.219 | 535.7316 | -0.31731 | -109.165 | 225.355 | -218.3299 | -167.5777 | 3.308 | 122.138 | 232.0599 | -109.922 | 6955752.9439 | -3294795.8062 | 17499762.2085 | 16392524.4469 | TRUE
|  | -36.8 | 86.6 | 17467581.9401 | 582.7587 | -0.42455 | -197.2239 | 283.8239 | -394.4478 | -240.7335 | 1.7484 | 94.168 | 295.1784 | -201.0104 | 8847661.8768 | -6025074.9871 | 19580539.8168 | 18477498.4084 | TRUE
|  | -24.88 | 60.23 | 21639964.5691 | 721.959 | -0.41296 | -260.1446 | 320.3746 | -520.2893 | -290.3396 | 0.67964 | 65.1826 | 330.9934 | -265.8108 | 9921179.4714 | -7967399.2906 | 23805836.8611 | 23060084.9523 | TRUE
|  | -21.18 | 85.09 | 17590217.8323 | 586.8502 | -0.2487 | -101.9376 | 187.0276 | -203.8753 | -144.6067 | 1.5899 | 87.7587 | 190.2098 | -102.451 | 5701338.4059 | -3070862.6165 | 18491106.5922 | 17856258.3034 | TRUE

## 30 °C
|  | h (m) | a (m) | sH (Pa) | c (m) | h/ls | xB (m) | xA (m) | ai (m) | xC (m) | fv (m) | lAB | l0A | l0B | sVA (Pa) | sVB (Pa) | sA (Pa) | sB (Pa)
g1 | 3.337 | -7.44 | 188.16 | 14872378.2979 | 496.1768 | -0.039305 | 74.5829 | 113.5771 | 149.1657 | -19.6141 | 8.9529 | 189.4356 | 114.5716 | 74.864 | 3434163.7953 | 2243970.7815 | 15263718.9835 | 15040712.7858 | TRUE
S | 0.00011133 | 14.75 | 131.6 | 15192038.7838 | 506.8414 | 0.11177 | 122.3313 | 9.2687 | 244.6626 | 56.6896 | 4.3039 | 132.7917 | 9.2692 | 123.5225 | 277835.5623 | 3702456.6752 | 15194579.1323 | 15636694.9142 | TRUE
z1 | 1 | 6.13 | 158.37 | 14997235.0001 | 500.3423 | 0.038546 | 98.4663 | 59.9037 | 196.9326 | 19.3618 | 6.2837 | 159.15 | 60.0469 | 99.1031 | 1799843.9222 | 2970511.5166 | 15104850.0751 | 15288590.3967 | TRUE
g | 29973.9513 | -2.73 | 55.27 | 18443276.1512 | 615.3101 | -0.049377 | -2.735 | 58.005 | -5.47 | -30.3802 | 0.62144 | 55.3559 | 58.091 | -2.735 | 1741215.6443 | -81979.3389 | 18525287.2342 | 18443458.3471 | TRUE
sdov | 103081000 | -10.19 | 44.14 | 20727344.7325 | 691.5119 | -0.23082 | -136.1585 | 180.2985 | -272.317 | -158.2549 | 0.36148 | 45.3082 | 182.3483 | -137.04 | 5465697.6671 | -4107630.4534 | 21435873.452 | 21130438.8881 | TRUE
|  | -42.53 | 110.05 | 15468297.5337 | 516.058 | -0.38573 | -139.4014 | 249.4514 | -278.8028 | -194.7785 | 3.1473 | 118.1769 | 259.2798 | -141.1029 | 7771639.8793 | -4229412.4896 | 17310881.4046 | 16036089.2551 | TRUE
|  | -30.97 | 170.15 | 14939810.3996 | 498.4265 | -0.18114 | -4.721 | 174.871 | -9.4419 | -90.2279 | 7.3969 | 173.7596 | 178.4807 | -4.721 | 5349770.8414 | -141507.9014 | 15868773.8288 | 14940480.5566 | TRUE
|  | -2.15 | 157.04 | 15004564.6953 | 500.5868 | -0.013635 | 71.6948 | 85.3452 | 143.3896 | -6.8532 | 6.1714 | 157.6994 | 85.7592 | 71.9402 | 2570543.418 | 2156331.0869 | 15223161.7991 | 15158717.8037 | TRUE
|  | -20.16 | 74.61 | 16604412.5292 | 553.9614 | -0.27 | -110.505 | 185.115 | -221.0099 | -147.9191 | 1.3016 | 77.3401 | 188.5795 | -111.2393 | 5652471.3784 | -3334281.7071 | 17540152.4544 | 16935877.5959 | TRUE
|  | -29.56 | 90.61 | 15917392.8349 | 531.0409 | -0.32584 | -124.8041 | 215.4141 | -249.6081 | -170.3087 | 2.0338 | 95.4144 | 221.3705 | -125.9561 | 6635349.0034 | -3775403.003 | 17245035.5481 | 16359005.5472 | TRUE
|  | -20.14 | 135.32 | 15157659.9592 | 505.6944 | -0.14839 | -7.1069 | 142.4269 | -14.2139 | -74.9886 | 4.5828 | 137.2102 | 144.3174 | -7.1072 | 4325762.9665 | -213029.8556 | 15762832.2544 | 15159156.8749 | TRUE
|  | -44.85 | 314.9 | 14680339.5968 | 489.7699 | -0.14 | 89.1032 | 225.7968 | 178.2064 | -69.5223 | 25.7774 | 323.4764 | 233.8809 | 89.5955 | 7010335.4268 | 2685531.8337 | 16268287.3552 | 14923955.6387 | TRUE
|  | 33.11 | 86.85 | 16043257.405 | 535.24 | 0.38081 | 242.6217 | -155.7717 | 485.2434 | 199.4057 | 1.8861 | 93.0363 | -157.98 | 251.0163 | -4735283.8249 | 7523950.3386 | 16727492.9701 | 17719930.4981 | TRUE
|  | 41.82 | 113.61 | 15411101.1114 | 514.1498 | 0.36735 | 241.6707 | -128.0607 | 483.3414 | 185.2266 | 3.3466 | 121.2796 | -129.3889 | 250.6685 | -3878296.3315 | 7513525.9443 | 15891608.4743 | 17145119.1183 | TRUE
|  | 40.23 | 115.39 | 15384558.127 | 513.2643 | 0.34791 | 232.8458 | -117.4558 | 465.6916 | 175.5062 | 3.4371 | 122.4315 | -118.4837 | 240.9152 | -3551423.582 | 7221180.327 | 15789149.3825 | 16995001.4439 | TRUE
|  | 40.32 | 112.45 | 15429114.0572 | 514.7508 | 0.35785 | 236.7065 | -124.2565 | 473.4131 | 180.8266 | 3.2647 | 119.6707 | -125.4668 | 245.1375 | -3760735.3086 | 7347738.5838 | 15880827.7697 | 17089377.4868 | TRUE
|  | 51.37 | 178.86 | 14904601.4594 | 497.2518 | 0.28567 | 229.6133 | -50.7533 | 459.2267 | 140.9207 | 8.3868 | 187.0192 | -50.8415 | 237.8607 | -1523921.1632 | 7129626.1003 | 14982305.5761 | 16522067.4552 | TRUE
|  | 27.64 | 89.67 | 15947285.6809 | 532.0382 | 0.30788 | 206.154 | -116.484 | 412.308 | 161.5043 | 1.9778 | 93.9347 | -117.4168 | 211.3515 | -3519445.8251 | 6335040.3181 | 16331026.2845 | 17159506.2988 | TRUE
|  | -16.01 | 218.58 | 14794585.2386 | 493.5814 | -0.07265 | 73.4626 | 145.1174 | 146.9252 | -36.1204 | 12.1813 | 220.9513 | 147.2172 | 73.7341 | 4412679.8764 | 2210102.7565 | 15438636.4707 | 14958753.5101 | TRUE
|  | 13.59 | 47.38 | 19915680.9138 | 664.433 | 0.28677 | 211.7095 | -164.3295 | 423.419 | 188.0583 | 0.4394 | 49.3001 | -166.0099 | 215.31 | -4975972.8836 | 6453692.9138 | 20527899.3665 | 20935245.3648 | TRUE
|  | -30.15 | 66.84 | 17145447.4939 | 572.0116 | -0.45082 | -216.4335 | 283.2735 | -432.867 | -249.9872 | 1.0712 | 73.36 | 294.9949 | -221.6349 | 8842163.3794 | -6643273.4485 | 19291195.4786 | 18387480.8464 | TRUE
|  | -42.78 | 112.51 | 15428168.0116 | 514.7192 | -0.37948 | -134.6613 | 247.1713 | -269.3225 | -191.28 | 3.2914 | 120.5782 | 256.7809 | -136.2027 | 7696738.4244 | -4082532.3438 | 17241466.0214 | 15959180.3841 | TRUE
|  | -28.45 | 86.8 | 16045049.5383 | 535.2998 | -0.32741 | -128.8713 | 215.6713 | -257.7427 | -172.4539 | 1.8523 | 91.4339 | 221.5538 | -130.1198 | 6640841.5299 | -3900205.0742 | 17365033.5707 | 16512274.6558 | TRUE
|  | -23.99 | 142.72 | 15097346.8056 | 503.6822 | -0.16753 | -12.6322 | 155.3522 | -25.2645 | -84.2709 | 5.1341 | 145.1936 | 157.8271 | -12.6336 | 4730702.5915 | -378678.1112 | 15821170.2341 | 15102095.1421 | TRUE
|  | -27.33 | 178.28 | 14906783.3536 | 497.3246 | -0.15248 | 13.5986 | 164.6814 | 27.1971 | -75.9435 | 8.1028 | 181.3078 | 167.7075 | 13.6003 | 5026857.8319 | 407653.2397 | 15731544.4129 | 14912356.3234 | TRUE
|  | 25.28 | 104.47 | 15570636.2792 | 519.4723 | 0.24158 | 176.5374 | -72.0674 | 353.0749 | 124.5081 | 2.7041 | 107.6564 | -72.2988 | 179.9552 | -2167081.747 | 5393968.4076 | 15720717.4594 | 16478458.9487 | TRUE
|  | 18.18 | 71.35 | 16808565.4562 | 560.7724 | 0.25463 | 176.964 | -105.614 | 353.928 | 141.3824 | 1.1714 | 73.6764 | -106.2395 | 179.9159 | -3184417.5918 | 5392789.3098 | 17107553.5392 | 17652479.9741 | TRUE
|  | -17.1 | 88.33 | 15991669.0625 | 533.5189 | -0.19337 | -58.3699 | 146.6999 | -116.7397 | -102.6506 | 1.8629 | 90.0691 | 148.5555 | -58.4864 | 4452793.8668 | -1753068.0071 | 16600025.6814 | 16087471.1139 | TRUE
|  | -18.2 | 104.64 | 15567261.6459 | 519.3597 | -0.17364 | -37.4123 | 142.0523 | -74.8247 | -89.8827 | 2.6771 | 106.3854 | 143.8301 | -37.4447 | 4311157.5852 | -1122365.8531 | 16153195.1909 | 15607669.277 | TRUE
|  | 19.46 | 112.72 | 15424869.3095 | 514.6091 | 0.1723 | 144.5919 | -31.8719 | 289.1839 | 88.4067 | 3.1349 | 114.6096 | -31.8923 | 146.502 | -955938.5769 | 4391242.634 | 15454462.5199 | 16037755.6125 | TRUE
|  | 5.56 | 93.21 | 15839652.6616 | 528.4473 | 0.059573 | 78.0676 | 15.1424 | 156.1352 | 31.5033 | 2.0601 | 93.4963 | 15.1445 | 78.3519 | 453939.7892 | 2348515.0366 | 15846155.9305 | 16012811.0998 | TRUE
|  | -30.63 | 65.12 | 17293969.6126 | 576.9666 | -0.47011 | -229.5683 | 294.6883 | -459.1367 | -262.2586 | 1.0155 | 71.9952 | 307.6691 | -235.6738 | 9222057.5184 | -7064075.6346 | 19599176.7642 | 18681074.6354 | TRUE
|  | -43.3 | 113.69 | 15409880.0815 | 514.1091 | -0.38009 | -134.1373 | 247.8273 | -268.2747 | -191.3547 | 3.3656 | 121.8732 | 257.5376 | -135.6644 | 7719418.6877 | -4066398.6422 | 17235249.6066 | 15937377.5146 | TRUE
|  | -52.96 | 176.69 | 14912877.7614 | 497.5279 | -0.29816 | -57.8858 | 234.5758 | -115.7715 | -146.9788 | 8.207 | 185.3473 | 243.3637 | -58.0164 | 7294572.555 | -1738981.7799 | 16601346.689 | 15013926.2273 | TRUE
|  | -11.28 | 161.32 | 14981636.3438 | 499.8219 | -0.069621 | 45.8902 | 115.4298 | 91.7803 | -34.9207 | 6.5383 | 162.4133 | 116.4586 | 45.9547 | 3490725.1627 | 1377443.1506 | 15382931.7654 | 15044825.5946 | TRUE
|  | 23.99 | 159.7 | 14990092.5121 | 500.104 | 0.14958 | 154.3808 | 5.3192 | 308.7615 | 74.8455 | 6.4594 | 162.1637 | 5.3193 | 156.8444 | 159441.8965 | 4701246.0538 | 14990940.4388 | 15710015.5309 | TRUE
|  | 30.35 | 77.01 | 16471454.088 | 549.5256 | 0.39378 | 249.6636 | -172.6536 | 499.3273 | 211.3234 | 1.4505 | 82.8334 | -175.5082 | 258.3416 | -5260674.7992 | 7743519.5688 | 17291139.3238 | 18200848.7463 | TRUE
|  | 24.64 | 64.57 | 17344131.7087 | 578.6402 | 0.3814 | 247.9523 | -183.3823 | 495.9046 | 215.7743 | 0.96421 | 69.1429 | -186.4675 | 255.6104 | -5589167.6178 | 7661653.982 | 18222450.4222 | 18961008.5826 | TRUE
|  | -33.72 | 76.73 | 16486281.6999 | 550.0203 | -0.43911 | -195.9964 | 272.7264 | -391.9927 | -234.5407 | 1.462 | 83.8695 | 284.0402 | -200.1708 | 8513807.3388 | -5999908.3371 | 18554848.4146 | 17544126.7762 | TRUE
|  | -25.05 | 56.48 | 18268267.4152 | 609.4714 | -0.44336 | -233.8255 | 290.3055 | -467.6509 | -262.1539 | 0.71581 | 61.8043 | 301.4083 | -239.6039 | 9034396.6206 | -7181876.3348 | 20380135.3443 | 19629287.8638 | TRUE
|  | -36.68 | 150.4 | 15044200.4577 | 501.9092 | -0.24297 | -45.5812 | 195.9812 | -91.1624 | -121.225 | 5.8085 | 155.3556 | 200.9995 | -45.6439 | 6024748.0912 | -1368127.9091 | 16205726.0551 | 15106281.5208 | TRUE
|  | 24.72 | 103.4 | 15592280.9417 | 520.1944 | 0.23868 | 174.7096 | -71.3096 | 349.4192 | 123.2085 | 2.6435 | 106.4795 | -71.5331 | 178.0126 | -2144130.5037 | 5335742.2832 | 15739012.694 | 16479968.7706 | TRUE
|  | 32.7 | 113.98 | 15405476.3926 | 513.9621 | 0.28631 | 202.2005 | -88.2205 | 404.401 | 145.5006 | 3.29 | 118.8026 | -88.6544 | 207.457 | -2657321.6454 | 6218305.5046 | 15632979.9209 | 16613128.129 | TRUE
|  | 22.38 | 128.52 | 15222879.2666 | 507.8703 | 0.17367 | 152.0256 | -23.5056 | 304.0513 | 87.9977 | 4.1318 | 130.7922 | -23.514 | 154.3062 | -704808.5049 | 4625166.1936 | 15239186.5989 | 15910003.6293 | TRUE
|  | 21.48 | 110.16 | 15466442.6581 | 515.9961 | 0.19462 | 154.8794 | -44.7194 | 309.7588 | 99.9867 | 2.9978 | 112.4401 | -44.7754 | 157.2155 | -1342096.4576 | 4712370.7506 | 15524563.4849 | 16168403.9591 | TRUE
|  | -25.96 | 105.95 | 15541827.9913 | 518.5112 | -0.2446 | -72.6188 | 178.5688 | -145.2375 | -125.8082 | 2.7884 | 109.2632 | 182.1196 | -72.8564 | 5458842.7145 | -2183794.3446 | 16472625.2034 | 15694501.4272 | TRUE
|  | -4.27 | 100.6 | 15652412.4602 | 522.2005 | -0.04238 | 28.1759 | 72.4241 | 56.3518 | -22.1583 | 2.4266 | 100.8461 | 72.6565 | 28.1896 | 2177802.9121 | 844952.4615 | 15803190.8597 | 15675202.0875 | TRUE
|  | -13.56 | 91.08 | 15902814.044 | 530.5545 | -0.1487 | -33.0642 | 124.1442 | -66.1284 | -78.7001 | 1.9772 | 92.1945 | 125.2802 | -33.0856 | 3755141.615 | -991707.0224 | 16340152.4799 | 15933705.7001 | TRUE
|  | 5.26 | 102.22 | 15616987.0103 | 521.0186 | 0.051375 | 77.8657 | 24.3543 | 155.7314 | 26.7986 | 2.5122 | 102.519 | 24.3632 | 78.1559 | 730261.1427 | 2342639.8265 | 15634051.446 | 15791714.4299 | TRUE
|  | -23.66 | 110.14 | 15466779.4744 | 516.0074 | -0.21441 | -54.7366 | 164.8766 | -109.4733 | -110.0121 | 3.0083 | 112.8572 | 167.6965 | -54.8394 | 5026527.5031 | -1643752.1189 | 16263063.8579 | 15553880.1698 | TRUE
|  | -8.38 | 122.73 | 15287532.6619 | 510.0273 | -0.068116 | 26.651 | 96.079 | 53.3021 | -34.7976 | 3.7047 | 123.3114 | 96.6482 | 26.6632 | 2896929.1692 | 799200.6957 | 15559590.4027 | 15308408.6907 | TRUE
|  | -36.94 | 116.19 | 15373042.1541 | 512.8801 | -0.31725 | -102.0028 | 218.1928 | -204.0057 | -160.4297 | 3.4557 | 122.1578 | 224.8344 | -102.6766 | 6739173.9616 | -3077623.4205 | 16785317.7139 | 15678079.9523 | TRUE
|  | -36.8 | 86.6 | 16052251.1972 | 535.54 | -0.42448 | -177.6997 | 264.2997 | -355.3994 | -221.2278 | 1.9027 | 94.1815 | 275.16 | -180.9785 | 8247633.4642 | -5424641.5528 | 18047111.2995 | 16944069.8911 | TRUE
|  | -24.88 | 60.23 | 17792016.5704 | 593.5826 | -0.41291 | -208.5001 | 268.7301 | -417.0003 | -238.7123 | 0.82668 | 65.1903 | 278.0045 | -212.8142 | 8332893.677 | -6378881.5011 | 19646703.812 | 18900951.9032 | TRUE
|  | -21.18 | 85.09 | 16108384.7815 | 537.4128 | -0.24865 | -89.7443 | 174.8343 | -179.4886 | -132.4248 | 1.7363 | 87.7727 | 177.9347 | -90.162 | 5333404.5989 | -2702511.3235 | 16968360.7011 | 16333512.4123 | TRUE

## Pole č. 1
Pole č.1
a= 188,16 m h= -7,44 m
Počasie: | Horizontálne mechanické napätie | Celkové mechanicé napätie | Viditeľný priehyb | dĺžka lana