## List1
Činná plocha chladiče
D | 650 | mm
Š | 345 | mm
T | 26 | mm
A | 0.22425 | m2
m empty | 1.808 | kg
m ful | 1.808 | kg
Analýza měření UADI
Labeled point | Airflow (l/s) | Air mass (kg/s) | dp (Pa) | Síla na chladič od proudu vzduchu (N) | cD | Hustota (kg/m3) | Rychlost hmotostního toku (m/s)
1 | 340 | 0.398 | 62.6 | 14.038 | 46.5272 | 1.1706 | 1.5162
2 | 340 | 0.402 | 63.2 | 14.1726 | 46.5058 | 1.1824 | 1.5162
3 | 340 | 0.398 | 63 | 14.1277 | 46.8245 | 1.1706 | 1.5162
4 | 340 | 0.397 | 63.7 | 14.2847 | 47.4641 | 1.1676 | 1.5162
5 | 340 | 0.405 | 63.7 | 14.2847 | 46.5265 | 1.1912 | 1.5162
6 | 340 | 0.397 | 67.4 | 15.1144 | 50.221 | 1.1676 | 1.5162
7 | 340 | 0.403 | 67.9 | 15.2266 | 49.8403 | 1.1853 | 1.5162
8 | 340 | 0.399 | 68 | 15.249 | 50.4141 | 1.1735 | 1.5162
9 | 340 | 0.401 | 67.7 | 15.1817 | 49.9414 | 1.1794 | 1.5162
10 | 429 | 0.503 | 88.4 | 19.8237 | 41.2023 | 1.1725 | 1.913
11 | 429 | 0.505 | 88.7 | 19.891 | 41.1784 | 1.1772 | 1.913
12 | 429 | 0.501 | 88.8 | 19.9134 | 41.554 | 1.1678 | 1.913
13 | 429 | 0.502 | 90.2 | 20.2273 | 42.125 | 1.1702 | 1.913
14 | 429 | 0.502 | 92.6 | 20.7655 | 43.2459 | 1.1702 | 1.913
15 | 429 | 0.505 | 92.2 | 20.6758 | 42.8033 | 1.1772 | 1.913
16 | 429 | 0.504 | 91.9 | 20.6086 | 42.7487 | 1.1748 | 1.913
17 | 429 | 0.504 | 92.2 | 20.6758 | 42.8882 | 1.1748 | 1.913
18 | 429 | 0.501 | 92.8 | 20.8104 | 43.4258 | 1.1678 | 1.913
19 | 515 | 0.604 | 111.9 | 25.0936 | 36.181 | 1.1728 | 2.2965
20 | 515 | 0.605 | 111.7 | 25.0487 | 36.0567 | 1.1748 | 2.2965
21 | 515 | 0.605 | 112.6 | 25.2505 | 36.3472 | 1.1748 | 2.2965
22 | 515 | 0.605 | 115.1 | 25.8112 | 37.1542 | 1.1748 | 2.2965
23 | 515 | 0.604 | 115.3 | 25.856 | 37.2804 | 1.1728 | 2.2965
24 | 515 | 0.602 | 120.6 | 27.0445 | 39.1236 | 1.1689 | 2.2965
25 | 515 | 0.604 | 121.2 | 27.1791 | 39.188 | 1.1728 | 2.2965
26 | 515 | 0.6 | 120.7 | 27.067 | 39.2865 | 1.165 | 2.2965
27 | 515 | 0.605 | 121.2 | 27.1791 | 39.1232 | 1.1748 | 2.2965
28 | 600 | 0.704 | 140.1 | 31.4174 | 33.3587 | 1.1733 | 2.6756
29 | 600 | 0.7 | 141.9 | 31.8211 | 33.9804 | 1.1667 | 2.6756
30 | 600 | 0.703 | 145.1 | 32.5387 | 34.5984 | 1.1717 | 2.6756
31 | 600 | 0.703 | 146.5 | 32.8526 | 34.9322 | 1.1717 | 2.6756