VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STAVEBNÍ

Ústav vodního hospodářství obcí

#### Faculty Of Civil Engineering

#### Institute of Municipal Water Management

Strojně-technologické zařízení dodávky vzduchu

###### Machine Technology, Equipment supply air

- BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

- bachelor's thesis

###### AUTOR PRÁCE                   Tereza Pecháčková

AUTHOR

###### VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. PETR HLUŠTÍK, Ph.D.

SUPERVISOR

BRNO 2014

Abstrakty

Náplní práce je popis různých verzí stanovování oxygenační kapacity pro rozdílná aerační zařízení. Vysvětlení vzájemného propojení vody a vzduchu v procesu čištění odpadních vod.

Praktickou částí je vytvoření databáze nejčastěji používaného strojního zařízení pro dodávku vzduchu čistírnám odpadních vod, seznámení se s firmami poskytujícími nabídku aeračních systémů na českém trhu, nebo zastupujícími zahraniční firmy.

SUMMARY

The content of the thesis is describing various version of setting oxygenation capacity for different aeration device. Explanation of mutual connection of water and air in the wastewater treatment process.

Practical part is creation of database of the most frequently used machinery device for the delivery of air to the wastewater treatment, introduction with companies providing offer of aeration systems on the Czech market, or with companies representing another abroad companies.

KLÍČOVÁ SLOVA

Areační element, dmychadlo, provzdušnění, voda, vzduch,  oxygenační kapacita.

KEYWORDS

Aeration element, blower, aeration, water, air, oxygenation capacity.

Bibliografická citace VŠKP

Tereza Pecháčková Strojně-technologické zařízení dodávky vzduchu. Brno, 2014. 74 s., Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Ing. Petr Hluštík, Ph.D.

Prohlášení:

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny použité informační zdroje.

V Brně dne 28.5.2014

………………………………………………………

podpis autora

Tereza Pecháčková

Poděkování

Mé poděkování patří vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Petru Hluštíkovi za jeho cenné rady, připomínky a odborné vedení, které přispěly k vypracování této bakalářské práce. Dále bych ráda poděkovala všem zúčastněným firmám za vstřícnou komunikaci a spolupráci při získávání údajů pro výzkumnou část práce.

Obsah

1	Úvod	9

2	LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY	10

2.1	Historie	10

2.2	Současnost	10

2.3	Legislativa Evropské unie	11

2.3.1	Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod	11

2.3.2	Vodní rámcová směrnice 2000/60/ES	11

2.4	Legislativa v české republice	11

2.4.1	Zákony	12

2.4.2	Normy	12

2.4.3	Nařízení vlády	13

3	terminologie	14

3.1	Složení a vlastnosti vzduchu	14

3.2	Provzdušňování vody	14

3.3	Henryho zákon	15

3.4	Přestup kyslíku do vody	15

3.5	Spotřeba kyslíku	16

3.6	Rovnovážná koncentrace kyslíku	19

3.7	Stupeň nasycení	19

3.8	Deficit kyslíku	20

4	STANovení oxygenační kapacity	21

4.1	Stanovení oxygenační kapacity dle TNV 75 6613	26

4.2	Stanovení oxygenační kapacity dle TNV 75 6614	27

4.3	Stanovení oxygenační kapacity dle TNV 75 6611	28

4.4	Stanovení oxygenační kapacity dle ČSN 12255-15	30

4.5	Stanovení oxygenační kapacity dle laboratorního cvičení	33

4.6	Stanovení oxygenační kapacity dle laboratorního cvičení	35

4.7	Stanovení oxygenační kapacity dle praxe	36

5	aerační SYSTÉMY	35

5.1	Pneumatická aerace	37

5.1.1	Jemnobublinná aerace	37

5.1.2	Středobublinná aerace	38

5.1.3	Hrubobublinná aerace	39

5.2	Mechanická aerace	39

5.3	Hydropneumatická aerace	39

5.4	Kombinovaná aerace	40

5.5	Použití čistého kyslíku v aktivační nádrži	40

5.6	Navrhování aeračních systémů	41

5.7	Hodnocení aeračních systémů	42

5.8	Obsluha a údržba	42

5.9	Poruchy	40

6	VÝROBCI AERAČNÍHO ZAŘÍZENÍ	45

6.1	ALVEST MONT CZ	45

6.2	ASEKO	46

6.3	ATER	47

6.4	CENTROPROJEKT GROUP	48

6.5	ČKV PRAHA	49

6.6	EKOMVO	50

6.7	ENVI-PUR	51

6.8	FORTEX –AGS	52

6.9	IN ECO	53

6.10	KUBÍČEK VHS	54

6.11	LK PUMP SERVICE	55

6.12	OS-KOM	56

6.13	REHAU	57

6.14	VODNÍ ENERGIE	58

6.15	ZEMSKÝ ROHATEC	59

7	DATABÁZE aeračních elementů	61

7.1	Informace a data databáze	61

7.2	Tvorba databáze	61

7.3	Orientace v datech	62

7.3.1	Tabulky	62

7.3.2	Formuláře	62

7.4	Aktualizace databáze aeračních elementů.	65

7.5	Náhledy do databáze	64

8	ZÁVĚR	65

Použitá literatura	70

Seznam tabulek	72

Seznam obrázků	73

Seznam použitých zkratek a symbolů	74

Seznam příloh	75

SummAry	76

# Úvod

Problematika čištění odpadních vod je v současné době velmi aktuální a diskutované téma, neboť je znečišťování vody nepřetržitý cyklus vody v závislosti na člověku. Znečištění vzniká při každodenní činnosti člověka, v průmyslových oblastech a zemědělství. Je prakticky nevyhnutelné. Jelikož voda není na naší planetě nevyčerpatelný zdroj, nastává tedy otázka, jak nejúčinněji a nejefektivněji takovou vodu čistit.

Čištění odpadní vody probíhá za tvorby tří hlavních produktů, kterými jsou vyčištěná odpadní vody, kal a plyn. V současnosti existují čistírny odpadních vod mnoha typů. Dělíme je především podle charakteru, velikosti a druhu použitého čistírenského procesu. Základními typy čištění jsou mechanické, biologické, chemické a fyzikálně-chemické. V dnešní době dochází ke kombinaci těchto typu především z ekonomického hlediska. V souvislosti s vývojem a technickým řešením problematiky čištění odpadních vod je nutno vyvíjet a zdokonalovat i veškeré její části.

Mechanicko-biologické čištění odpadních vod v současné době převládá. Používá se v kombinaci s dalšími procesy, tzn. dočišťování, které je chápáno jako 3. stupeň čištění. V mechanické části se vyskytují procesy využívající především fyzikálních zákonů – zadržování vody, cezení, sedimentaci, odstřeďování a jiné. V biologické části používáme k odstranění znečištění biologickou kulturu mikroorganismů. Aktivační proces je proces aerobní, jsou zde z odpadní vody odstraňovány organické látky. Nositelem schopnosti čištění je aktivovaný kal, který je pomocí provzdušňování udržován ve vznosu a je spotřebováván mikroorganismy. Tyto mikroorganismy zbavují vodu znečištění v rámci svých životních procesů. Používají je jako základní zdroj energie a stavební látky. Jedná se však o procesy, ke kterým dochází při zajištění přístupu vzduchu, který je nutno zabezpečit. Vzduch je do nádrže vháněn různými prvky aeračních systémů.

# LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY

Hlavní legislativní požadavky týkající se obsahu a formy právních předpisů v oblasti vodohospodářství.

## HiSTORIE

Do roku 1990 se v oblasti provzdušňování odpadní vody vyskytovaly především aerační systémy se střední a hrubou bublinou. Velmi časné bylo též použití povrchových aerátorů – BSK turbín. Od roku 1990 je v ČR trendem použití výhradně jemnobublinné pneumatické aerace pro ČOV středních velikostí a velkých městských ČOV. Důvody byly především ekonomické, snížení energetické náročnosti biologického procesu. Dalším důvodem bylo uplatnění procesů odstraňující dusík a tím zvýšení specifické potřeby kyslíku. Z těchto důvodů byly dřívější technicky málo vyhovující povrchové aerační systémy nahrazeny jemnobublinnou aerací. Dalším vývojem aeračních systémů se odstranily nedostatky, jako byly například ucpávání elementů, nebo krátká životnost systému. Souběžně s technickým vývojem probíhalo i testování a hodnocení aeračních systémů. Metody hodnocení byly stanoveny pro standardní i provozní podmínky.

## Současnost

Dnes i nadále přetrvává trend jemnobublinné aerace, který je stále v rozvoji. Důvody pro užití této aerace jsou mnohé, mezi nejpodstatnější patří například vysoká energetická účinnost, dobré podmínky pro regulaci vznosu kyslíku podle aktuální spotřeby, malé mechanické namáhání vloček aktivovaného kalu. V posledním desetiletím bylo vyvinuto mnoho nových aeračních elementů. Tyto nové produkty nahrazují a vytlačují stávající a dnes již zastaralé provzdušňovací elementy. Stojí za zmínku i to, že v některých případech se v inovované podobě vrací do výroby i starší typy elementů. Vzduch je zde přiváděn trojzubým nízkopulzačním dmychadlem s regulátorem otáček a frekvenčním měničem. Počet otáček je řízen frekvenčním měniče dmychadla a naměřeným množstvím vzduchu naměřeným kyslíkovými sondami. Nutností je zde i speciální software, který zpracovává signál příchozí z kyslíkové sondy. V dnešní době je na trhu nepřeberné množství různorodých a kombinovaných aeračních systémů. Tudíž i pro další vývoj jsou na ČOV instalovány stávající a nové včetně měření i fotodokumentace. Tuzemské firmy jsou na českém trhu hojně zastoupeny. Jako nejznámějšími v tomto oboru fungují firmy FORTEX AGS Šumperk, ASEKO Chromeč. Zahraniční dodavatelé jsou zastoupeni firmami jako je MESSNER, SANITAIRE, SUPRAFILT, NOPON. Zmiňované dodavatelské firmy nabízejí projekci kvalitní podklady pro návrh, realizace či provoz jejich nabízené aerace. Poradenství ve formě letitých zkušeností, technických norem, provozních a laboratorních testů.

## LegislativA Evropské unie

Ze současného stavu působení vyplývají i legislativní požadavky na čištění odpadních vod ze strany evropské unie. Na rozvoj infrastruktury zabezpečující čištění odpadních vod měl zásadní vliv vstup ČR do EU a následné plnění evropské legislativy, které následně zabezpečily ČR čerpání unijních finančních prostředků. Na území České republiky dochází nejen k napojení větších aglomeracích na ČOV, ale postupně jsou napojovány i menší celky, zbylé části a malé obce. Poslední známé údaje z roku 2012 dokazovaly, že výrazně vzrostl podíl obyvatel připojených na kanalizační síť. Procentuálně se jedná o nárůst obyvatel ze 77,7 % na 82,5 %. [15]

### Směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod

Směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod. Směrnice se týká odvádění, čištění a vypouštění městských odpadních vod a čištění a vypouštění odpadních vod z určitých průmyslových odvětví. Cílem této směrnice je ochrana životního prostředí před nepříznivými účinky vypouštění výše uvedených odpadních vod.

### Vodní rámcová směrnice 2000/60/ES

Rámcová směrnice vodní politiky 2000/60/ES Evropské unie, ze dne 23. října 2000, představuje nejvýznamnější a prozatím nejucelenější právní úpravu pro oblast vody. Tato směrnice vodní politiky se vztahuje na veškeré vodstvo, to jsou vody vnitrozemské povrchové, podzemní, brakické i pobřežní. Je zde zaveden princip integrovaného přístupu pro záležitosti spojené s kvalitou a kvantitou vody a s problematikou povrchových a podzemních vod. Tímto přístupem je voda je považována za souvislý celek.

Pollution - means the direct or indirect introduction, as a result of uman activity, o substances or heat into the air, water or land which may be harmful to human health or the quality of aquatic ecosystems or errestrial ecosystems directly depending on aquatic ecosystems, which result in damage to material property, or which impair or interfere with amenities and other legitimate uses of the environment. [

## Legislativa v české republice

V mezinárodním srovnání ČR a okolních států jsou z hlediska připojení obyvatel na ČOV a stupně čištění odpadních vod obecně lepší situace ve státech severní, západní a částečně i jižní Evropy. ČR se drží na předních pozicích v podílu obyvatel připojených na kanalizaci zakončenou ČOV i podílu terciárního čištění mezi novými členskými zeměmi EU. [15]

### Zákony

Legislativní hledisko pro Českou republiku týkající se vypouštění odpadních vod do recipientu se řídí těmito zákony.

Zákonem č. 254 o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství1). Účelem tohoto zákona je též přispívat k zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou a k ochraně vodních ekosystémů a na nich přímo závisejících suchozemských ekosystémů.

Zákon upravuje právní vztahy k povrchovým a podzemním vodám, vztahy fyzických a právnických osob k využívání povrchových a podzemních vod, jakož i vztahy k pozemkům a stavbám, s nimiž výskyt těchto vod přímo souvisí, a to v zájmu zajištění trvale udržitelného užívání těchto vod, bezpečnosti vodních děl a ochrany před účinky povodní a sucha. V rámci vztahů upravených tímto zákonem se bere v úvahu zásada návratnosti nákladů na vodohospodářské služby, včetně nákladů na související ochranu životního prostředí a nákladů na využívané zdroje, v souladu se zásadou, že znečišťovatel platí.

Zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

Tento zákon upravuje některé vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací sloužících veřejné potřebě (dále jen "vodovody a kanalizace"), přípojek na ně, jakož i působnost orgánů územních samosprávných celků a správních úřadů na tomto úseku. Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu se zřizují a provozují ve veřejném zájmu. Tento zákon se vztahuje na:

a) vodovody a kanalizace, pokud je trvale využívá alespoň 50 fyzických osob, nebo pokud průměrná denní produkce z ročního průměru pitné nebo odpadní vody za den je 10 m3 a více,

b) každý vodovod nebo kanalizaci, které provozně souvisejí s vodovody a kanalizacemi podle písmene a).

### Normy

V technických normách jsou popsány parametry pro navrhování, hodnocení aeračních systémů a poznatky chování již aplikovaných zařízení.

Základní technickou normou je ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivaletních obyvatel. Především kapitola 8 se zabývá zásobováním aktivační nádrže kyslíkem, jsou zde popsány základní požadavky, dimenzování a obecné zásady řešení.

Dalšími stěžejní normou v této oblasti je ČSN 75 6601 Strojně-technologická zařízení čistíren odpadních vod.

Norma kompatibilní s rakouskou i německou normou je TNV 75 6611 Stanovení oxygenační kapacity aeračního zařízení – stanovení v čisté vodě.

Výhradně pneumatickou aeraci řeší norma TNV 75 6613 Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod – pneumatická aerace.

Norma TNV 75 6614 Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod – mechanická aerace, je zaměřena a specifikována především pro návrhy mechanických aerací.

### Nařízení vlády

Úplné znění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a nařízení vlády č. 23/2011 Sb..

# terminologie

Základní teorie v oblasti aerace vody.

## Složení a vlastnosti vzduchu

Vzduch obsahuje až 3% hmotnosti vodní páry a v průmyslových oblastech až 100μg/m3 prachových částic. Hustota vzduchu se zvyšuje s klesající teplotou. Tlak vzduchu klesá s rostoucí nadmořskou výškou. Rychlé stlačení vzduchu mechanickým kompresorem způsobuje zvýšení teploty vzduchu (asi 10 °C na každých 10 kPa). [5]

Filtrace vzduchu zabraňuje ucpávání aeračních elementů, u jemnobublinný aeračních elementů je filtrace nutností vzhledem k malé velikosti pórů. Zabraňuje též opotřebení zdroje zduchu a potrubí. [5]

Tab. 3.1 Složení suchého vzduchu [5]

| Plyn | Obsah hmotnostní % |
| --- | --- |
| Dusík | 75,5 |
| Kyslík | 23,2 |
| Argon | 1,3 |
| Oxid uhličitý | 0,05 |

Kyslík se v aktivační nádrži spotřebovává především těmito procesy:

- Oxidaci organických látek mikrobiálním procesem

- Syntézu buněčného materiálu

- Autooxidaci buněčného materiálu (endogenní pochody)

- Nitifikační pochody

## PROVZdUŠŇOVÁNÍ VODY

Pod pojmem provzdušňování vody si představíme proces vnosu kyslíku od vody. Voda se dostává do aktivního kontaktu se vzduchem. V tomto případě se vzduchem se rozumí vzdušný kyslík, nebo kyslík produkovaný rostlinnou činností. Rozpustnost se řídí Henryho zákonem všeobecně platným pro rozpustnost plynů v kapalině. Cílem je vnést vzdušný kyslík do vody pro oxidační pochody užívané při čištění a úpravě vody.

Provzdušňování vody využíváme jak v oblastech technologií úpravy vody, tak i v technologiích pro čištění odpadních vod. Užitím odstraňujeme nežádoucí plynné látky z vody (sirovodík, metan, těkavé látky ropných produktů), okysličení vody s malým množstvím kyslíku, oxidaci rozpuštěného železa a manganu na jejich trojmocnou formu s možností flokulace. Dále pro dodávku vzduch mikroorganismům, která umožňuje rozklad organických látek. Pomáháme tím rovnoměrné cirkulaci vod v provzdušňovaných nádržích u ČOV, kde dochází ke zlepšení homogenizace mikroorganismů s odpadními vodami a aktivním kalem.

Ve styčné ploše, která vzniká mezi vodou, a vzduchem dochází k výměně molekul plynu. Velikost fázového rozhraní je důležitou veličinou pro rychlost příslušné reakce i pro konstrukci provzdušňovacího zařízení. [16]

## HENRYHO ZÁKON

Henryho zákon byl formulován ve dvou částech anglickým chemikem Williamem Henrym.

V první formulaci zkoumal chemik tlak par nad reálnými roztoky a zjistil, že pro páry rozpuštěné látky platí přímá úměra mezi tlakem par rozpuštěné látky a molárním zlomkem xI této látky v roztoku. Konstantou úměrnosti je Henryho konstanta - KI, charakteristická pro daný plyn. [17]

Znění první formulace Henryho zákona

(3.1)

Druhá formulace Henryho zákon vyjadřuje závislost rozpustnosti xI plynu v kapalině na jeho tlaku pI nad kapalinou při konstantní teplotě.

(3.2)

Henryho konstanta závisí na teplotě. S rostoucí teplotou se zvyšuje. To lze velmi snadno vypozorovat v praxi. Stačí ohřát vodu na teplotu okolo 50 °C a začnou se objevovat první bublinky. To nejsou bublinky vodní páry, ale plyny ve vodě rozpuštěné - z největší části dusík. Tyto číselné Henryho konstanty se tabelují, určují rozpustnost plynů v kapalině. [17]

## PŘESTUP kyslíku do vody

Přestup kyslíku ovlivňuje složení vody, teplota, rozměry, typ nádrže a typ použitého aeračního zařízení. Dále také poměr saturačních koncentrací kyslíku.

U teoretických vztahů je značnou nevýhodou neznalost hodnot součinitele difuze D, střední doby styku to a stykové plochy A. V praktickém využití teorie se vychází z předpokladu, že součinitel přestupu k1 je konstantní a to za podmínky zda je součinitel difuze D = konstantní, střední doba styku to= konstantní a stykové plochy A=konstantní. [16]

Absorpce kyslíku do vody, podle níže uvedené rovnice, nastává pouze tehdy, není-li kyslík spotřebován reakcí. Diferenciální rovnice kyslíkové křivky, kinetika přestupu kyslíku do vody lze vyjádřit diferenciální rovnicí:

(3.3)

kde:	cs … rozpustnost O2 za daných teplotních a tlakových podmínek [mg/l],

c ... aktuální koncentrace O2 ve vodě v čase t [h],

K ... objemový koeficient přestupu kyslíku [l/h].

Dochází-li však k jeho odstraňování z roztoku v důsledku současně probíhající chemické, nebo biochemické reakce je nutno psát rovnici v jiném tvaru a zahrnout do ní rychlost spotřeby kyslíku. [7]

(3.4)

kde:	cs … rozpustnost O2 za daných teplotních a tlakových podmínek [mg/l],

c … aktuální koncentrace O2 ve vodě v čase t [h],

K ... objemový koeficient přestupu kyslíku [l/h],

r ... rychlost spotřeby kyslíku [-].

Objemový koeficient přestupu kyslíku K závisí na způsobu, jakým je kyslík do vody přiváděn, na jeho přiváděném množství za časovou jednotku, na aeračním systému a jeho vztahu k aerované nádrži, kterou určuje její tvar, velikost a další parametry. Z rovnice 3.3 vyplývá, že rychlost přestupu kyslíku je přímo úměrná rozdílu koncentrace O2 při nasycení a aktuální koncentrace, je tedy rovna takzvanému deficitu kyslíku. [10]

Přestup kyslíku ze vzduchu do aktivační směsi je ovlivněn provozními podmínkami v aktivační nádrži. [5]

## SPOTŘEBA KYSLÍKU

Aby aerobní biologické pochody mohly probíhat, je třeba zajistit přísun kyslíku. Pro optimální poměry musí být rychlost přísunu kyslíku větší, nebo rovna rychlosti jeho spotřeby. Spotřeba kyslíku je definována jako množství kyslíku, které se skutečně spotřebuje. Její stanovení plyne ze stechiometrických procesů. Spotřeba kyslíku je závislá na zatížení aktivačního systému, na stáří kalu a na uspořádání aktivačního procesu.

Rychlost spotřeby kyslíku při oxidaci organických látek a syntéze buněčného materiálu je 10x-20x větší než rychlost spotřeby na autooxidaci.

V závislosti na technologických parametrech procesu a na koncentraci iontů může spotřeba kyslíku na nitrifikaci činit až 25% v celkové spotřeby.

Z rovnic spotřeby kyslíku na oxidaci organických látek a syntézu buněčného materiálu plyne, že celková spotřeba kyslíku organotrofními organismy bude úměrná množství sušiny kalu v systému.

Spotřeba kyslíku v aktivační nádrži je úměrná množství odstraněných organickych látek které se spotřebovávají při oxidaci organických látek – mikrobiální proces a syntézou buněčného materiálu a autooxidací buněčné hmoty při endogenní respiraci. Za těchto podmínek se celková spotřeba kyslíku přepočtená na objemovou jednotku aktivačního reaktoru za den (bez nitrifikace) vypočte podle vzorce:

(3.5)

(3.6)

kde: 	ΔBv … množství organických látek, vyjádřené v BSK5 odstraněných v 1 m3 aktivační nádrže za den [kg.m-3.d-1]

So, Sz … koncentrace substrátu v přítoku do reaktoru a ve vyčištěné vodě [g.m-3]

Q … průtok odpadní vody [m3.d-1]

V … objem aktivačního reaktoru [m3]

Yk … koeficient udávající množství kyslíku, spotřebovaného na odstranění 1 kg BSK5 pro případ nízkého stáří kalu (v limitním případě tsk →0 )

Yend … koeficient udávající množství kyslíku, spotřebovaného na endogenní respiraci – vztaženo na 1 kg organické hmoty aktivovaného kalu za den [kg.kg-1.d-1]

Xo … koncentrace organické sušiny aktivovaného kalu v reaktoru [kg.m-3]

Pro městskou odpadní vodu je velikost koeficientů udávána Yk=0,5 [kg.kg-1] a Yend=0,1 [kg.kg-1.d-1] [7]

Pro městské odpadní vody se uvažuje koeficient udávající minimální hmotnost kyslíku Y´= 0,5 kg/kg (O2, BSK5) a kr = 0,1 kg/kg.d (O2,X). [10]

Provozní spotřeba kyslíku

Provozní spotřeba kyslíku (tj. nezahrnující vliv odpadní vody, provozní koncentrace kyslíku a koncentrace aktivovaného kalu) v aktivačním procesem OCP v kg/d se vypočte podle rovnice:

(3.7)

kde: 	OCP,C … spotřeba kyslíku na oxidaci organického znečištění a endogenní respiraci, TNV 75 6613, rovnice 3.8 [kg/d],

OCP,N ... spotřeba kyslíku na nitrifikaci, TNV 75 6613,rovnice 3.11 [kg/d],

OCP,D … množství kyslíku ekvivalentní zdenitrifikovanému dusičnanovému dusíku, rovnice 3.12[h-1],

OCP,CH ... množství kyslíku spotřebované na chemické oxidaci, obvykle rovno nule [kg/d].

Spotřeba kyslíku na organické znečištění a endogenní respiraci OCP,C se vypočte podle rovnice:

(3.8)

kde:	BSK5 … množství přiváděné BSK5 do aktivační nádrže [kg/d],

SSK ... specifická spotřeba kyslíku potřebná na přivedenou BSK5 nitrifikaci, viz TNV 75 6613, rovnice 3.8 [kg/d].

Specifická spotřeba kyslíku potřebná na přivedenou BSK5 se vypočte podle rovnice:

(3.9)

kde:	F … teplotní součinitel,rovnice 3.10 [-],

ΘX ... stáří kalu [d].

(3.10)

kde:	T … teplota [°C].

Spotřeba kyslíku na nitrifikaci OCP,N se vypočte podle rovnice:

(3.11)

kde:	Nnitr … nitrifikovaný dusík, hodnoty vypočteme z dusíkové bilance aktivačního systému, v případech, kdy není zabezpečena celoroční nitrifikace, se množství získané zpět při denitrifikaci do výpočtu nezahrneme [kg/d].

množství kyslíku ekvivalentní zdenitrifikovanému dusičnanovému dusíku, OCP,D se vypočte podle rovnice:

(3.12)

kde:	Ndenitr … denitrifikovaný dusík, hodnoty vypočteme se z dusíkové bilance aktivačního systému, v případech, kdy není zabezpečena celoroční nitrifikace, se množství získané zpět při denitrifikaci do výpočtu nezahrneme [kg/d].

Hodnoty Nnitr a Ndenitr se vyčtou z dusíkové bilance aktivačního system. V případě, kdy není zabezpečena celoroční nitrifikace, se množství získané zpět při denitrifikaci do výpočtu zahrne. [5]

## rovnovážná koncentrace kyslíku

Rozpustnost plynu za stále teploty T je přímo úměrná parciálnímu tlaku plynu nad rozpouštědlem.

(3.13)

Rovnovážná koncentrace je ovlivněna – teplotou vody, nadmořskou výškou, salinitou. [19]

## stupeň nasycení

(3.14)

kde:	c … koncentrace kyslíku ve vodě [mg/l],

cr ... rovnovážná koncentrace kyslíku rozpuštěného ve vodě  [mg/l].

## deficit kyslíku

Deficit kyslíku rozdíl mezi množstvím kyslíku, které v daném okamžiku schází a jeho rovnovážnou koncentrací, udává tedy hodnotu, která chybí do rovnovážného nasycení vody kyslíkem.

(3.15)

kde:	c … koncentrace kyslíku ve vodě [mg/l],

cr ... rovnovážná koncentrace kyslíku rozpuštěného ve vodě  [mg/l].

Čím bližší je aktuální koncentrace koncentraci rovnovážné, tím je přestup kyslíku do vody pomalejší. Tudíž, čím větší je kyslíkový deficit, tím je přestup do vody rychlejší a zvyšuje se tak hnací potenciál přestupu. [19]

# STANovení oxygenační kapacity

Oxygenační kapacita, tento pojem byl zavedena pro popsání výkonnosti aeračního zařízení a jiných zařízení vzájemně srovnatelných.

Jedná se o množství kyslíku, které se za hodinu rozpustí ve vodě při chodu aeračního zařízení a za podmínky původní nulové koncentrace kyslíku ve vodě, kdy je příjem největší.

Oxygenační kapacita závisí na tlaku vzduchu a teplotě vody.

Využití kyslíku ze vzduchu v provozních podmínkách závisí na hodnotě součinitele přestupu kyslíku α, hodnotě provozní koncentrace rozpuštěného kyslíku cm a hodnotě saturační koncentrace rozpuštěného kyslíku cm,s.

Parametry ovlivňující oxygenační kapacita:

- Teplota (s rostoucí teplotou se zvyšuje hodnota KL)

- Součinitel α

- Součinitel β

- Aerační systém (velikost bublin, intenzita aerace, hloubka ponoření aeračních elementů, aj.)

- Aerační nádrž a aerační zařízení (geometrické parametry, spádové dno, rozmístění aeračního zařízení, míchání, aj.)

- Provozní podmínky (rozpustnost kyslíku, koncentrace aktivovaného kalu)

Standardní oxygenační kapacita

Standardní oxygenační kapacita (OCst) je přepočtená na standardní podmínky. Dále zahrnuje vliv provozní koncentrace kyslíku a podmínek pro jeho přestup. Její stanovení popisuje TNV 75 6613. [5]

Standardní podmínky jsou definovány v ČSN 75 6401. Výkony všech aeračních zařízení se udávají ze standardních podmínek. Podle podmínek se stanovená spotřeba kyslíku před návrhem aeračního zařízení přepočítá na čtyři základní podmínky popisující zkušební prostředí. Takto se děje při testování, navrhování a hodnocení aeračních zařízení. Výpočet standardní oxygenační kapacity pro jemnobublinnou aeraci zohledňuje nerovnoměrnost spotřeby kyslíku. Nerovnoměrnost vzniká kolísajícím zatížením aktivační nádrže.

Standardní podmínky jsou:

- Čistá voda, nejlépe voda pitná.

- Koncentrace rozpuštěného kyslíku musí být nulová.

- Atmosférický tlak má hodnotu 0,1013 MPa.

- Teplota vody je 20 °C.

Čistá voda je popsána nornou TNV 75 6611 jako voda vodovodní, podzemní, výjimečně povrchová nebo drenážní bez organických látek, solí a tenzidů.

Standardní oxygenační kapacita OCst v kg/d se vypočte podle základní rovnice:

(4.1)

kde:	α ... součinitel přestupu kyslíku [-],

ƒp ... korekční faktor pro přepočet na nadmořskou výšku [-],

cm,s ... rozpustnost kyslíku v čisté vodě [g/m3],

cm ... provozní koncentrace rozpuštěného kyslíku,rovnice 4.2 [g/m3],

kn ... součinitel nerovnoměrnosti oxygenační kapacity [-],

OCP ... provozní spotřeba kyslíku aktivačním procesem [kg/d].

Součinitel přestupu kyslíku α

Jedná se o vyjádření vlivu odpadní vody na oxygenační kapacitu

Hodnota součinitel α závisí na :

- koncentraci povrchově aktivních látek v odpadní vodě

- intenzitě míchání (turbulenci)

- geometrii aktivační nádrže

- typu aeračního zařízení

- provozní koncentraci aktivovaného kalu

Doporučená hodnota α aeračního zařízení spadá do rozmezí 0,60 – 0,80 u jemnobublinné pneumatické aerace.

Doporučená hodnota α aeračního zařízení pro mechanickou aeraci spadá do rozmezí 0,90 – 0,95.

Pro městské odpadní vody se doporučují hodnoty součinitele α podle typu aerace:

- pneumatická aerace 0,5 - 0,7

- povrchová mechanická aerace 0,7 - 0,8

- ponorná mechanická aerace 0,9 – 1,0

Součinitel α je definován rovnicí:

(4.2)

kde:	(KLa)OV ... celkový objemový součinitel přestupu kyslíku pro odpadní vody [d-1],

KLa ... celkový objemový součinitel přestupu kyslíku pro čistou vodu [d-1].

Korekční faktor ƒp

Korekční faktor ƒp slouží pro přepočet na nadmořskou výšku. Hodnoty faktoru ƒp v závislosti na nadmořské výšce uvádí tabulka 4.1, kterou najdeme v TNV 75 6613, TNV 75 6614 a také v TNV 75 6611. Do toho vzorce je zahrnut pro přesnost, v dalších odborných publikacích chybí, neboť je hodnota přepočtu velmi malá. Pro ČOV situovaných do nejnižšího bodu zájmového území není zapotřebí.

Tab. 4.1 Korekční faktor ƒp pro přepočet na nadmořskou výšku [5]

| Nadmořská výška [m] | ƒp [-] | Nadmořská výška [m] | ƒp [-] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1,000 | 950 | 0,891 |
| 50 | 0,994 | 1000 | 0,885 |
| 100 | 0,988 | 1050 | 0,880 |
| 150 | 0,982 | 1100 | 0,875 |
| 200 | 0,976 | 1150 | 0,870 |
| 250 | 0,970 | 1200 | 0,864 |
| 300 | 0,964 | 1250 | 0,859 |
| 350 | 0,959 | 1300 | 0,855 |
| 400 | 0,954 | 1350 | 0,850 |
| 450 | 0,948 | 1400 | 0,845 |
| 500 | 0,942 | 1450 | 0,839 |
| 550 | 0,936 | 1500 | 0,834 |
| 600 | 0,930 | 1550 | 0,829 |
| 650 | 0,924 | 1600 | 0,824 |
| 700 | 0,918 | 1650 | 0,818 |
| 750 | 0,913 | 1700 | 0,813 |
| 800 | 0,908 | 1750 | 0,808 |
| 850 | 0,903 | 1800 | 0,803 |
| 900 | 0,897 | 1850 | 0,798 |

Rozpustnost kyslíku v čisté vodě cm,s

Popisuje hodnotu rozpustnosti kyslíku dosažené během zkoušky a to při standardních podmínkách ve vodě o teplotě 20°C, pokud má voda jinou teplotu stanovujeme rozpustnost kyslíku podle tabulky 4.2 .

Tab. 4.2 Rozpustnost kyslíku ve vodě v rovnováze se vzduchem při 0,1013 MPa v závislosti na teplotě

| Teplota °C | Rozpustnost kyslíku [g/m3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 14,64 | 14,60 | 14,55 | 14,51 | 14,47 | 14,43 | 14,39 | 14,35 | 14,31 | 14,27 |
| 1 | 14,23 | 14,19 | 14,15 | 14,10 | 14,06 | 14,03 | 13,99 | 13,95 | 13,91 | 13,87 |
| 2 | 13,83 | 13,79 | 13,75 | 13,71 | 13,68 | 13,64 | 13,60 | 13,56 | 13,52 | 13,49 |
| 3 | 13,45 | 13,41 | 13,38 | 13,34 | 13,30 | 13,27 | 13,23 | 13,20 | 13,16 | 13,12 |
| 4 | 13,09 | 13,05 | 13,02 | 12,98 | 12,95 | 12,92 | 12,88 | 12,85 | 12,81 | 12,78 |
| 5 | 12,75 | 12,71 | 12,68 | 12,65 | 12,61 | 12,58 | 12,55 | 12,52 | 12,48 | 12,45 |
| 6 | 12,42 | 12,39 | 12,36 | 12,32 | 12,29 | 12,26 | 12,23 | 12,20 | 12,17 | 12,14 |
| 7 | 12,11 | 12,08 | 12,05 | 12,02 | 11,99 | 11,96 | 11,93 | 11,90 | 11,87 | 11,84 |
| 8 | 11,81 | 11,78 | 11,75 | 11,72 | 11,69 | 11,67 | 11,64 | 11,61 | 11,58 | 11,55 |
| 9 | 11,53 | 11,50 | 11,47 | 11,44 | 11,42 | 11,39 | 11,36 | 11,33 | 11,31 | 11,28 |
| 10 | 11,25 | 11,23 | 11,20 | 11,18 | 11,15 | 11,12 | 11,10 | 11,07 | 11,05 | 11,02 |
| 11 | 10,99 | 10,97 | 10,94 | 10,92 | 10,89 | 10,87 | 10,84 | 10,82 | 10,79 | 10,77 |
| 12 | 10,75 | 10,72 | 10,70 | 10,67 | 10,65 | 10,63 | 10,60 | 10,58 | 10,55 | 10,53 |
| 13 | 10,51 | 10,48 | 10,46 | 10,44 | 10,41 | 10,39 | 10,37 | 10,35 | 10,32 | 10,30 |
| 14 | 10,28 | 10,26 | 10,23 | 10,21 | 10,19 | 10,17 | 10,15 | 10,12 | 10,10 | 10,08 |
| 15 | 10,06 | 10,04 | 10,02 | 9,99 | 9,97 | 9,95 | 9,93 | 9,91 | 9,89 | 9,87 |
| 16 | 9,85 | 9,83 | 9,81 | 9,70 | 9,76 | 9,74 | 9,72 | 9,70 | 9,68 | 9,66 |
| 17 | 9,64 | 9,62 | 9,60 | 9,58 | 9,56 | 9,54 | 9,53 | 9,51 | 9,49 | 9,47 |
| 18 | 9,45 | 9,43 | 9,41 | 9,39 | 9,37 | 9,35 | 9,33 | 9,31 | 9,30 | 9,28 |
| 19 | 9,26 | 9,24 | 9,22 | 9,20 | 9,19 | 9,17 | 9,15 | 9,13 | 9,11 | 9,09 |
| 20 | 9,08 | 9,06 | 9,04 | 9,02 | 9,01 | 8,99 | 8,97 | 8,95 | 8,94 | 8,92 |
| 21 | 8,90 | 8,88 | 8,87 | 8,85 | 8,83 | 8,82 | 8,80 | 8,78 | 8,76 | 8,75 |
| 22 | 8,73 | 8,71 | 8,70 | 8,68 | 8,66 | 8,65 | 8,63 | 8,62 | 8,60 | 8,58 |
| 23 | 8,57 | 8,55 | 8,53 | 8,52 | 8,50 | 8,49 | 8,47 | 8,46 | 8,44 | 8,42 |
| 24 | 8,41 | 8,39 | 8,38 | 8,36 | 8,35 | 8,33 | 8,32 | 8,30 | 8,28 | 8,27 |
| 25 | 8,25 | 8,24 | 8,22 | 8,21 | 8,19 | 8,18 | 8,16 | 8,15 | 8,14 | 8,12 |
| 26 | 8,11 | 8,09 | 8,08 | 8,06 | 8,05 | 8,03 | 8,02 | 8,00 | 7,99 | 7,98 |
| 27 | 7,96 | 7,95 | 7,93 | 7,92 | 7,90 | 7,89 | 7,88 | 7,86 | 7,85 | 7,83 |
| 28 | 7,82 | 7,81 | 7,79 | 7,78 | 7,77 | 7,75 | 7,74 | 7,73 | 7,71 | 7,70 |
| 29 | 7,69 | 7,67 | 7,66 | 7,65 | 7,63 | 7,62 | 7,61 | 7,59 | 7,58 | 7,57 |
| 30 | 7,55 | 7,54 | 7,53 | 7,51 | 7,50 | 7,49 | 7,48 | 7,46 | 7,45 | 7,44 |
| 31 | 7,42 | 7,41 | 7,40 | 7,39 | 7,37 | 7,36 | 7,35 | 7,34 | 7,32 | 7,31 |
| 32 | 7,30 | 7,29 | 7,28 | 7,26 | 7,25 | 7,24 | 7,23 | 7,21 | 7,20 | 7,19 |
| 33 | 7,18 | 7,17 | 7,15 | 7,14 | 7,13 | 7,12 | 7,11 | 7,09 | 7,08 | 7,07 |
| 34 | 7,06 | 7,05 | 7,04 | 7,02 | 7,01 | 7,00 | 6,99 | 6,98 | 6,97 | 6,96 |
| 35 | 6,94 | 6,93 | 6,92 | 6,91 | 6,90 | 6,89 | 6,88 | 6,87 | 6,85 | 6,84 |
| 36 | 6,83 | 6,82 | 6,81 | 6,80 | 6,79 | 6,78 | 6,77 | 6,75 | 6,74 | 6,73 |
| 37 | 6,72 | 6,71 | 6,70 | 6,69 | 6,68 | 6,67 | 6,66 | 6,65 | 6,64 | 6,63 |
| 38 | 6,61 | 6,60 | 6,59 | 6,58 | 6,57 | 6,56 | 6,55 | 6,54 | 6,53 | 6,52 |
| 39 | 6,51 | 6,50 | 6,49 | 6,48 | 6,47 | 6,46 | 6,45 | 6,44 | 6,43 | 6,42 |
| 40 | 6,41 | 6,40 | 6,39 | 6,38 | 6,37 | 6,36 | 6,35 | 6,34 | 6,33 | 6,32 |

Provozní koncentrace kyslíku cm

Provozní koncentrace se stanovují podle podmínky OC>OS.

Hodnoty cm jsou stanoveny pro

- pro klasické čištění (odbourání BSK5), rozsah provozní koncentrace je 1-2 mg O2/l

- pro úplnou nitrifikaci, rozsah provozní koncentrace je 2-3 mg O2/l

- simultánní nitrifikace + denitrifikace, rozsah provozní koncentrace je 0,5 mg O2/l

Součinitel nerovnoměrnosti oxygenační kapacity kn

Zohlednění součinitele nerovnoměrnosti vlivem změn látkového zatížení BSK5. Pro trvale provzdušňovaný systém (předřazená denitrifikace) se započítává pouze látkové zatížení. Pro přerušovanou nitrifikaci a denitrifikaci (směšovací aktivace) navýšení součinitele kn znamená zvýšení potřeby kyslíku. Součinitel nerovnoměrnosti pro městské ČOV je v rozmezí mezi 1,0 – 1,3. [6]

Provozní spotřeba kyslíku OCP

Jedná se o spotřebu kyslíku aktivačním procesem. Do této hodnoty se nezahrnuje vliv odpadní vody, provozní koncentrace kyslíku ani koncentrace aktivovaného kalu. [6]

## STANovení oxygenační kapacity dle 75 6613

Rozdílné stanovení oxygenační kapacity nabízí norma TNV 75 6613. Zohledňuje zde především pneumatickou aeraci jemnobublinnou. Používá se pro detailnější návrhy. Vztah zachycuje vliv provozních podmínek, provozní teploty, nadmořské výšky a hydrostatického tlaku na rozpustnost kyslíku. Zahrnuje též vliv zanášení aeračních elementů na přestup kyslíku.

Standardní oxygenační kapacita pro jemnobudlinné pneumatické aerace se vypočte podle rovnice:

(4.3)

kde:	Ω ... poměr mezi tlakem v místě ponoření elementu a atmosférickým tlakem [-],

τ ... teplotní součinitel [-],

cm,s ... rozpustnost kyslíku v čisté vodě [g/m3],

cm ... provozní koncentrace rozpuštěného kyslíku [g/m3],

OCP ... provozní spotřeba kyslíku aktivačním procesem [kg/m3],

α ... součinitel přestupu kyslíku [-],

β ... součinitel zohledňující rozpustnost kyslíku ve vodě [-],

t ... teplotní korekce mezi provozní a standardní teplotou [-],

T ... teplota [°C],

F ... teplotní součinitel, rovnice 3.10  [-].

Součinitel zohledňující rozpustnost kyslíku ve vodě β

Součinitel β je definován rovnicí:

(4.4)

kde:	(cm,s)OV ... rozpustnost kyslíku v odpadní vodě [g/m3],

cm,s ... rozpustnost kyslíku v čisté vodě [g/m3].

Součinitel β zohledňuje rozpustnost kyslíku v odpadní a čisté vodě. Hodnota součinitele β závisí na koncentraci nerozpuštěných látek, rozpustných organických sloučenin a rozpuštěných solí. Vysoká koncentrace rozpuštěných látek snižuje saturační koncentraci. Nízká koncentrace hodnota součinitele β znamená vyšší spotřebu kyslíku. Nutné je určení správné hodnoty.

Rozpustnost kyslíku ve vodě jako funkce teploty a salinity je uvedena v tabulce 4.3. Pro průmyslové odpadní vody bývá obvykle hodnota β součinitele menší než 0,95.

Tab. 4.3 Kyslíkové výtěžky pro mechanické aerační systémy [6]

| Aerační systém | Čistá voda |  | Aktivační směs |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | optimální | průměrný | optimální | průměrný |
| Válce v oběhové nádrži | 1,7 | 1,3 | 1,5 | 1,15 |
| Turbíny ve směšovací nádrži | 1,7 | 1,3 | 1,5 | 1,15 |
| Turbíny v oběhové nádrži | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 1,4 |

## STANovení oxygenační kapacity dle 75 6614

Další rozdílný výpočet nacházíme v normě označené jako TNV 75 6614 Navrhování aeračních systémů čistíren odpadních vod – Mechanická aerace. Jde o stanovení specifické standardní oxygenační kapacity. Před návrhem je nutné stanovit objem aktivační nádrže a dále i standardní oxygenační kapacitu.

Specifickou standardní oxygenační kapacitu stanovíme dle rovnice:

(4.5)

kde:	OCst ... standardní oxygenační kapacita [mg/l],

VAN ... objem aktivační nádrže [m3],

## STANovení oxygenační kapacity dle tnv 75 6611

Další obměnou stanovení oxygenační kapacity je rovnice vyjmutá z normy TNV 75 6611, která blíže popisuje stanovení oxygenační kapacity v čisté vodě. Hodnota rozpustnosti kyslíku v čisté vodě stanovíme dle tabulky 4.2. Oxygenační kapacita při teplotě T (OCT) v g/(m3h) se vypočte podle rovnice:

(4.6)

kde:	cm,s,T ... rozpustnost kyslíku v čisté vodě, hodnoty podle tabulky 3.1 [g/m3],

(KLa)T ... celkový objemový součinitel přestupu kyslíku při teplotě T [h-1].

Rozpustnost kyslíku při pneumatické aeraci je závislá na výšce vodního sloupce a musí proto být korigována podle rovnice:

(4.7)

kde:	cm,s,T ... rozpustnost kyslíku v čisté vodě, hodnoty podle tabulky 1 [g/m3],

h ... výška vodního sloupce [m].

Standardní oxygenační kapacita OCst stanovená v čisté vodě

Standardní oxygenační kapacita OCst v g/(m3h) se vypočte podle rovnice:

(4.8)

kde:	ƒT,20 ... teplotní součinitel, hodnoty podle tabulky 4.4 [-],

ƒp ... korekční faktor pro přepočet na nadmořskou výšku, hodnoty podle tabulky 4.1 [-],

cm,s,T ... rozpustnost kyslíku v čisté vodě při teplotě T [g/m3],

(KLa)T ... celkový objemový součinitel přestupu kyslíku při teplotě T [h-1].

Tab. 4.4 Teplotní součinitel ƒT,20

| Teplota °C | Teplotní součinitel ƒT,20 | Teplota °C | Teplotní součinitel ƒT,20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0,945 | 18 | 0,997 |
| 5 | 0,955 | 19 | 0,999 |
| 6 | 0,960 | 20 | 1,000 |
| 7 | 0,965 | 21 | 1,002 |
| 8 | 0,970 | 22 | 1,004 |
| 9 | 0,974 | 23 | 1,005 |
| 10 | 0,977 | 24 | 1,007 |
| 11 | 0,980 | 25 | 1,009 |
| 12 | 0,983 | 26 | 1,010 |
| 13 | 0,985 | 27 | 1,011 |
| 14 | 0,988 | 28 | 1,012 |
| 15 | 0,990 | 29 | 1,013 |
| 16 | 0,993 | 30 | 1,014 |
| 17 | 0,994 |  |  |

Celkový objemový součinitel přestupu kyslíku (KLa)T

Součinitel (KLa)T se stanoví zkouškou, při níž je aeračním zařízením zvýšena počáteční nulová koncentrace rozpuštěného kyslíku až k hodnotě nasycení. Během zkoušky nesmí dojít k výměně vody s vodou v jiných částech nádrže (např. U kombinovaných nádrží). Rozpuštěný kyslík obsažený ve vodě se odstraní přídavkem siřičitanu sodného nebo hydrogensiřičitanu sodného. K urychlení reakce se přidává jako katalyzátor chlorid kobaltnatý. Stanoví se provádí pouze při teplotě vzduchu a vody vyšší než 5 °C. [4]

## STANovení oxygenační kapacity dle ČSN 12255-15

Zkušební voda

Zkušební voda používaná při měření oxygenační kapacity je přesně stanovena v ČSN EN 12255-15. Jedná se o vodu, která bude mít stejné parametry jako voda pitná. U vody, která není používána, jako pitná se zvažují další ukazatele. Použití jiné vody, než pitné záleží na dohodě objednatele a dodavatelem, nebo výrobcem. Zkušební voda může obsahovat znečišťující látky, ale pouze takové, které neovlivní přenos kyslíku.

Před zkouškou se v jednom reprezentativním vzorku zkušební vody stanoví veškeré rozpuštěné látky. Voda s větší koncentrací veškerých látek větších než 500 mg/l by neměla být použita. Dávkováním siřičitanu sodného do zkušební vody s koncentrací větší by tuto koncentraci ještě navýšilo.

Dalším faktorem, který může ovlivnit přenos kyslíku, jsou kobaltové katalyzátory, které ve vodě vznikají za přispění organických látek. Biologicky vyčištěná voda, nebovoda zbarvená řasami nemá být použita jako voda zkušební.

Výpočet standardní oxygenační kapacity se liší i dle ČSN EN 12255-15, protože rovnice stanovení oxygenační kapacity zde vychází především z hodnot stanovených měřením.

Výpočet standardní oxygenační kapacity provedeme podle vzorce :

(4.9)

kde:	V … objem aktivační nádrže [m3],

kLa20 ... aerační součinitel, součinitel přestupu kyslíku v čisté vodě při teplotě 20°C [h-1],

CS,20 ... zkušební hodnota nasycení kyslíkem pro standardní podmínky [mg/l].

Aerační součinitel, součinitel přestupu kyslíku

Součinitel, který se stanovuje vyhodnocením zkoušky přestupu kyslíku v čisté vodě při nastavení na určitou aeraci a při určité teplotě. Přepočet na standardní teplotu 20°C se provádí podle vzorce

(4.10)

kde:	kLaT ... aerační součinitel, součinitel přestupu kyslíku při zkušební teplotě T°C [h-1],

T ... teplota v provozních teplotách [°C].

Zkušební hodnota nasycení kyslíkem

Hodnota nasycení kyslíkem zkoušky přestupu kyslíku v čisté vodě při určité teplotě vody a určitém atmosferickém tlaku. Přepočet na standardní podinky se provádí dle vzorce

(4.11)

kde:	CS,p*,T ... zkušební hodnota nasycení kyslíkem [mg/l],

CS,St,20  ... standardní hodnota nasycení kyslíkem pro teplotu 20°C [mg/l],

CS,St,T  ... standardní hodnota nasycení kyslíkem, hodnoty dle EN 25814 [mg/l],

pSt ... standardní atmosferický tlak (1013 hPa) [hPa]

p* ... atmosferický tlak během zkoušky [hPa].

Postup zkoušky

- Navrhnutí a určení druhu zkoušky.

- Příprava zkoušky, kdy jsou předem dohodnuté podmínky a průběh zkoušky. Tato dohoda je zásadní a probíhá mezi objednatelem a dodavatelem (případně výrobcem).

Dohoda přesně stanovuje:

- aktivační nádrž, nebo její část, která bude použita

- opatření vedoucí k udržení konstantní hladiny v aktivační nádrži během zkoušky

- zdroj a jakost zkušební vody, pokud nebude použita voda pitná

- zkušební metoda

- dávkování siřičitanu sodného

- způsob měření elektrického příkonu, způsob měření vzduchu

- počet a umístění kyslíkových sond

- nastavení aerace

- počet zkoušek

- metody hodnocení zkoušek

- přípustné odchylky výsledků

- Plnění vyčištěné nádrže o známém objemu. Posléze naplnění vodou a určení výšky hladiny. Musí být dodržen časový interval 12 hodin mezi jednotlivými zkouškami. Zvláště pak před použitím jemnobublinné aerace se musí zkouška provozovat po dobu 24 hodin, aby byly dostatečně odvodněné a vyčištěné póry aeračního zařízení.

- Osazení kyslíkových sond se provede ve vzdálenosti 500 mm od stěn, hladiny vody a dna nádrže.

- Dávkování chemikálií

- Kobaltový katalyzátor

- Siřičitan sodný

- Vhánění plynného dusíku a kyslíku pro odkysličení je omezeno na aerační systémy s velmi krátkou dobou míchání. Vhánění plynného dusíku pneumatickým systémem se upřednostňuje.

- Sběr dat zkoušky

Musí se měřit:

- výška hladiny vody

- Teplota vody na začátku a na konci zkoušky

- Elektrický příkon na začátku a na konci zkoušky

- Případně hodnota průtoku vzduchu na začátku a na konci zkoušky

- Konduktivita vody na začátku a na konci zkoušky

- Teplota ovzduší

- Atmosférický tlak

- Vlhkost vzduchu

- Vyhodnocení zkoušky a protokol o zkoušce

Shodnost a přesnost výsledků

Standardní oxygenační kapacita v obdélníkových nebo kruhových nádržích s rovnoměrným rozdělením aerátorů a v oběhové-oválné nádrži s dobou oběhu kratší než 0,25/kLaT, je možno standardní oxygenační kapacitu (OC) stanovit s přesností ±5%. Ve velkých oběhových-oválných nádrží nebo velkých obdélníkových nádrží (V>3000 m3), s odstupňovaným rozdělením aerátorů, může standardní oxygenační kapacita mezi jednotlivými zkouškami kolísat, především kvůli nerovnoměrnému rozpouštění siřičitanu sodného, až o ±10%.

## STANovení oxygenační kapacity dle LABORATORNÍHO CVIČENÍ

### Skripta „Laboratorní Chemie a technologie vody – Laboratorní cvičení „ popisují stanovení oxygenační kapacity aeračního  kapacity nejjednodušším a nejobecnejším vzorcem.

Oxygenační kapacita OC [g.m-3.h-1]

Oxygenační kapacita aeračního zařízení je definovaná jako množství kyslíku, které je dané aerační zařízení schopno dodat za jednotku času do jednotkového objemu dané nádrže při jeho nulové koncentraci v nádrži

(4.9)

kde: 	cs – rozpustnost O2 za daných teplotních a tlakových podmínek [mg.l-1]

K – koeficient – nelze teoreticky vypočítat, a proto se vždy stanovuje experimentálně.

Po snížení nebo zvýšení koncentrace rozpuštěného kyslíku v aktivační nádrži se při konstantním míchání a určitém nastavení aerace zaznamenává (monitoruje) stoupající a klesající koncentrace rozpuštěného kyslíku.

Absorpční zkouška

je přestupu kyslíku je nejobecnější zkušební metodou, při které koncentrace rozpuštěného kyslíku v aktivační nádrži po dávkování siřičitanu sodného nebo plynného dusíku nejprve klesne a následně se aerací téměř dosáhne nasycení kyslíkem. Podle stoupající koncentrace rozpuštěného kyslíku, monitorované během doby aerace, se stanovují hodnoty nasycení kyslíkem a součinitele přestupu kyslíku.

Desorpční zkouška

přestupu kyslíku c čisté vodě představuje novější zkušební metodu. Dávkováním čistého plynného kyslíku se koncentrace rozpuštěného kyslíku v aktivační nádrži zvýší nad hodnotu nasycení vzdušným kyslíkem a posléze se této hodnoty dosáhne aerací. Podle klesající koncentrace rozpuštěného kyslíku, monitorované během doby aerace, se stanovují hodnoty nasycení kyslíkem a součinitele přestupu kyslíku.

## STANovení oxygenační kapacity dle PRAXE

Stanovení jednotlivých oxygenačních kapacit se v praxi poněkud liší, každá společnost provádí stanovení na základě svých vlastních zkušeností a výpočtů. V tomto ohledu bude stanovení oxygenační kapacita z aktuálních podkladů v normách odlišné, jako oxygenační kapacita stanovená výpočtem dodavatelské firmy.

Společnost ASEKO, kterou jsem měla možnost navštívit, provádí navržení celého systému provzdušňování na základě vyplněného formuláře „Výpočet standardní oxygenační kapacity OCST“.  Do jednoduchého formuláře zákazník vyplní informace o lokalitě, přesné výškové umístění objektu případného provzdušnění. Dále vyplní nátokové parametry – QOV, QOVmax, BSK5, N-NH4. A geometrické parametry týkající se provzdušňovaného objektu, jimiž jsou počet nádrží, délka a šířka nádrží a hloubky nádrže.

Nejčastěji navrhovaným provzdušňovaným objektem bývá aktivační nádrž. Ze vstupních informací se vypočtou parametry aktivace. Dalšími potřebnými informacemi jsou tabelární hodnoty určující podmínky pro konkrétní lokalitu a konkrétní stavbu. Tyto hodnoty stanovuje firma podle letitých zkušeností v oblasti navrhování aeračních elementů. Jsou prověřeny praxí a doloženy řadou bezproblémově fungujících aeračních systémů na stávajících ČOV po celé České republice.

Následuje stanovují provozní oxygenační kapacity pro hodnoty minimální, maximální a průměrné. Dále pak přepočtení oxygenační kapacity provozní na oxygenační kapacitu standardní.

Z konečných hodnot probíhá návrh provzdušňovacího systému a hustota rozmístění aeračních elementů v objektu provzdušnění.

Obr. 4.6  Formulář, firma ASEKO

# aerační SYSTÉMY

Biologické pochody vyskytující se na ČOV jsou rozděleny podle kyslíku na aerobní a anaerobní. Anaerobní pochody nás z hlediska využití kyslíku nezajímají. Aerobní biologické pochody využívají kyslík, který je přiváděn do řady objektů čistíren odpadních vod. Nejvýznamnější provzdušňovaným objektem jsou aktivační nádrže. Aerace je zjednodušeně popisována jako proces zajištění dostatečného množství čerstvého vzduchu do různých materiálů. Princip aerace spočívá v nasávání atmosférického vzduchu zdrojem stlačeného vzduchu, nasání probíhá přes vzduchový filtr. Ze zdroje je vzduch vháněn do rozvodného potrubí a dále k jednotlivým roštům, které jsou zakončeny aeračními elementy.

Spotřeba kyslíku je množství kyslíku, které se skutečně spotřebuje v daném procesu, jedná se jen o část potřeby.

Potřeba kyslíku je celkové množství, které se musí dodávat do daného objektu nebo nádrže.

Aerační systémy tvoří nerozlučnou, pevně spojenou vazbu s nádrží, nejčastěji s aktivací. Jsou to zařízení určené k dodávkám potřebného množství vzduchu do předem určených částí ČOV s odpadní vodou. Při modernizaci aeračního zařízení dochází k automatizaci, jejíž součástí je měřící a regulační zařízení, které automaticky úkolují aerační zařízení. Regulace přívodu vzduchu se provádí s ohledem na koncentrace rozpuštěného kyslíku v aerované směsi. Hlavními funkcemi, které zastupují, jsou:

- Zabezpečují potřebné množství životně důležitého kyslíku pro aerobní mikroorganismy (obvykle ze vzduchu – oxygenační účinek)

- Zajišťují homogenizaci obsahu v aktivační nádrži – jde o dostatečný styk mikroorganismů v aktivovaném kalu s odpadní vodou a dodávaným kyslíkem (hydrodynamický účinek)

Rozdělení provzdušňovacích zařízení:

- Způsoby styku vzdušného kyslíku s vodou:

- Vznos kyslíku rozptýlením vzduchu do vody

- Vznos kyslíku rozstřikem vody do vzduchu

- Zařízení dle místa styku obou fází:

- Podpovrchová

- Povrchová

- Podle konstrukce se provzdušňovací zařízení rozdělují na:

- Gravitační

- Rozstřikovací systémy s tlakovými tryskami

- Tlakovzdušné systémy

- Rozstřikovací válcové kartáče

- Vodoproudé injektory

- Filmové

Provzdušňování aktivační nádrže probíhá čtyřmi základními způsoby.

## Typ instalace aeračního systému

- Pevně kotvená verze

- Vyjímatelná verze

- Plovoucí verze

- Sklápěná verze

Obr. 4.7 ČOV Čelákovice

## Pneumatická aerace

Jedná se o nejpoužívanější způsob aerace, který se dále dělí podle průměru vzduchové bubliny na aeraci jemnobublinnou , středně bublinnou a hrubobublinnou . Stěžejním parametrem pro pneumatickou aeraci je stlačený vzduch, který je dodáván do vody kompresory, ventilátory nebo turbodmychadly. Ve vodě jen tento proud vzduchu déle dělen různými druhy aeračních elementů, u kterých je stěžejním parametrem velikost otvorů. Přesněji otvorů, kde dochází ke vzniku bublin. Hloubka ponoření aeračních elementů bývá obvykle 3-6 m, referenční hloubku uvažujeme 4 m. Vzdálenost od dne nádrže je doporučována v rozmezí 0,2 - 0,35 m.

Aerační prvky jsou tzv. koncové elementy. Jsou zařazeny na konci aeračního systému, za potrubím, které k nim přivádí vzduch, aby rozdělily proud vzduchu na malé bublinky potřebné k provzdušnění vody.

### Jemnobublinná aerace

Pracuje na principu čištění odpadních vod s použitím aeračních prvků. Aerační elementy mají parametry, které při průchodu vzduchu otvorem vytvoří průměr bublin v rozmezí d = 1 – 4 mm. V současné době a při současném trendu je tato aerace vody nejrozšířenější. Posledním typem jsou aerační elementy s flexibilní membránou. Konstrukci tvoří perforovaná membrána, vyrobena z termoplastického materiálu nebo elastomeru, která zajišťuje flexibilitu. Současným nejpoužívanějším materiálem je pro své pozitivní vlastnosti etylen-propylen-dimeruretathan. Do membrány jsou vytvořeny otvory vpichem nebo proříznutím již za výrobního procesu, nebo je přímo vyráběna s mikrootvory speciálního tvaru. Hlavním účelem pro tento typ aeračního zařízení je jednoznačně flexibilita, vratná roztažnost materiálu Z geometrického hlediska se aerační elementy provádějí jako trubky, hadice, desky, disky a dómy.

Jemnobublinné aerační elementy rozdělujeme na:

- Bodové (desky, disky, dómy)

- Trubkové (trubice, svíčky)

- Velkoplošné (deskové, hadicové)

Obr. 5.1 ČOV Simiřice, červenec 2013, provzdušnění Ater

### Středobublinná aerace

Tato aerace je řešena pomocí ocelových děrovaných trubek sestavených do aeračního roštu, který se umisťuje obvykle 0,25 m nade dnem a podél jedné stěny, na přívodu k roštu je instalován ventil. Průměry otvorů d= 4-6 mm a jsou umístěny na spodní straně. Využití kyslíku je pouze 2-3%. Při středobublinné aeraci je dodávka tlakového vzduchu zajišťována piškotovými čerpadly nebo turbodmychadly. Pro některé ČOV lze též použít systém INKA. Aerační středobublinné rošty jsou umístěny maximálně 0,8m pod hladinou aktivační nádrže, do těchto mělce uložených roštů se vhání velkém množství vzduchu pomocí ventilátorů. [7]

Obr. 5.2 ČOV Kačice, červen 2013, provzdušnění Aseko

### Hrubobublinná aerace

Řešení hrubobublinné aerace se provádí trubkovými aeračními rošty s otevřenými konci. Vzduch se do nich dostává zejména ventilátory. Při rostoucí intenzitě aerace dochází ke snižování množství využitého kyslíku ze vzduchu. Dnes je jejich použití již minimální.

## MECHANICKÁ aerace

Mechanická aerace je zajišťována povrchovými aerátory, které se otáčejí v aerované kapalině a vytvářejí při turbulenci celého objemu i disperzi vodních částic v okolí aerátoru, čímž je zajištěn přestup O2 ze vzduchu do vody. [6]

Mechanické aerátory dělíme na aerátory s osou horizontální (aerační válce) a na aerátory a osou vertikální (aerační turbíny). Obě skupiny se dále dělí na povrchové a ponořené aerátory. Mechanické aerátory s horizontální osou se umisťují do speciálně tvarovaných aktivačních nádrží. Příkladem pro nás můžou být Kessenerovy nádrže, oxidační příkopy, nebo oběhové aktivace.

Mechanické povrchové aerátory s vertikální osou jsou navrženy tak, aby v nádrži vyvolaly efekt silného sestupného a vzestupného proudění. Skládají se z motoru umístěného nad vodní hladinou na lávce anebo na plovoucím zařízení, z převodovky nebo přímého převodu a vlastního rotoru, tzv. turbíny. Podle tvaru turbíny se dělí na odstředivé, radiálně-axiální a axiální. Podle počtu otáček na rychloběžné a pomaloběžné.

Mechanické ponořené aerátory s vertikální osou mají na ose pod vodou umístěno distribuční zařízení vzduchu, který může být k aerátoru přiváděn různými způsoby.

Mechanické aerátory s horizontální osou ponořené, jsou podobné povrchovým aerátorům, ale jejich aerační válce vodu nerozstřikují, ale přečerpávají se vzdušněním. Jedná se například o diskové aerátory. [8]

Výhodou mechanických aerátorů oproti pneumatické aeraci spočívá v jejich jednodušší konstrukci a instalaci, mají dobré míchací účinky a jsou spolehlivé. [8]

Nevýhodou bývá naproti tomu tvorba aerosolů z odpadní vody, čímž se zvyšuje riziko hygienického ohrožení. Další nevýhodou je vznik ledové námrazy na zařízení v zimním období, což lze alespoň částečně eliminovat vhodnou úpravou, případně lokálním vyhříváním. Tyto aerátory jsou navíc také dosti hlučné. [6]

## HYDROPNEUMATICKÁ aerace

Princip pneumatické aerace spočívá v rozhodujícím účinku vzduchových bublin. Rozdílem je zde dodávka vzduchu, která je zajišťována přisátím vzduchu proudícího přes speciální směšovač.

Hydropneumatický aerátor se skládá z ponorného čerpadla a směšovací komory, které dochází ke smísení proudu vody a přisátého vzduchu. Voda dodávaná čerpadlem protéká přes speciální trysku, za kterou vytváří podtlak, a tím dochází k přisátí vzduchu. Jedná se o princip vodní vývěvy. Vzduch je pak smísen s protékající vodou. Jednoduchý systém s nízkými nároky na obsluhu a údržbu, nevýhodou je zde nízká účinnost a směrová orientace proudu vody a vzduchu. [8]

## KOMBINOVANÁ AERACE

Jedná se o systém s odděleným provzdušňovacím a hydrodynamickým (míchacím) účinkem.

Mezi nejčastější systémy kombinované aerace patří povrchový aerátor (mamutí rotor) a horizontální ponorné míchadlo, nebo jemnobublinný aerační rošt a horizontální ponorné míchadlo. Tento druh aerace se rozšířil především v souvislosti s příchodem a počátkem používání hlubokých oběhových aktivačních nádrží. Systém je velice dobře regulovatelný a díky tomu dosahuje velmi vysokého využití kyslíku. Jeho nevýhodou je složitost systému a v některých případech potřeba speciálně tvarovaných aktivačních nádrží. [7]

Obr. 5.3 Schéma kombinované aerace v oběhové aktivační nádrži [7]

## POUŽÍTÍ ČISTÉHO KYSLÍKU V AKTIVAČNÍ NÁDRŽI

Při tomto způsobu aerace je místo vzduchu použit čistý kyslík nebo vzduch obohacený

o kyslík. Pro větší kapacity je čistý kyslík získáván kryogenním způsobem (zkapalnění vzduchu a jeho frakcionovanou destilací). U menších kapacit je to způsobem PSA (Pressure Swing Adsorption), který spočívající na principu molekulových sítí. Způsob získávání kyslíku je tedy zvolen podle velikosti kapacity. Původní kyslíkové aktivace byly zakryté nádrže rozdělené do třech sekcí vzájemně propojených. U kapalné fáze bylo napojení provedeno u dna. Pro fázi plynnou bylo napojení prováděno u stropu. Aktivační směs byla míchána mechanickým povrchovým aerátorem a dále byla zajištěna cirkulace z plynné do kapalné fáze v každé sekci. Tímto způsobem se dosáhlo využití kyslíku až na 95 % při vyšší energetické náročnosti pro rozpuštění čistého kyslíku. Proto byly vyvinuty speciální reaktory pro systémy s čistým kyslíkem jako např. systém DBCA (Down Bubble Contakt Aerator) nebo U-tube contactor, kde je čistý kyslík přiváděn do větších hloubek v nádrži v důsledku hydraulického účinku zařízení a tím se zvyšuje doba kontaktu bublinek s vodou.

Bylo prokázáno, že koncentrace rozpuštěného kyslíku nad 2 mg/l již nemůže ovlivnit rychlost respirace a odstraňování organických látek. Vyšší koncentrace rozpuštěného kyslíku nemají vliv na biodegrabilitu organických látek. Proto je využití čistého kyslíku omezeno na vysoko zatížené systémy, u kterých čistý kyslík umožňuje dosáhnout potřebné oxygenační kapacity. [7]

## Navrhování aeračních systémů

V současné době při návrhu jakéhokoli strojně-technologického zařízení hledáme vždy kompromis v oblastech ekonomiky a technologie. Před návrhem zvažujeme vždy všechny hlediska týkající se výroby, dodávky, provozu, případně i opravy zařízení. Výsledkem tohoto návrhu je optimální řešení, popisujeme jej jako srovnání nákladů na energii, nákladů na trvanlivost a odolnost systému i zřízení. Provzdušňovací systémy se navrhují na základě znalostí o spotřebě energie a výtěžnosti, výši investičních a provozních nákladů, ceny se též odvíjí od pracnosti výroby a provozní údržbě. Zanedbatelné nejsou ani požadavky na bezpečnost, pracovní prostředí a vliv funkce zařízení na životní prostředí. Ačkoli se některé z těchto podmínek vždy vzájemně neshodnou, nesmíme opomenout žádnou z podmínek dlouhodobého ekonomicky příznivého provozu aeračního zařízení s ohledem na celou technologickou část čistírny.

Správně navržené provzdušňovací zařízení musí splňovat podmínky:

- Zajistit dostatečnou dodávku kyslíku do technologického procesu pro krytí jeho potřeby při proměnlivých provozních podmínkách.

- Zajistit intenzivní promíchání obsahu provzdušňovaných aktivačních nádrží a tím umožnit rovnoměrné rozdělení vneseného kyslíku.

- Zabezpečit vyhovující proudění u dna nádrží, aby nedocházelo ke tvorbě sedimentů suspendovaných látek.

- Umožnit účinnou oxidaci dvojmocných sloučenin kovů na trojmocnou a tím umožnit jejich účinnou separaci.

- Zajistit dokonalé odstranění pohlcených plynů z vody.

- Zajistit dlouhodobou bezporuchovou funkci zařízení v různých provozních podmínkách.

- Vhodné napojení na předcházející a následující technologické operace a pochody, zvláště při proměnlivém přítoku a proměnlivé kvalitě vody.

- Minimální energetické nároky při vyhovujícím vznosu kyslíku a zajištění dostatečného promíchávání vody v nádrži.

- Nízké pořizovací i provozní náklady.

- Minimální emisi aerosolu a hluku.

- Dokonalé hygienické podmínky provozu a pracoviště.

Investiční náklady provzdušňovacího zařízení tvoří 3 až 5 % z investičních nákladů na aktivační nádrž včetně jejího strojního vybavení. Za zmínku stojí i podíly investičních nákladů na samotnou aktivační nádrž s ohledem na celkovou investici ČOV, tento podíl se pohybuje v rozmezí 10 až 15 %.

Spotřeba energie pro provoz aktivační nádrží činí asi 20 až 40% celkové spotřeby. I z tohoto důvodu hledáme optimální řešení mezi výkonem a investicemi.

## Hodnocení aeračních systémů

Při dnešní rozsáhlé škále provozních parametrů podrobně zohledňujeme různé podmínky při stejném typu aeračních systémů. Tyto odlišné podmínky zásadně ovlivňují oxygenační výkon aerace. Bereme v úvahu pozitivní i negativní vliv faktorů ovlivňující správnou a efektivní funkci aeračních systémů. Hlavními faktory při hodnocení jsou:

- Zatížení funkční plochy aeračního elementu, nebo vlastního elementu, vzduchem.

- Poměr ploch. Plocha funkční je zastoupena plochou aeračních systémů, ku ploše celkové, kterou zastupuje celá aktivační nádrž.

- Hloubka ponoření.

- Intenzita aerace.

- Způsob rozmístění aeračních elementů.

- Vliv provozních, testovacích podmínek.

- Přesnost a správnost použité metody při testování.

- Vliv stárnutí aeračních systémů.

- Správné stanovení příkonu aeračního systému.

## obsluha a údržba

Obsluha, údržba nebo seřizování musí probíhat vždy podle pokynů a předpisů všeobecně platných pro bezpečnost a ochranu zdraví. Provádí je pouze zaškolený pracovník.

Četnost prohlídek:

1 x denně vizuální a sluchová kontrola funkčnosti dmychadel a aeračních elementů.

1 x týdně odvodnění aeračního roštu otevřením ventilu.

1 x měsíčně kontrola elektrického vedení, kontrola neporušenosti a kompletnosti elektrické instalace, střídání provozu dmychadel, minimálně 5 x minimálně 3 minutové zastavení provzdušňování s otevřením odvodňovacího ventilu na odstranění biologického nárůstu (neprovádí se, pokud je osazen MPC řídící systém).

1 x ročně se provádí rozsáhlejší práce a údržby strojního zařízení, především před zimním obdobím.

## poruchy

Opravy a údržbové práce se provádí na zařízení, které je uvedeno do klidu a je zabezpečeno před uvedením do provozu jinou osobou. Při odstávce systému je nutno chránit všechny jeho části před UV zářením a to například min 15 cm vody nad horní hladinou elementů. Systém musí být dále chráněn před poškozením a zamrznutím. Po opětovném uvedení do provozu je zapotřebí odvodnit aerační rošt.

### ČSN 75 6401 Návrh aktivační nádrže

Norma ČSN 75 6401 Návrh aktivační nádrže stanovuje obecné podmínky týkající se oxygenační kapacity a aeračního zařízení. Nikoli však jejich výpočtu.

Oxygenační kapacita aeračního zařízení musí být navržena tak, aby pokryla spotřebu kyslíku na oxidaci organického znečíštění a na endogenní respiraci organismů aktivovaného kalu. U systémů s nitrifikací je nutno uvažovat se spotřebou kyslíku pro tento proces. Při návrhu oxygenační kapacity se musí uvažovat zabezpečení požadované koncentrace rozpuštěného kyslíku v aktivační směsi při maximální teplotě odpadních vod a i při maximálním látkovém zatížení. Pro čistírny s částečnou, nebo úplnou aktivací a čistírny s nitrifikací se doporučuje provozní koncentrace rozpuštěného kyslíku 2mg.l-1, pro čistírny se simultánní nitrifikací a denitrifikací 0,5 mg.l-1. Při nejvyšším zatížení může mít koncentrace rozpuštěného kyslíku krátkodobě minimální hodnotou 0,5 mg.l-1. [1]

Vliv odpadní vody a koncentrace aktivovaného kalu na přestup kyslíku do aktivační směsi musí být zohledněn součinitelem alfa. Jeho hodnota se stanoví v závislosti na typu aeračního systému a zařízení a na složení odpadních vod od 0,5 do 1,0. [1]

Tvar aktivačních nádrží a umístění aeračního zařízení musí umožnit udržení aktivovaného kalu ve vznosu. V místě odtoku aktivační směsi do dosazovacích nádrží se doporučuje snížit intenzitu aerace, nebo vytvořit odplyňovací zónu. U oběhových aktivací se doporučuje navrhovat horizontální rychlost proudění u dna nádrží od 0,2 m.s-1 do 0,3 m.s-1. [2]

Při kombinaci aerace a míchacího zařízení se musí zabezpečit udržení aktivovaného kalu ve vznosu i při vypnutém aeračním zařízení.

Denitrifikacni a anaerobni sekce aktivační nádrže musí být vybaveny míchacím zařizením, které udrží kal ve vznosu a které zajišťuje co nejmenší přestup kyslíku hladinou.  [1]

Denitrifikacni nádrž se v případě možného poklesu teplot v zimním období pod 10 °C doporučuje vybavit aeračním zařízením umožňujícím jeho přerušovaný provoz.  [1]

# VÝROBCI AERAČNÍHO ZAŘÍZENÍ

Kapitola 6 popisuje chronologicky seřazené firem působící nabízející aerační zařízení. a na českém trhu.

## Alvest mont cz

Webové stránky firmy : http://www.alvest.cz

Adresa : 	ALVEST MONT CZ s.r.o., 
Husinecká 903/10,

130 00 Praha 3

Česká Republika

Založení/působnost firmy na trhu: není uvedeno

Typ nabízené aerace : Výrobní program jemnobublinový provzdušňovací systém.

Aplikace/použití : Požití pro standardní aktivačn systém.

Firma ALVEST MONT CZ s.r.o. se specializuje na dodávku zařízení pro biologické a chemické ČOV.

Firma nabízí : Firma zajišťuje projekci, dodávku technologického zařízení, dodávku strojního zařízení. Projektovou dokumentaci vypracovává v 3D spolu s dokumentací v papírové podobě.

Typ a označení aeračních elementů: Společnost ALVEST MONT CZ nabízí aerační systémy vlastní výroby. Provzdušňovací systém zahrnuje aerační elementy DELTA-S, SUPER-M, SUPER-S.

Obr. 6.1 Provzdušňovací elementy DELTA-S, SUPER-M, SUPER-S

## aseko

Webové stránky firmy : http://www.asekochromec.cz

Adresa : 	ASEKO,s.r.o.

Chromeč 3,

789 01

Česká Republika

Založení/působnost firmy na trhu: Společnost ASEKO, s.r.o. byla založena v roce 1992.

Typ nabízené aerace : Nabízený výrobní program se specializuje na jemnobublinový a středobublinový provzdušňovací systém.

Aplikace/použití : Tento aerační systém se mimo čištění odpadní vody specializuje i na čištění odpadních vod z potravinářského, papírenského nebo cukrovarnického průmyslu.

Systém je určen pro provzdušňování aktivačních nádrží biologických čistíren odpadních vod a všude, kde je třeba provzdušňovat, sytit kyslíkem, či míchat kapaliny, pro které je jeho použití vhodné.

Firma nabízí : Firma Aseko nabízí dimenzování a návrh řešení, výrobu, montáž, záruční i pozáruční servis, repase.

Typ a označení aeračních elementů:

Provzdušňovače A-109

Základem systému jsou nosné trubky, na kterých jsou rozebíratelným způsobem upevněny jemnobublinové provzdušňovače A-109.

Tyto provzdušňovače se vyznačují vysokou účinností vnosu kyslíku do aktivační směsi, odolností proti ucpávání a nízkou tlakovou ztrátou

Provzdušňovače A-109 S

Provzdušňovače se středobublinovou perforací.

Obr. 6.2 Jemnobublinné a středobublinné provzdušňovače ASEKO

## Ater

Webové stránky firmy : http://www.ater.cz/

Adresa : 	ATER s.r.o.

Volyňská 446,

386 01  Strakonice

Česká Republika

Založení/působnost firmy na trhu: Společnost ATER s.r.o., která byla založena v únoru roku 1994.

Typ nabízené aerace : Nabízený výrobní program se specializuje výhradně na jemnobublinový provzdušňovací systém.

Aplikace/použití : Systém je určen pro provzdušňování standardních aktivačních nádrží a nádrží s regenerací, vysoce zatěžované aplikace kalového charakteru, zde je použita membrána s rozdílnou perforací.

Firma nabízí : ATER s.r.o. zajišťuje dodávky, instalaci a záruční i pozáruční servis strojů a zařízení pro různé oblasti použití: vodní hospodářství, energetika, průmysl, technická zařízení budov.

Typ a označení aeračních elementů: Společnost ATER s.r.o. je dodavatelem i výrobcem aeračního systému ATAir.

Obr. 6.3 Aerační systém ATAir, ATER

## centroprojekt group

Webové stránky firmy : http://www.centroprojekt.cz

Adresa : 	CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Štefánikova 167

760 01  Zlín,

Česká republika

Založení/působnost firmy na trhu : V roce 1925 vzniká projektové oddělení firmy Baťa ve Zlíně, v němž má kořeny akciová společnost CENTROPROJEKT.

Od roku 1999 je firma obchodním zástupcem firmy INVENT Umwelt-und Verfahrenstechnik AG pro Českou a Slovenskou republiku, která je společností světového významu na poli provzdušňovacích a míchacích systémů pro úpravny a čistírny vod.

Zastoupení zahraniční firmy : Společnost zprostředkovává sortiment nabízený firmou INVENT Umwelt-und Verfahrenstechnik AG a to hyperboloidní míchací systémy, hyperboloidní provzdušňovací a míchací systémy, provzdušňovací systémy, akcelerátor proudění,

Typ nabízené aerace : Nabízený výrobní program zahrnuje  jemnobublinný, středobudlinný i hrubobublinný provzdušňovací systém.

Aplikace/použití : Aktivační systémy firmy Centroprojekt Group se používají v oxické aktivační nádrži, střídavě nitrifikační a denitrifikační nádrži, oběhové aktivaci, SBR reaktorech, regenerátorech kalu, dočišťovacích rybnících, konvenční aktivačních nádržích na ČOV, hlubokých nádržích a v aerobní stabilizaci kalu.

Hyperboloidní míchací systémy se používají u dešťových zdrží, vyrovnávacích nádrží, neutralizačních nádrží, homogenizačních nádrží, flokulačních nádrží, denitrifikačních nádrží a v anoxických regeneračních nádržích.

Firma nabízí : Firma zajišťuje komplexní návrh, dodávku a montáže objednaného zařízení, dále také odbornou pomoc při návrhu vhodného řešení míchání a provzdušňování.

Typ a označení aerační elementu :

HYPERCLASSIC - míchadlo/aerátor s pohonem v suchém provedení a vertikální hřídelí pro míchání a dodávku vzduchu do nádrže.

HYPERDIVE - míchadlo/aerátor s klidným chodem instalované centrálně u dna nádrže s pohonem v ponorném provedení pro míchání a dodávku vzduchu do nádrže.

Idisc - jemnobublinný membránový provzdušňovací systém.

E-FLEX - jemnobublinný membránový provzdušňovací systém z ohebných membránových hadic.

TEX-FLEX - jemnobublinný, nebo středobublinný provzdušňovací systém se skládá z jednoho nebo více aeračních roštů napojených na přívodní vzduchové potrubí.

iCBA - hrubobublinný systém skládající se z jednoho nebo více aeračních roštů, které jsou napojeny na přívodní vzduchové potrubí.

Obr. 6.4 jemnobublinný provzdušňovací systém E-FLEX, CENTROPROJEKT GROUP

## čkv praha

Webové stránky firmy : http://www.ckvpraha.cz/

Adresa :     ČKV Praha s.r.o.

Zlešická 1804

148 00 Praha 4

Česká Republika

Založení/působnost firmy na trhu : Společnost ČKV Praha s.r.o. působí v oblasti stavebnictví od roku 1990.

Typ nabízené aerace : Aerační systém firmy zabezpečuje jemnobublinnou aeraci.

Aplikace/použití : Použití nachází v čištění komunálních a průmyslových odpadních vod. V oblasti úprava vody je vhodné aerační membránu použít při stripování a oxidace rozpuštěných látek.

Typ a označení aerační elementu : Provzdušňovací rošt ASK s membránovými hadicemi.

Obr. 6.5 Aerační membránová hadicemi pro jemnobublinnou aeraci

## ekomvo

Webové stránky firmy : http://www.ekomvo.cz

Adresa : 	EKOMVO s.r.o.

Řehovice 10

257 55  Maršovice

Česká Republika

Založení/působnost firmy na trhu : Není uvedeno.

Typ nabízené aerace : Aerační membrána s jemnobublinnou nebo středobublinnou perforací.

Aplikace/použití : Aerační systém společnosti EKOMVO nachází své uplatnění k provzdušnění a hydraulickém míchání kapaliny v nádržích. Praktické využití u komunálních a průmyslových čistíren odpadních vod, případně u intenzivního chovu ryb.

Systém je vhodný nejen při stavbách a realizacích nových čistíren odpadních vod, ale také při rekonstrukcích stávajících čistírenských zařízení nebo jejich intenzifikacích.

Typ a označení aerační elementu : Aerační systém EKOMVO se vyrábí ve třech základních výrobních variantách, v závislosti na počtu instalovaných membrán na aeračním elementu. Rošt se dvěmi hadicemi označený EV délka - 2/400, rošt se čtyřmi hadicemi označení EV délka - 4/200, rošt s šesti hadicemi označený jako EV délka - 6/200.

Obr. 6.6 Aerační membránová hadicemi pro jemnobublinnou aeraci,EKOMVO

## envi-pur

Webové stránky firmy : http://www.envi-pur.cz

Adresa : 	ENVI-PUR, s.r.o.

Na Vlčovce 13/4,

160 00  Praha 6, Dejvice

Česká republika

Založení/působnost firmy na trhu : Vznik společnosti ENVI-PUR v roce 1997.

Typ nabízené aerace : Nabízený program zahrnuje jemnobublinné, středobublinné a hrubobublinné aerační systémy.

Aplikace/použití : Tyto systémy jsou určené pro aeraci aktivačních nádrží komunálních i průmyslových čistíren odpadních vod a provzdušňování a míchání nádrží, které jsou vhodné pro trvalý i přerušovaný provoz.

Typ a označení aerační elementu :

Sortiment jemnobublinné aerace od firmy Envi-pur je pestrý, od elementů F-SIK, trubkoých elementů FlexAir série T, trubkových elementů FlexAir série MiniPanel a Magnum, po diskové elementy FlexAir.

Sortiment středobublinné aerace od firmy Envi-pur zahrnuje diskové elementy PermaCap Medium.

Sortiment hrubobublinné aerace od firmy Envi-pur diskové elementy PermaCap, diskové elementy KACD80 a nerezový element MaxAir.

Obr. 6.7 Aerační membránová hadicemi pro jemnobublinnou aeraci, Envi-pur

## fortex –ags

Webové stránky firmy : http://www.fortex.cz/

Adresa : 	FORTEX-AGS a.s.

Jílová 1550/1,

787 92  Šumperk

Česká Republika

Založení/působnost firmy na trhu : Firma byla založena v roce 1968.

Typ nabízené aerace : Nabízené jsou aerační elementy s flexibilní membránou jemnobublinné, středobublinné a hrubobublinné.

Aplikace/použití : Jsou určeny pro míchání a provzdušňování vod v aktivačních a odplyňovacích nádržích čistíren odpadních vod nebo k aeraci jiných kapalin, k provzdušňování chovných zařízení ryb, rybníků a nádrží nebo k pneumatické flotaci.

Typ a označení aerační elementu : vAerační elementy se dělí podle perforace na jemnobublinné, vhodné pro provzdušňování aktivačních nádrží (AME-260, AME-350, AME-T750, AME-T370, AME-D, AME-T90).

Středobublinné, pro stabilizační, akumulační a egalizační nádrže (AME-260S).

Hrubobublinné, vhodné pro míchání obsahu lapáků písku, odplyňovacích zón a jiných nádrží (AME-P).

Konstrukčně členíme aerační elementy na diskové (AME-260, AME-260S, AME-350,

ME-P), deskové (AME-D) nebo trubkové (AME-T370, AME-T750, AME-T90).

Obr. 6.8 Jemnobublinné a středobublinné sytémy AME, Fortex

## in eco

Webové stránky firmy : http://www.in-eco.cz/

Adresa : 	IN-ECO, spol. s r.o.

Radlinského 13,

034 01  Ružomberok

Slovensko

Založení/působnost firmy na trhu : Firma IN-ECO, spol. s r.o. byla založena v roce 1996 a je distribuční společností, která nabízí výrobky pod svou vlastní značkou, nebo zastupuje světové výrobce na území Slovenska, případně ve střední a východní Evropě.

Typ nabízené aerace : Aerační membrána s perforací odpovídající jemné bublině.

Aplikace/použití : Aerační membrány ECO-68 je určena především pro provzdušňovací systémy do čistíren splaškových odpadních vod. Ať už se jedná o výstavbu nové čistírny, nebo pro rekonstrukci a zintenzivnění čistíren stávajících. Další oblast použití je chov ryb a zvýšení intenzifikace v chovných rybnících. Použití provzdušňování ve vodních nádrží a neutralizačních bazénech. Dokáže zabezpečit i míchání suspenzí. A své použití najde i v oblasti biotechnologie.

Obr. 6.9  Aerační membrána ECO-68, IN ECO

## kubíček vhs

Webové stránky firmy : http://kubicekvhs.cz

Adresa : 	KUBÍČEK VHS, s.r.o.

Maršíkovská 615,

788 15 Velké Losiny

Česká republika

Založení/působnost firmy na trhu : V letech 1991 – 1992 byla založena firma Ing. Karlem Kubíčkem. Specializovala se na výrobu zařízení pro vodohospodářské technologie všeobecně, především vývoji aeračních elementů.

Typ nabízené aerace : Firma KUBÍČEK VHS dodává aerační membránu vlastní výroby.

Aplikace/použití : Aerační membrána je vhodná do provzdušňovaných objektů na komunálních ČOV. Zabezpečuje míchání galvanických lázní. Její využití najdeme i v čištění bio-filtrů. Provzdušňování rybochovných nádrží. Dokáže pokrýt i potřeby pneumatické flotace, to znamená separaci fyzikálně a chemicky různorodých látek.

Typ a označení aerační elementu : Délka jednotlivého kusu aerační membrány může být až 30 metrů.

Obr. 6.10  Aerační membrána ECO-68, VHS

## LK PUMP SERVICE

Webové stránky firmy : http://www.lkpumpservice.cz

Adresa : 	LK PUMP SERVICE Rehau s.r.o.

Kolbenova 898/11,

190 02  Praha 9

Česká republika

Založení/působnost firmy na trhu : neposkytnuto

Zastoupení zahraniční firmy : Společnost zprostředkovává sortiment nabízený firmou Sanitaire, jemnobublinný provzdušňovací systémy.

Typ nabízené aerace : Jemnobublinný aerční systém.

Aplikace/použití : Jako provzdušňovací elementy k provzdušňování odpadních vod ve fázi biologického čištění.

Typ a označení aerační elementu : Aerační elementy společnosti ITT Sanitaire

### Obr. 6.11 Membrána typu Silver Serie II , Sanitaire

## os-kom

Webové stránky firmy : http://www.oskom.cz

Adresa : 	OS-KOM spol. s r.o.

Zdíkovská 22,

150 00 Praha 5

Česká Republika

Založení/působnost firmy na trhu : V dubnu 1992 byla založena firma OS-KOM spol. s r.o..

Firma nabízí komponenty pro čistírny odpadních vod od společnosti Pfleiderer Water Systems. Pfleiderer vodní systémy vyvíjí a dodává produkty pro provzdušňování a biologickou aktivaci kalu pro čistírny odpadních vod.

Typ nabízené aerace : Nabízený provzdušňovací systém newair je výhradně jemnobublinný.

Aplikace/použití : Použití pro aktivační nádrže.

Typ a označení aerační elementu :

Provzdušňovací elementy newair, pro provzdušňování odpadních vod ve fázi biologického čištění. Jsou vhodné pro čištění komunálních odpadních vod, ale i silně znečištěné a agresivní průmyslové vody.

Provzdušovací systém navrhne firma OS-KOM na základě poskytnutých informací (oxygenační kapacita, objem nádrže, hloubka nádrže atd.). Firma provádí dodávka provzdušňovací systém včetně montáže.

Provzdušňovací elementy newair jsou navrženy ve dvou základních verzích, buď jako provzdušňovací elementy, které jsou vyrobeny z vysoce hustotního polyetylenu, které jsou označeny jako newair HDPE, nebo membránové provzdušňovací elementy newair. Membránové provzdušňovací elementy se dále dělí podle materiálů membrány do tří skupin EPDM, silikon Standard, silikon Robust.

Membránový difuzor newair silikon Standard jehož součástí je silikonová membrána, je více chemicky odolný. Je vhodný k provzdušňování průmyslových vod a to například vod odpadních z pivovarů a jiných podobně zatížených průmyslů.

### Obr. 6.12 Provzdušňovací elementy newair® HDPE, OS-KOM

## rehau

Webové stránky firmy : http://www.rehau.com

Adresa : 	Rehau s.r.o.

Obchodní 117 ,

251 70 Čestlice

Česká republika

Založení/působnost firmy na trhu : 1948 byl rok založení panem Helmuten Wagnerem v REHAU. 251 70

Typ nabízené aerace : Jemnobublinná aerace.

Aplikace/použití : Jako provzdušňovací elementy k provzdušňování odpadních vod ve fázi biologického čištění. Tento systém lze použít pro komunální i průmyslové ČOV.

Systém trubkových provzdušňovacích elementů byl specielně vyvinut k provzdušňování odpadních vod ve fázi biologického čištění. Pro nepřetržitý i přerušovaný provoz.

Typ a označení aerační elementu :

RAUBIOXON a RAUBIOXON DUO PLUS trubkové provzdušňovací elementy.

Obr. 6.13 RAUBIOXON DUO PLUS trubkové provzdušňovací elementy

## vodní energie

Webové stránky firmy : http://www.vodnienergie.cz

Adresa : 	VODNÍ ENERGIE s. r. o.

Jakubská 290/IV,

377 01  Jindřichův Hradec

Česká republika

Založení/působnost firmy na trhu : Společnost byla založena v roce 1996.

Typ nabízené aerace : Na českém trhu se tato firma orientuje na kompletaci, navrhování a poradenství v oblasti průmyslových čistíren odpadních vod. Obchoduje s komponenty pro ČOV.

Je výrobcem a dodavatelem polyuretanové aerační membrány PUM 68 a aeračních elementů.

### Typ a označení aerační elementu : PUM 68 je polyuretanová membrána, určená k jemnobublinné  aeraci.

Aerační elementy PVC (PP) d(63) i 3/4“ a PVC d/50 e 3/4“ N.

Obr. 6.14 Aerační membrána PUM 68, Vodní energie

## zemský rohatec

Webové stránky firmy : http://www.zemsky.cz/

Adresa : 	ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.

Na Kopci 884/46,

696 01 Rohatec

Česká Republika

Založení/působnost firmy na trhu : Na začátku 90. let založil pan Jan Zemský živnost v profesích zámečnictví a kovovýroba. V roce 2004 se rozhodl založit společnost zabývající se vodohospodářstvím. Firma Zemsky Rohatec je spojována výrobou zdvihacích zařízení, česlicových košů, cisteren pro převoz pitné vody.

Od 30. září 2005 spolupracuje se zahraniční firmou Aeration Industries International, Inc.. Stala se dodavatelem provzdušňovací technologie této firmy pro území České a Slovenské republiky.

Typ nabízené aerace : Všechny typy zprostředkovaných zařízení pracují na principu jemnobublinné aerace.

Aplikace/použití : Aplikovat je můžeme jak na objekty a technologie ČOV, kde těmito zařízeními shrneme provzdušňování i míchání do jednoho zařízení. Typy používané na ČOV v objektech aktivace, nitrifikace/denitrifikace nebo uskladnění kalu používáme typy aerátorů Triton, 275 Series, Aspirator.

Aplikovat je lze i na povrchové vody kde plní stejnou funkci jako na čistírnách odpadních vod. Jedná se o míchání a provzdušňování povrchové vody, rozmrazování vodních ploch a okysličování rybochovných rybníků. Uplatnění najde i při zlepšení jakosti vody v letních měsících, kdy zlepšuje kyslíkové poměrů a podporuje proudění.

Typ a označení aerační elementu :

Zařízení Triton úspěšně kombinuje míchání s intenzívním jemnobublinným provzdušňováním.

Provzdušňovací zařízení 275 Series je účinné zařízení určené k jemnobublinné aeraci.

Dalším jemnobublinným provzdušňovacích zařízení je Polaris, toto zařízení není však příliš vhodně pro ČOV.

Obr. 6.15 Triton, kombinace míchání a provzdušňování, Zemský Rohatec

# DATABÁZE aeračních elementů

Aerační elementy

Jsou koncové elementy rozdělující proud vzduchu na jemné bublinky, které probublávají do vody. Aerační elementy se dělí podle charakteru perforace na jemnobublinné, středobublinné a hrubobublinné. Jemnobublinné aerační elementy využíváme jako provzdušňovací systém aktivačních nádrží. Středobublinné aerační elementy si našly uplatnění mezi stabilizačními, akumulačními a egalizačními nádržemi. Hrubobublinný aerační systém je osvědčený pro míchání obsahu lapáku písku a odplyňovacích zón a jiných nádrží podobného charakteru.

Obsah databáze

Databáze je pojata jako nástroj pro shromáždění a uspořádání informací o aeračních elementech na českém trhu. Je založena na hlavních informacích týkajících se aerace vody. Zahrnuje chronologicky seřazený seznam firem vyskytujících se na českém trhu s nabídkou aeračních elementů. Jedná se o firmy, které nabízejí své výrobní programy a jejich obměny aeračních systému pro vystrojení objektů ČOV. Dále je seznam doplněn o informace týkající se firem a jimi nabízený sortiment. Následuje databáze podrobně popisující jednotlivé aerační elementy nabízené danými formami.

## informace a data databáze

Seznam výrobců zahrnuje informace o firmách, kontaktních a zastupujících osobách, nabízených službách, výrobních produktech a další. Je tvořen jako seznam v tabulkovém procesoru. Databáze zahrnuje informace týkajících se jednoho typu aeračního elementu. Jsou zde uvedeny informace, jako je typ aeračního elementu, výrobce, rozměry, popis prvku, technické parametry, umístění a kotvení prvků, obsluha a čištění, další poznámky a důležitá fotodokumentace. Informace jsou získávány z firemních webových stránek uvedených v seznamu výrobců, ale i kontaktem s uvedenými kontaktními osobami. Další informace byly shromažďovány ve formě prospektů na veletrzích a seminářích vodohospodářského průmyslu. Pokud firma nebyla ochotna komunikovat a reagovat na zaslaný e-mail, jsou informace pouze obecné.

## tvorba databáze

Je tvořena jako podklad pro užší výběr aeračních elementů, které se v širokém množství vyskytují na českém trhu. Je zpracována v počítačovém software Microsoft office 2007. Podle druhu zákazníka, kterého budeme chtít oslovit, klademe důraz na specifické skupiny aerace. Zákazníkem může být kdokoliv, ve většině případů projekční firma. Ta získá formou databáze stručný přehled o vybraných aeračních elementech. Vybírá si dle jeho požadovaných podmínek a je schopen se blíže orientovat v nabídce na trhu. Narůstáním seznamu firem se rozšiřuje i databáze nabízených aeračních elementů.

## orientace v datech

V databázi je možno orientovat se podle seznamu firem, který je abecedně seřazen, případně podle druhu aerace. Podrobnější hledání usnadňuje seznam popisující seřazení pracovních listů podrobně popisujících typ provzdušňovacího elementu.

### Tabulky

V databázové tabulce jsou uložena data v řádcích a sloupcích. Díky tomu je zajištěna snadná orientace. Záleží zde na způsobu jejich uspořádání. Každá firma je zde zadána jen jednou. A to právě v konkrétní tabulce, která je pro uložení dat o firmách nastavena. Data o produktech budou uložena do databáze a souhrnně v tabulce zaměřené přímo na produkty. Každý řádek v tabulce se nazývá záznam, v záznamech jsou uloženy jednotlivé informace. Tento záznam neboli řádek, se skládá z dalších polí. Pole odpovídají sloupcům v tabulce, těmto polím musí být přiřazen přesný datový typ.

### Formuláře

Databáze je tvořena formuláři. Jedná se o jednotlivé pracovní listy, které se týkají právě jednoho typu aeračního zařízení. Pomocí těchto listů pracujete s daty, která jsou v nich uspořádaná. Tato data mají jednotný styl, jde o vypisování pracovních listů podle stanovené předlohy. Většina uživatelů databází dává při zpracování dat přednost formulářům před tabulkami. Formuláře poskytují snadno použitelný formát pro práci s daty. Lze u nich jednoduše vybrat pouze námi požadovaný typ elementu. Umožňují pohodlný způsob práce s daty v databázi, do jisté míry zajišťují správnost sepsaných dat.

## aktualizace databáze aeračních elementů.

Pro správnou funkci databáze je potřebná včasná aktualizace dat, která je provedena v plném rozsahu. Jedná se o doplnění nově příchozích firem do této oblasti, doplnění dat o jejich sortimentu a o firmě samotné. Stejně tak jako záleží na odstranění firem zaniklých. Na českém rychle se měnícím trhu je škála firem, které již ukončili svoje působení v tomto oboru, například firma FEMAX-engineering, s.r.o.. Dále je zde i velké množství zastaralých, již nepoužívaných typů aeračních elementů, které jsou při rekonstrukci vyměňovány ze moderní provzdušňovací elementy.

## NÁHLEDY DO DATABÁZE

Obr.7.5.1 Náhled na titulní list databáze aeračních elementů

Obr. 7.5.2 Náhled na souhrnou tabulku firem u databáze

Obr.7.5.3 Náhled na reprezentativní formulář aeračního elementu

# ZÁVĚR

Hlavní cílem bakalářské práce je vypracování databáze firem zabývajících se aerací vody, přesněji aeračními systémy používanými při čištění odpadní vody. Jedná se o srovnání výroby a distribuce na českém trhu.

V první kapitole této bakalářské práce je uvedení do dané problematiky v souvislosti s čištěním odpadní vody. Pohled na čištění odpadních vod obecně spolu s aerací odpadních vod z hlediska současnosti i historie. Legislativní rámec se zde opírá především o evropské a české normy, technické normy, které jsou doplněny o vyhlášky ministerstev.

Kapitola číslo dvě je shrnutím hlavních cílů bakalářské práce. Popsáním přínosu a upřesnění obsahu práce.

Třetí kapitola práce je rešeršní, zabývá se stěžejním tématem této oblasti, stanovení oxygenační kapacity různými způsoby. Informace této kapitoly jsou získány z dostupné literatury, propagačních materiálů firem, webových stránek a citacemi legislativních dokumentů.

Následující zpracovaná kapitola zasvěcuje do hlavních pojmů v oblasti aerace a aeračních elementů. Vysvětluje a podrobně popisuje způsoby a druhy aerace odpadní vody.

Pátá kapitola je pojata jako výčet firem působících v současné době na českém trhu. Výčet je doplněn o popis firmy, jejich specializace, služby, které nabízejí a výrobní program. Podrobný popis výrobků, které samy vyrábějí nebo jsou jimi distribuovány.

Předposlední kapitola je databází aeračních elementů seřazených chronologicky podle názvu firmy, která je vyrábí. Ke každému aeračnímu elementu je vytvořen přehledný list jednoho typu aeračního elementu včetně fotodokumentace. Tato databáze slouží jako přehledný systém, který usnadňuje orientaci v nabídce aeračních elementů na území České republiky, na českém trhu. Podmínkou pro fungovaní tohoto systému je pravidelná obnova dat.

# Použitá literatura

ČSN 75 6401. ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD PRO VÍCE NEŽ 500 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL. Praha: Český normalizační institut, 1996.

ČSN 75 6402. ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD DO 500 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL. Praha: Český normalizační institut, 1997.

ČSN EN 12255-15. ČISTIRNY ODPADN9CH VOD: MĚŘENÍ OXYGENAČNÍ KAPACITY V AKTIVAČNÍ NÁDRŽI. Praha: Český normalizační institut, 2004.

TNV 75 6611. STANOVENÍ OXYGENAČNÍ KAPACITY AERAČNÍHO ZAŘÍZENÍ: Stanovení v čisté vodě. Praha: Český normalizační institut, 1995.

TNV 75 6613. NAVRHOVÁNÍ AERAČNÍCH SYSTÉMŮ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD: Pneumatická aerace. Praha: Český normalizační institut, 1997.

TNV 75 6614. NAVRHOVÁNÍ AERAČNÍCH SYSTÉMŮ ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD: Mechanická aerace. Praha: Český normalizační institut, 1997.

HLAVÍNEK, Petr, MIČÍN Jan a PRAX Petr. Příručka stokování a čištění. Vyd. 1. Brno: NOEL 2000 s.r.o., 2001, vi, 251 s. ISBN 80-860-2030-4.

HLAVÍNEK, Petr a HLAVÁČEK Jiří. ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD praktické příklady výpočtů. Brno: NOEL 2000 s.r.o., 1996. ISBN 80-86020-0-2.

SLAVÍČKOVÁ, Kateřina a SLAVÍČEK Marek. Vodní hospodářství obcí 1: úprava a čištění vody. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006, 194 s. ISBN 80-010-3534-4.

BINDZAR, Jan. Základy úpravy a čištění vod. Vyd. 1. Praha: Vydavatelství VŠCHT, 2009, 251 s. ISBN 978-80-7080-729-3.

PYTL, Vladimír. Příručka provozovatele čistírny odpadních vod. 2. vyd. Líbeznice: Medim pro SOVAK ČR, c2012, x, 209 s. ISBN 978-80-87140-26-0.

MALÝ, Josef. Čištění průmyslových odpadních vod. 1. vyd. Brno: Noel 2000, 1996, 255 s. ISBN 80-860-2005-3.

DECISION No 2455/2001/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL: establishing the list of priority substances in the field of water policy and amending Directive 2000/60/EC. In: Official Journal of the European Communities. Brusel, 2001, p. 5.

MALÝ, Josef. Chemie a technologie vody: laboratorní cvičení. Brno: CERM, 2000, 61 s. ISBN 80-214-1813-3.

- Pro vypracování kapitol 6 a 7 byly použity tištěné prospekty zmíněných firem.

Seznam tabulek

Tab. 3.1 Složení suchého vzduchu [5]	14

Tab. 4.1 Korekční faktor ƒp pro přepočet na nadmořskou výšku [5]	23

Tab. 4.2  Rozpustnost  kyslíku  ve  vodě  v rovnováze  se  vzduchem  při  0,1013  MPa  v závislosti na teplotě	24

Tab. 4.3 Kyslíkové výtěžky pro mechanické aerační systémy [6]	27

Tab. 4.4 Teplotní součinitel ƒT,20	28

Tab. 4.5 Rozpustnost  kyslíku  ve  vodě  v rovnováze  se  vzduchem  při  tlaku  101,3  kPa v závislosti na teplotě	34

Seznam obrázků

Obr. 4.6 Formulář, firma ASEKO 	34

Obr. 4.7 ČOV Čelákovice	36

Obr. 5.1 ČOV Simiřice, červenec 2013, provzdušnění Ater	38

Obr. 5.2 ČOV Kačice, červen 2013	38

Obr. 5.3 Schéma kombinované areace v aktivační nádrži	40

Obr. 6.1 Provzdušňovací elementy DELTA-S, SUPER-M, SUPER-S	45

Obr. 6.2 Jemnobublinné a středobublinné provzdušňovače ASEKO	47

Obr. 6.3 Aerační systém ATAir, ATER	48

Obr. 6.4 jemnobublinný provzdušňovací systém E-FLEX, CENTROPROJEKT G.	49

Obr. 6.5 Aerační membránová hadicemi pro jemnobublinnou aeraci 	50

Obr. 6.6 Aerační membránová hadicemi pro jemnobublinnou aeraci,EKOMVO………	51

Obr. 6.7 Aerační membránová hadicemi pro jemnobublinnou aeraci, Envi-pur………..	52

Obr. 6.8 Jemnobublinné a středobublinné sytémy AME, Fortex	………………………..53

- Obr. 6.9  Aerační membrána ECO-68, IN ECO………………………………………....	54

- Obr. 6.10  Aerační membrána ECO-68, VHS	…….55

### Obr. 6.11 Membrána typu Silver Serie II , Sanitaire…………………………………….	56

### Obr. 6.12 Provzdušňovací elementy newair® HDPE, OS-KOM……………………….	.57

### Obr. 6.13 RAUBIOXON DUO PLUS trubkové provzdušňovací elementy…………	..58

### Obr. 6.14 Aerační membrána PUM 68, Vodní energie………………………………	..59

Obr. 6.15 Triton, kombinace míchání a provzdušňování, Zemský Rohatec…………….	60

- Obr. 7.5.1 Náhled na titulní list databáze aeračních elementů	63

Obr. 7.5.2 Náhled na souhrnnou tabulku firem u databáze……………………………	63

Obr. 7.5.3 Náhled na reprezentativní formulář aeračního elementu……………………	64

Seznam použitých zkratek a symbolů

KI …	Henryho konstanta [m3/kg]

cs … 	rozpustnost O2 za daných teplotních a tlakových podmínek [mg/l]

c … 	aktuální koncentrace O2 ve vodě v čase rychlost proudění [h]

KLa … objemový koeficient přestupu kyslíku [1/h]

OCP … provozní spotřeba kyslíku [kg/d]

OC P,C…Spotřrba kyslíku na oxidaci organického znečištění a endogenní respiraci [kg/d]

OCP … provozní spotřeba kyslíku [kg/d]

OC P,C…Spotřrba kyslíku na oxidaci organického znečištění a endogenní respiraci [kg/d]

OCP,N … spotřeby kyslíku nitrifikací [kg/d]

OC P,D…množství kyslíku ekvivalentní zdenitrifikovanému dusičnanovému dusíku

[kg/d ]

T … teplota  [°C]

α… součinitel přestupu kyslíku [-]

ƒp … korekční faktor pro přepočet na nadmořskou výšku  [-]

c m,s… rozpustnost kyslíku v čisté vodě [g/m3]

cm … provozní koncentrace rozpuštěného kyslíku  [g/m3]

kn… součinitel nerovnoměrnosti oxygenační kapacity [-]

β … součinitel zohledňující rozpustnost kyslíku ve vodě  [-]

Ω… poměr mezi tlakem v místě ponoření elementu a atmosférickým tlakem [-]

τ … teplotní součinitel [-]

t … teplotní korekce mezi provozní a standardní teplotou  [-]

F … teplotní součinitel [-]

VAN … objem aktivační nádrže  [m3]

OC st … standardní oxygenační kapacita  [mg/l]

rk… spotřeby kyslíku v aktivační nádrži  [m3/d]

Yk … koeficient udávající množství kyslíku, spotřebovaného na odstranění BSK5 pro příklad nízkého stáří kalu [-]

ΔBv … množství organických látek, vyjádřené v BSK5 odstraněných v 1m3 aktivační nádrže za den [kg./m3.d]

Yend … koeficient udávající množství kyslíku, spotřebovaného na endogenní respiraci [kg/kg.d]

Q … průtok odpadní vody [m3/d]

So,Sz … koncentrace substrátu v přítoku do reaktoru a ve vyčištěné vodě [g/m3]

X0 … koncentrace organické sušiny aktivovaného kalu v reaktoru [kg/m3]

Seznam příloh

SummAry

The content of the thesis is describing various version of setting oxygenation capacity for different aeration device. Explanation of mutual connection of water and air in the wastewater treatment process.

Practical part is creation of database of the most frequently used machinery device for the delivery of air to the wastewater treatment, introduction with companies providing offer of aeration systems on the Czech market, or with companies representing another abroad companies.

With gradual collecting bases have been found greater amount of possibilities how to determine oxygenation capacity. The main ones are described in this thesis. Aeration of water is an integrated part of the wastewater treatment that is why there are still innovations of calculation and development of devices.

Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP

Prohlášení:

Prohlašuji, že elektronická forma odevzdané bakalářské práce je shodná s odevzdanou listinnou formou.

V Brně dne 28.5.2014

………………………………………………………

podpis autora

Tereza Pecháčková

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
 FAKULTA STAVEBNÍ

### POPISNÝ SOUBOR ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

| Vedoucí práce |  | Ing. Petr Hluštík, Ph.D. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor práce |  | Tereza Pecháčková |  |  |
| Škola |  | Vysoké učení technické v Brně |  |  |
| Fakulta |  | Stavební |  |  |
| Ústav |  | Ústav vodního hospodářství obcí |  |  |
| Studijní obor |  | 3647R015 Vodní hospodářství a vodní stavby |  |  |
| Studijní program |  | B3607 Stavební inženýrství |  |  |
| Název práce |  | Strojně-technologické zařízení dodávky vzduchu |  |  |
| Název práce v anglickém jazyce |  | Machine Technology, Equipment supply air |  |  |
| Typ práce |  | Bakalářská práce |  |  |
| Přidělovaný titul |  | Bc. |  |  |
| Jazyk práce |  | Čeština |  |  |
| Datový formát elektronické verze |  | PDF |  |  |
| Anotace práce | Náplní práce je popis různých verzí stanovování oxygenační kapacity pro rozdílná aerační zařízení. Vysvětlení vzájemného propojení vody a vzduchu v procesu čištění odpadních vod. Praktickou částí je vytvoření databáze nejčastěji používaného strojního zařízení pro dodávku vzduchu čistírnám odpadních vod, seznámení se s firmami poskytujícími nabídku aeračních systémů na českém trhu, nebo zastupujícími zahraniční firmy. |  |
| Anotace práce v anglickém jazyce |  | The content of the thesis is describing various version of setting oxygenation capacity for different aeration device. Explanation of mutual connection of water and air in the wastewater treatment process. Practical part is creation of database of the most frequently used machinery device for the delivery of air to the wastewater treatment, introduction with companies providing offer of aeration systems on the Czech market, or with companies representing another abroad companies. |  |
| Klíčová slova |  | Areační element, dmychadlo, provzdušnění, voda, vzduch, oxygenační kapacita |  |
| Klíčová slova v anglickém jazyce |  | Aeration element, blower, aeration, water, air, oxygenation capacity. |  |