### Výsledky měření volt-ampérové charakteristiky

| Datum a čas měření: | 02-03-18, 11-03 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Výrobce: | Rich Solar |  |  |
| S/N | 2009111412441 |  |  |
| Typ modulu: | RS-M185 |  |  |

| Tp | 25.0 |  | °C |
| --- | --- | --- | --- |
| G(i) | 1.0 |  | kW/m2 |
| Isc | 5.106 |  | A |
| Uoc | 39.915 |  | V |
| Eff. | 4.24 |  | % |
| FF | 26.56 |  | % |
| Pmpp | 54.140 |  | W |
| Umpp | 11.170 |  | V |
| Impp | 4.847 |  | A |
| Rser | 28.2 |  | Ohm |
| Rsh | 350.5 |  | Ohm |