## vychozí parametry
| Tabulka C.1 - Všeobecné údaje | [7 empty] | Tabulka C.2 - Údaje o materiálech |  | Tabulka C.3 - Výpočet U-hodnot pro stavební části
| Klimatické údaje | [9 empty] | Kódy | Popis | d | λ | R | Uk
| Popis | Označení |  |  | Jednotka | Hodnota |  |  | Popis | λ | Stavební část | Materiál | m | W/m·K | m2·K/W | W/m2·K
| Výpočtová venkovní teplota | θe |  |  | °C | -12 |  |  |  | W/m·K | out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm)
| Roční průměrná teplota vzduchu | θm,e |  |  | °C | 5.4222 |  |  | Omítka vápenocementová | 0.99 |  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (vodorovný tepelný tok) |  |  | 0.13
[9 empty] | Zdivo z podélně děrovaných cihel Pk-CD (CpD 8) rozměrů 290*290*140 tloušťka 140 mm | 0.55 |  | Omítka vápenocementová | 0.01 | 0.99 | 0.010101
| Korekční činitelé vystavení klimatickým podmínkám ek a el | [7 empty] | Břízolit | 0.83 |  | Zdivo z podélně děrovaných cihel Pk-CD (CpD 8) rozměrů 290*290*140 tloušťka 140 mm | 0.14 | 0.55 | 0.25455
| Orientace |  |  |  |  | Hodnota |  |  | (Panel) Železobeton | 1.58 |  | Nevětraná vzduchová mezera (s = 40 mm) | 0.04 |  | 0.18182
[6 empty] | na jednotku |  |  | Hydroizolace (ipa/folie) (Fólie z PE - volím) | 0.35 |  | Zdivo z podélně děrovaných cihel Pk-CD (CpD 8) rozměrů 290*290*140 tloušťka 140 mm | 0.14 | 0.55 | 0.25455
| Vše |  |  |  |  | 1 |  |  | Skelná vata (Styrodur 4000 CS 100 - volím) | 0.035 |  | Břízolit | 0.02 | 0.83 | 0.024096
[7 empty] | 1. - 3. NP (byty) | 0. NP | Linoleum | 0.17 |  | Isover EPS 70F (120 mm) | 0.12 | 0.039 | 3.0769
| Údaje o vytápěných místnostech |  |  |  |  | Výška místnoti | 2.6 | 2.45 | Polystyren pěnový EPS | 0.036 |  | Silikonopryskyřičná finální omítka ARMASIL zrno 1,5 mm | 0.003 | 0.76 | 0.0039474
| Označení místnosti | Výpočtová vnitřní teplota | rozměry místností |  | Plocha místnosti | Objem místnosti | Obvod místností |  | Písek a štěrkopísek | 2 |  | Odpor při přestupu tepla na vnější straně (vodorovný tepelný tok) |  |  | 0.04
|  | θint,i | měřítko výkresu | 0.5 | Ai | Vi | P |  |  |  |  | Celková tloušťka a Uk | 0.35 |  | 3.976 | 0.25151
|  | °C | a [m] - šířka | b [m] - délka | m2 | m3 | m |  | ZATEPLENÍ
| 001 vestibul | 16 | 3.45 | 5.15 | 17.7675 | 43.5304 | 17.2 |  | Isover EPS 70F (120 mm) | 0.039 | out J (tl. 50 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 500 mm)
0.NP-byt 1 | 002 (byt 1) - kuchyň | 22 | 3.45 | 5.9 | 20.355 | 49.8698 | 18.7 |  | Silikonopryskyřičná finální omítka ARMASIL zrno 1,5 mm | 0.76 |  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (vodorovný tepelný tok) |  |  | 0.13
| 003 (byt 1) - pokoj 01 | 22 | 3.45 | 5.9 | 20.355 | 49.8698 | 18.7 |  | Tepelná izolace Polystyren EPS 100 160 mm | 0.037 |  | Omítka vápenocementová | 0.01 | 0.99 | 0.010101
| 004 (byt 1) - pokoj 02 | 22 | 3.45 | 5.9 | 20.355 | 49.8698 | 18.7 |  | Hydroizolace - Fólie z PVC | 0.16 |  | Zdivo z podélně děrovaných cihel Pk-CD (CpD 8) rozměrů 290*290*140 tloušťka 140 mm | 0.14 | 0.55 | 0.25455
| 005 sušárna | 25 | 3.45 | 5.35 | 18.4575 | 45.2209 | 17.6 |  |  |  |  | Nevětraná vzduchová mezera (s = 40 mm) | 0.025 |  | 0.18182
1.NP-byt 2 | 104 (byt 2) - pokoj 03 (balkon) | 22 | 3.45 | 4.15 | 14.3175 | 37.2255 | 15.2 |  |  |  |  | Zdivo z podélně děrovaných cihel Pk-CD (CpD 8) rozměrů 290*290*140 tloušťka 140 mm | 0.14 | 0.55 | 0.25455
| 103 (byt 2) - pokoj 02 | 22 | 3.45 | 5.9 | 20.355 | 52.923 | 18.7 |  | Popis | Rsi nebo Rse |  | Nevětraná vzduchová mezera (s = 40 mm) | 0.025 |  | 0.18182
| 102 (byt 2) - pokoj 01 | 22 | 3.45 | 5.9 | 20.355 | 52.923 | 18.7 |  |  | m2·K/W |  | Zdivo z podélně děrovaných cihel Pk-CD (CpD 8) rozměrů 290*290*140 tloušťka 140 mm | 0.14 | 0.55 | 0.13
| 101 (byt 2) - kuchyň | 22 | 3.45 | 5.9 | 20.355 | 52.923 | 18.7 |  | Nevětraná vzduchová mezera (s = 40 mm) | 0.18182 |  | Břízolit | 0.02 | 0.83 | 0.024096
1.NP-byt 3 | 107 (byt 3) - pokoj 02 | 22 | 3.45 | 6.05 | 20.8725 | 54.2685 | 19 |  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (vodorovný tepelný tok) | 0.13 |  | Isover EPS 70F (120 mm) | 0.12 | 0.039 | 3.0769
| 106 (byt 3) - kuchyň | 22 | 3.45 | 5.2 | 17.94 | 46.644 | 17.3 |  | Odpor při přestupu tepla na vnější straně (vodorovný tepelný tok) | 0.04 |  | Silikonopryskyřičná finální omítka ARMASIL zrno 1,5 mm | 0.003 | 0.76 | 0.0039474
| 105 (byt 3) - pokoj 01 | 22 | 3.45 | 5.2 | 17.94 | 46.644 | 17.3 |  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tepelný tok směrem nahoru) | 0.1 |  | Odpor při přestupu tepla na vnější straně (vodorovný tepelný tok) |  |  | 0.04
1.NP-byt 4 | 111 (byt 4) - kuchyň | 22 | 3.45 | 5.85 | 20.1825 | 52.4745 | 18.6 |  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tepelný tok směrem dolů) | 0.17 |  | Celková tloušťka a Uk | 0.5 |  | 4.2878 | 0.23322
| 110 (byt 4) - pokoj 03 (balkon) | 22 | 3.45 | 5.85 | 20.1825 | 52.4745 | 18.6
| 109 (byt 4) - pokoj 02 | 22 | 3.45 | 5.35 | 18.4575 | 47.9895 | 17.6 |  |  |  | in wall (tl. 10 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 100 mm)
| 108 (byt 4) - pokoj 01 | 22 | 3.45 | 5.35 | 18.4575 | 47.9895 | 17.6 |  |  |  |  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (vodorovný tepelný tok) |  |  | 0.13
2.NP-byt 5 | 204 (byt 5) - pokoj 03 (balkon) | 22 | 3.45 | 4.15 | 14.3175 | 37.2255 | 15.2 |  |  |  |  | Omítka vápenocementová | 0.02 | 0.99 | 0.020202
| 203 (byt 5) - pokoj 02 | 22 | 3.45 | 5.9 | 20.355 | 52.923 | 18.7 |  |  |  |  | Zdivo z podélně děrovaných cihel Pk-CD (CpD 8) rozměrů 290*290*140 tloušťka 140 mm | 0.065 | 0.55 | 0.18182
| 202 (byt 5) - pokoj 01 | 22 | 3.45 | 5.9 | 20.355 | 52.923 | 18.7 |  |  |  |  | Omítka vápenocementová | 0.02 | 0.99 | 0.020202
| 201 (byt 5) - kuchyň | 22 | 3.45 | 5.9 | 20.355 | 52.923 | 18.7 |  |  |  |  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (vodorovný tepelný tok) |  |  | 0.13
2.NP-byt 6 | 207 (byt 6) - pokoj 02 | 22 | 3.45 | 6.05 | 20.8725 | 54.2685 | 19 |  |  |  |  | Celková tloušťka a Uk | 0.105 |  | 0.48222 | 2.0737
| 206 (byt 6) - kuchyň | 22 | 3.45 | 5.2 | 17.94 | 46.644 | 17.3
| 205 (byt 6) - pokoj 01 | 22 | 3.45 | 5.2 | 17.94 | 46.644 | 17.3 |  |  |  | in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm)
2.NP-byt 7 | 211 (byt 7) - kuchyň | 22 | 3.45 | 5.85 | 20.1825 | 52.4745 | 18.6 |  |  |  |  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (vodorovný tepelný tok) |  |  | 0.13
| 210 (byt 7) - pokoj 03 (balkon) | 22 | 3.45 | 5.85 | 20.1825 | 52.4745 | 18.6 |  |  |  |  | Omítka vápenocementová | 0.015 | 0.99 | 0.015152
| 209 (byt 7) - pokoj 02 | 22 | 3.45 | 5.35 | 18.4575 | 47.9895 | 17.6 |  |  |  |  | Zdivo z podélně děrovaných cihel Pk-CD (CpD 8) rozměrů 290*290*140 tloušťka 140 mm | 0.14 | 0.55 | 0.25455
| 208 (byt 7) - pokoj 01 | 22 | 3.45 | 5.35 | 18.4575 | 47.9895 | 17.6 |  |  |  |  | Nevětraná vzduchová mezera (s = 40 mm) | 0.015 |  | 0.18182
3.NP-byt 8 | 304 (byt 8) - pokoj 03 (balkon) | 22 | 3.45 | 4.15 | 14.3175 | 37.2255 | 15.2 |  |  |  |  | Zdivo z podélně děrovaných cihel Pk-CD (CpD 8) rozměrů 290*290*140 tloušťka 140 mm | 0.065 | 0.55 | 0.11818
| 303 (byt 8) - pokoj 02 | 22 | 3.45 | 5.9 | 20.355 | 52.923 | 18.7 |  |  |  |  | Omítka vápenocementová | 0.015 | 0.99 | 0.015152
| 302 (byt 8) - pokoj 01 | 22 | 3.45 | 5.9 | 20.355 | 52.923 | 18.7 |  |  |  |  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (vodorovný tepelný tok) |  |  | 0.13
| 301 (byt 8) - kuchyň | 22 | 3.45 | 5.9 | 20.355 | 52.923 | 18.7 |  |  |  |  | Celková tloušťka a Uk | 0.25 |  | 0.84485 | 1.1836
3.NP-byt 9 | 307 (byt 9) - pokoj 02 | 22 | 3.45 | 6.05 | 20.8725 | 54.2685 | 19
| 306 (byt 9) - kuchyň | 22 | 3.45 | 5.2 | 17.94 | 46.644 | 17.3 |  |  |  | window | Okna
| 305 (byt 9) - pokoj 01 | 22 | 3.45 | 5.2 | 17.94 | 46.644 | 17.3 |  |  |  |  | Uk |  |  |  | 1.2
3.NP-byt 10 | 311 (byt 10) - kuchyň | 22 | 3.45 | 5.85 | 20.1825 | 52.4745 | 18.6
| 310 (byt 10) - pokoj 03 (balkon) | 22 | 3.45 | 5.85 | 20.1825 | 52.4745 | 18.6 |  |  |  | floor | Podlaha
| 309 (byt 10) - pokoj 02 | 22 | 3.45 | 5.35 | 18.4575 | 47.9895 | 17.6 |  |  |  |  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tepelný tok směrem dolů) |  |  | 0.17
| 308 (byt 10) - pokoj 01 | 22 | 3.45 | 5.35 | 18.4575 | 47.9895 | 17.6 |  |  |  |  | (Panel) Železobeton | 0.2 | 1.58 | 0.12658
[12 empty] | Linoleum | 0.005 | 0.17 | 0.029412
[12 empty] | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tepelný tok směrem dolů) |  |  | 0.17
[12 empty] | Celková tloušťka a Uk | 0.205 |  | 0.49599 | 2.0162
| Celkem |  |  |  | 725.535 | 1871.7975
[11 empty] | balcony door | Balkonové dveře
| Údaje o nevytápěných místnostech | [10 empty] | Uk |  |  |  | 1.2
| Označení místnosti | Teplota |  |  | Plocha místnosti | Objem místnosti | Obvod místností | Korekční součinitel
|  | θu | rozměry místností |  | Ai | Vi | P | bu |  |  | roof - izolace | Střecha
|  | °C | a [m] - šířka | b [m] - délka | m2 | m3 | m |  |  |  |  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tepelný tok směrem nahoru) |  |  | 0.1
| kočárkárna | 15 | 3.45 | 2.25 | 7.7625 | 19.0181 | 11.4 | 0.4 |  |  |  | Omítka vápenocementová | 0.015 | 0.99 | 0.015152
| úklidová místnost | 15 | 3.45 | 1.5 | 5.175 | 12.6788 | 9.9 | 0 |  |  |  | (Panel) Železobeton | 0.4 | 1.58 | 0.25316
| sklepy 01 | 10 | 3.45 | 5.35 | 18.4575 | 45.2209 | 17.6 | 0.4 |  |  |  | Hydroizolace (ipa/folie) (Fólie z PE - volím) | 0.002 | 0.35 | 0.0057143
| sklepy 02 | 10 | 3.45 | 5.35 | 18.4575 | 45.2209 | 17.6 | 0.4 |  |  |  | Skelná vata (Styrodur 4000 CS 100 - volím) | 0.1 | 0.035 | 2.8571
| kotelna | 10 | 3.45 | 4.6 | 15.87 | 38.8815 | 16.1 | 0.4 |  |  |  | Hydroizolace (ipa/folie) (Fólie z PE - volím) | 0.002 | 0.35 | 0.0057143
| garáž 01 | 5 | 3.45 | 4.6 | 15.87 | 38.8815 | 16.1 | 0.4 |  |  |  | Tepelná izolace Polystyren EPS 100 160 mm | 0.16 | 0.037 | 4.3243
| garáž 02 | 5 | 3.45 | 4.6 | 15.87 | 38.8815 | 16.1 | 0.4 |  |  |  | Hydroizolace - Fólie z PVC | 0.002 | 0.16 | 0.0125
[12 empty] | Odpor při přestupu tepla na vnější straně (vodorovný tepelný tok) |  |  | 0.04
| schodiště 0. NP | 15 | 4.5425 | 15.6975 | 20.24 | 49.588 | 23.9 | 0.4 |  |  |  | Celková tloušťka a Uk | 0.519 |  | 7.6137 | 0.13134
| schodiště 1. NP | 15 | 3.45 | 4.6 | 15.87 | 41.262 | 16.1 | 0.4
| schodiště 2. NP | 15 | 3.45 | 4.6 | 15.87 | 41.262 | 16.1 | 0.4 |  |  | door out | Venkovní dveře [U=1,1?, mat. Al]
| schodiště 3. NP | 15 | 3.45 | 4.6 | 15.87 | 41.262 | 16.1 | 0.5 |  |  |  | Uk |  |  |  | 1.2
| podlahová plocha celého objektu | 14.7692 | 22.75 | 11.45 | 260.4875 | 2965.3897 | 68.4 |  |  |  | door in | Vnitřní dveře
[12 empty] | Uk |  |  |  | 1.1
| Rozměry oken a dveří |  | rozměry prvku |  | Plocha prvku | [5 empty] | ground | Podlaha (do zeminy)
|  |  | c [m] - výška | d [m] - šířka | m2 | [6 empty] | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tepelný tok směrem dolů) |  |  | 0.17
| okno 01 (byty, spol. prostory, kočárkárna) |  | 2.12 | 1.6 | 3.392 | [6 empty] | (Panel) Železobeton | 0.4 | 1.58 | 0.25316
| okno 02 (balkonové) |  | 1.2 | 1.6 | 1.92 | [6 empty] | Polystyren pěnový EPS | 0.06 | 0.036 | 1.6667
| okno 03 (sklepní - 3ks v řadě/1 sklep; sušárna) |  | 0.6 | 0.6 | 1.08 | [6 empty] | (Panel) Železobeton | 0.04 | 1.58 | 0.025316
| dveře 01 (vstupní) |  | 2.39 | 2 | 4.78 | [6 empty] | Hydroizolace (ipa/folie) (Fólie z PE - volím) | 0.002 | 0.35 | 0.0057143
| dveře 02 (balkonové) |  | 0.885 | 2.39 | 2.1152 | [6 empty] | Písek a štěrkopísek | 0.2 | 2 | 0.1
| dveře 03 (kotelna / garáže?) |  | 1.2 | 2 | 2.4 | [6 empty] | Celková tloušťka a Uk | 0.702 |  | 2.2209 | 0.45028
| dveře 04 (byty) |  | 0.8 | 2 | 1.6
Note on N18: λd
Note on J61: c) dle přílohy D.4.2. (ČSN EN 12831 str. 63)
Note on H77: Výška objektu: 0. NP + (3*jednotlivá patra)+(3*tl.podlahy)+(tl.strechy)

## celková tep.ztráta
Pro jednotlivé místnosti
|  | Označení místnosti | Tepelná ztráta prostupem | Tepelná ztráta větráním | Celkem pro jednotlivé místnosti
[6 empty] | Měsíc | Výpočtová venkovní teplota | Tepelná ztráta v topném období
|  |  | ΦT,i [W] | ΦV,i [W] | Φi [W] |  | θe [°C] | Φi [W]
vytápěné místnosti |  | 001 vestibul | 252.2452 | 207.2046 | 459.4498 | Září | 13.8 | 8656.9644
| 0.NP-byt 1 | 002 (byt 1) - kuchyň | 725.124 | 864.7415 | 1589.8655 | Říjen | 8.6 | 13595.3789
|  | 003 (byt 1) - pokoj 01 | 494.2538 | 288.2472 | 782.501 | Listopad | 3.5 | 18438.8239
|  | 004 (byt 1) - pokoj 02 | 494.2538 | 288.2472 | 782.501 | Prosinec | -0.2 | 21952.6958
|  | 005 sušárna | 836.2817 | 568.8786 | 1405.1603 | Leden | -2.1 | 23757.1164
| 1.NP-byt 4 | 111 (byt 4) - kuchyň | 982.5147 | 909.9078 | 1892.4225 | Únor | -0.7 | 22427.5433
|  | 110 (byt 4) - pokoj 03 (balkon) | 683.4841 | 303.3026 | 986.7867 | Březen | 3.6 | 18343.8544
|  | 109 (byt 4) - pokoj 02 | 184.7527 | 277.3793 | 462.132 | Duben | 8.5 | 13690.3484
|  | 108 (byt 4) - pokoj 01 | 692.1919 | 277.3793 | 969.5712 | Květen | 13.8 | 8656.9644
| 1.NP-byt 3 | 107 (byt 3) - pokoj 02 | 900.9855 | 313.6719 | 1214.6574
|  | 106 (byt 3) - kuchyň | 678.0022 | 808.807 | 1486.8092
|  | 105 (byt 3) - pokoj 01 | 678.0022 | 269.6023 | 947.6045
| 1.NP-byt 2 | 104 (byt 2) - pokoj 03 (balkon) | 599.4151 | 215.1634 | 814.5785
|  | 103 (byt 2) - pokoj 02 | 186.0931 | 305.8949 | 491.988
|  | 102 (byt 2) - pokoj 01 | 186.0931 | 305.8949 | 491.988
|  | 101 (byt 2) - kuchyň | 433.0297 | 917.6848 | 1350.7145
| 2.NP-byt 7 | 211 (byt 7) - kuchyň | 429.1169 | 909.9078 | 1339.0247
|  | 210 (byt 7) - pokoj 03 (balkon) | 439.338 | 303.3026 | 742.6406
|  | 209 (byt 7) - pokoj 02 | 296.3922 | 277.3793 | 573.7715
|  | 208 (byt 7) - pokoj 01 | 186.0931 | 277.3793 | 463.4724
| 2.NP-byt 6 | 207 (byt 6) - pokoj 02 | 328.6681 | 313.6719 | 642.34
|  | 206 (byt 6) - kuchyň | 186.0931 | 808.807 | 994.9
|  | 205 (byt 6) - pokoj 01 | 186.0931 | 269.6023 | 455.6954
| 2.NP-byt 5 | 204 (byt 5) - pokoj 03 (balkon) | 206.8338 | 215.1634 | 421.9972
|  | 203 (byt 5) - pokoj 02 | 186.0931 | 305.8949 | 491.988
|  | 202 (byt 5) - pokoj 01 | 186.0931 | 305.8949 | 491.988
|  | 201 (byt 5) - kuchyň | 433.0297 | 917.6848 | 1350.7145
| 3.NP-byt 10 | 311 (byt 10) - kuchyň | 580.0004 | 909.9078 | 1489.9082
|  | 310 (byt 10) - pokoj 03 (balkon) | 529.4655 | 303.3026 | 832.7681
|  | 309 (byt 10) - pokoj 02 | 378.8165 | 277.3793 | 656.1958
|  | 308 (byt 10) - pokoj 01 | 268.5174 | 277.3793 | 545.8967
| 3.NP-byt 9 | 307 (byt 9) - pokoj 02 | 457.5207 | 313.6719 | 771.1926
|  | 306 (byt 9) - kuchyň | 266.2064 | 808.807 | 1075.0134
|  | 305 (byt 9) - pokoj 01 | 266.2064 | 269.6023 | 535.8087
| 3.NP-byt 8 | 304 (byt 8) - pokoj 03 (balkon) | 270.7704 | 215.1634 | 485.9338
|  | 303 (byt 8) - pokoj 02 | 276.9909 | 305.8949 | 582.8859
|  | 302 (byt 8) - pokoj 01 | 276.9909 | 305.8949 | 582.8859
|  | 301 (byt 8) - kuchyň | 585.6616 | 917.6848 | 1503.3465
Celkem |  |  | 16227.7138 | 16931.384 | 33159.0979

## ztráta větráním
Tabulka C.6 - Výpočet tepelných ztrát větráním, jen přirozené větrání
Označení místností |  |  |  | 001 vestibul | 005 sušárna | 0.NP-byt 1 |  |  | 1.NP-byt 4 |  |  |  | 1.NP-byt 3 |  |  | 1.NP-byt 2 |  |  |  | 2.NP-byt 7 |  |  |  | 2.NP-byt 6 |  |  | 2.NP-byt 5 |  |  |  | 3.NP-byt 10 |  |  |  | 3.NP-byt 9 |  |  | 3.NP-byt 8 |  |  |  | Celkem
[6 empty] | 001 | 002 | 003 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 211 | 210 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 311 | 310 | 309 | 308 | 307 | 306 | 305 | 304 | 303 | 302 | 301
Objem místnosti |  | Vi | m3 | 43.5304 | 45.2209 | 49.8698 | 49.8698 | 49.8698 | 52.4745 | 52.4745 | 47.9895 | 47.9895 | 54.2685 | 46.644 | 46.644 | 37.2255 | 52.923 | 52.923 | 52.923 | 52.4745 | 52.4745 | 47.9895 | 47.9895 | 54.2685 | 46.644 | 46.644 | 37.2255 | 52.923 | 52.923 | 52.923 | 52.4745 | 52.4745 | 47.9895 | 47.9895 | 54.2685 | 46.644 | 46.644 | 37.2255 | 52.923 | 52.923 | 52.923 | 1871.7975
Výpočtová venkovní teplota |  | θe | °C | -12
Výpočtová vnitřní teplota |  | θint,i | °C | 16 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
Nejmenší hygienické požadavky | Nejmenší hygienická intenzita výměny vzduchu | nmin,i | h-1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5
| Nejmenší hygienické množství vzduchu | V'min,i | m3/h | 21.7652 | 45.2209 | 74.8046 | 24.9349 | 24.9349 | 78.7118 | 26.2373 | 23.9947 | 23.9947 | 27.1342 | 69.966 | 23.322 | 18.6128 | 26.4615 | 26.4615 | 79.3845 | 78.7118 | 26.2373 | 23.9947 | 23.9947 | 27.1342 | 69.966 | 23.322 | 18.6128 | 26.4615 | 26.4615 | 79.3845 | 78.7118 | 26.2373 | 23.9947 | 23.9947 | 27.1342 | 69.966 | 23.322 | 18.6128 | 26.4615 | 26.4615 | 79.3845
Množství vzduchu infiltrací | Nechráněné otvory | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Intenzita výměny vzduchu při 50 Pa | n50 | h-1 | 3.5
| Činitel zaclonění | e | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Výškový korekční činitel | ε | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Množství vzduchu infiltrací V'inf,i = 2·Vi·n50·ei·ε | V'inf,i | m3/h | 3.0471 | 3.1655 | 3.4909 | 3.4909 | 3.4909 | 3.6732 | 3.6732 | 3.3593 | 3.3593 | 3.7988 | 3.2651 | 3.2651 | 2.6058 | 3.7046 | 3.7046 | 3.7046 | 3.6732 | 3.6732 | 3.3593 | 3.3593 | 3.7988 | 3.2651 | 3.2651 | 2.6058 | 3.7046 | 3.7046 | 3.7046 | 3.6732 | 3.6732 | 3.3593 | 3.3593 | 3.7988 | 3.2651 | 3.2651 | 2.6058 | 3.7046 | 3.7046 | 3.7046
Výpočet tepelné ztráty větráním | Zvolená výpočtová hodnota V'i = max (V'inf,i;V'min,i) | V'i | m3/h | 21.7652 | 45.2209 | 74.8046 | 24.9349 | 24.9349 | 78.7118 | 26.2373 | 23.9947 | 23.9947 | 27.1342 | 69.966 | 23.322 | 18.6128 | 26.4615 | 26.4615 | 79.3845 | 78.7118 | 26.2373 | 23.9947 | 23.9947 | 27.1342 | 69.966 | 23.322 | 18.6128 | 26.4615 | 26.4615 | 79.3845 | 78.7118 | 26.2373 | 23.9947 | 23.9947 | 27.1342 | 69.966 | 23.322 | 18.6128 | 26.4615 | 26.4615 | 79.3845
| Návrhový součinitel tepelné ztráty | HV,i | W/K | 7.4002 | 15.3751 | 25.4336 | 8.4779 | 8.4779 | 26.762 | 8.9207 | 8.1582 | 8.1582 | 9.2256 | 23.7884 | 7.9295 | 6.3283 | 8.9969 | 8.9969 | 26.9907 | 26.762 | 8.9207 | 8.1582 | 8.1582 | 9.2256 | 23.7884 | 7.9295 | 6.3283 | 8.9969 | 8.9969 | 26.9907 | 26.762 | 8.9207 | 8.1582 | 8.1582 | 9.2256 | 23.7884 | 7.9295 | 6.3283 | 8.9969 | 8.9969 | 26.9907
| Teplotní rozdíl | θint,i - θe | °C | 28 | 37 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
| Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i = HV,i · (θint,i - θe) | ΦV,i | W | 207.2046 | 568.8786 | 864.7415 | 288.2472 | 288.2472 | 909.9078 | 303.3026 | 277.3793 | 277.3793 | 313.6719 | 808.807 | 269.6023 | 215.1634 | 305.8949 | 305.8949 | 917.6848 | 909.9078 | 303.3026 | 277.3793 | 277.3793 | 313.6719 | 808.807 | 269.6023 | 215.1634 | 305.8949 | 305.8949 | 917.6848 | 909.9078 | 303.3026 | 277.3793 | 277.3793 | 313.6719 | 808.807 | 269.6023 | 215.1634 | 305.8949 | 305.8949 | 917.6848 | 16931.384
Note on C8: (příloha D.5.1, str. 64)
Note on C11: (příloha D.5.2, str. 64) volím střední těsnost budovy, v rozmezí 2 až 5
Note on C12: (příloha D.5.3, str. 64) Velké zastínění (středně vysoké budovy v městských centrech)
Note on C13: (příloha D.5.4., str. 65) Výška vytápěného prostoru nad úrovní země (od středu výšky místnosti) 0 - 10 m

## pojistne_prvky
[6 empty] | Typ otopného tělesa | KALOR 3 | Výkon [W] | objem článku [l/ks]
[7 empty] | 500x110 | 78.3 | 0.8
[7 empty] | 500x160 | 102.2 | 1.1
|  | Tepelná ztráta |  |  |  | Výpočet OT |  |  | Kontrola rosného bodu
| Označení místnosti | Prostupem tepla | Větráním | Celkem | Vnitřní návrhová tepla | Původní navrhovaná OT | Výkon OT při spádu 75/65 | Požadovaný tepelný výkon | RB okna | Teplota okna | objem otopných těles
|  | ΦT,i [W] | ΦV,i [W] | ΦHL,i [W] | θint,i [°C] |  | Q75/65 [W] | Q [W] | tR [°C] | tp [°C] | VOT [l]
| 001 vestibul | 252.2452 | 207.2046 | 459.4498 | 16 | KALOR 11 čl. 500x110 | 861.3 | 401.8502 | 8.7522 | 10.7441 | 8.8
| 002 (byt 1) - kuchyň | 725.124 | 864.7415 | 1589.8655 | 22 | KALOR 14 čl. 500x160 | 1430.8 | -159.0655 | 14.4522 | 15.6179 | 15.4
| 003 (byt 1) - pokoj 01 | 494.2538 | 288.2472 | 782.501 | 22 | KALOR 12 čl. 500x160 | 1226.4 | 443.899 | 14.4522 | 15.6179 | 13.2
| 004 (byt 1) - pokoj 02 | 494.2538 | 288.2472 | 782.501 | 22 | KALOR 17 čl. 500x160 | 1737.4 | 954.899 | 14.4522 | 15.6179 | 18.7
| 005 sušárna | 836.2817 | 568.8786 | 1405.1603 | 25 | žebrovaný registr 4x2 m 76-3-156 | 2900 | 1494.8397 | 17.3 | 18.0547 | 22
| 111 (byt 4) - kuchyň | 982.5147 | 909.9078 | 1892.4225 | 22 | KALOR 18 čl. 500x110 | 1409.4 | -483.0225 | 14.4522 | 15.6179 | 14.4
| 110 (byt 4) - pokoj 03 (balkon) | 683.4841 | 303.3026 | 986.7867 | 22 | KALOR 28 čl. 500x110 | 2192.4 | 1205.6133 | 14.4522 | 15.6179 | 22.4
| 109 (byt 4) - pokoj 02 | 184.7527 | 277.3793 | 462.132 | 22 | KALOR 20 čl. 500x110 | 1566 | 1103.868 | 14.4522 | 15.6179 | 16
| 108 (byt 4) - pokoj 01 | 692.1919 | 277.3793 | 969.5712 | 22 | KALOR 17 čl. 500x110 | 1331.1 | 361.5288 | 14.4522 | 15.6179 | 13.6
| 107 (byt 3) - pokoj 02 | 900.9855 | 313.6719 | 1214.6574 | 22 | KALOR 13 čl. 500x160 | 1328.6 | 113.9426 | 14.4522 | 15.6179 | 14.3
| 106 (byt 3) - kuchyň | 678.0022 | 808.807 | 1486.8092 | 22 | KALOR 12 čl. 500x160 | 1226.4 | -260.4092 | 14.4522 | 15.6179 | 13.2
| 105 (byt 3) - pokoj 01 | 678.0022 | 269.6023 | 947.6045 | 22 | KALOR 12 čl. 500x160 | 1226.4 | 278.7955 | 14.4522 | 15.6179 | 13.2
| 104 (byt 2) - pokoj 03 (balkon) | 599.4151 | 215.1634 | 814.5785 | 22 | KALOR 14 čl. 500x160 | 1430.8 | 616.2215 | 14.4522 | 15.6179 | 15.4
| 103 (byt 2) - pokoj 02 | 186.0931 | 305.8949 | 491.988 | 22 | KALOR 11 čl. 500x160 | 1124.2 | 632.212 | 14.4522 | 15.6179 | 12.1
| 102 (byt 2) - pokoj 01 | 186.0931 | 305.8949 | 491.988 | 22 | KALOR 10 čl. 500x160 | 1022 | 530.012 | 14.4522 | 15.6179 | 11
| 101 (byt 2) - kuchyň | 433.0297 | 917.6848 | 1350.7145 | 22 | KALOR 12 čl. 500x160 | 1226.4 | -124.3145 | 14.4522 | 15.6179 | 13.2
| 211 (byt 7) - kuchyň | 429.1169 | 909.9078 | 1339.0247 | 22 | KALOR 12 čl. 500x160 | 1226.4 | -112.6247 | 14.4522 | 15.6179 | 13.2
| 210 (byt 7) - pokoj 03 (balkon) | 439.338 | 303.3026 | 742.6406 | 22 | KALOR 19 čl. 500x160 | 1941.8 | 1199.1594 | 14.4522 | 15.6179 | 20.9
| 209 (byt 7) - pokoj 02 | 296.3922 | 277.3793 | 573.7715 | 22 | KALOR 14 čl. 500x160 | 1430.8 | 857.0285 | 14.4522 | 15.6179 | 15.4
| 208 (byt 7) - pokoj 01 | 186.0931 | 277.3793 | 463.4724 | 22 | KALOR 10 čl. 500x160 | 1022 | 558.5276 | 14.4522 | 15.6179 | 11
| 207 (byt 6) - pokoj 02 | 328.6681 | 313.6719 | 642.34 | 22 | KALOR 10 čl. 500x160 | 1022 | 379.66 | 14.4522 | 15.6179 | 11
| 206 (byt 6) - kuchyň | 186.0931 | 808.807 | 994.9 | 22 | KALOR 11 čl. 500x160 | 1124.2 | 129.3 | 14.4522 | 15.6179 | 12.1
| 205 (byt 6) - pokoj 01 | 186.0931 | 269.6023 | 455.6954 | 22 | KALOR 10 čl. 500x160 | 1022 | 566.3046 | 14.4522 | 15.6179 | 11
| 204 (byt 5) - pokoj 03 (balkon) | 206.8338 | 215.1634 | 421.9972 | 22 | KALOR 10 čl. 500x160 | 1022 | 600.0028 | 14.4522 | 15.6179 | 11
| 203 (byt 5) - pokoj 02 | 186.0931 | 305.8949 | 491.988 | 22 | KALOR 11 čl. 500x160 | 1124.2 | 632.212 | 14.4522 | 15.6179 | 12.1
| 202 (byt 5) - pokoj 01 | 186.0931 | 305.8949 | 491.988 | 22 | KALOR 10 čl. 500x160 | 1022 | 530.012 | 14.4522 | 15.6179 | 11
| 201 (byt 5) - kuchyň | 433.0297 | 917.6848 | 1350.7145 | 22 | KALOR 16 čl. 500x110 | 1252.8 | -97.9145 | 14.4522 | 15.6179 | 12.8
| 311 (byt 10) - kuchyň | 580.0004 | 909.9078 | 1489.9082 | 22 | KALOR 17 čl. 500x160 | 1737.4 | 247.4918 | 14.4522 | 15.6179 | 18.7
| 310 (byt 10) - pokoj 03 (balkon) | 529.4655 | 303.3026 | 832.7681 | 22 | KALOR 27 čl. 500x160 | 2759.4 | 1926.6319 | 14.4522 | 15.6179 | 29.7
| 309 (byt 10) - pokoj 02 | 378.8165 | 277.3793 | 656.1958 | 22 | KALOR 23 čl. 500x160 | 2350.6 | 1694.4042 | 14.4522 | 15.6179 | 25.3
| 308 (byt 10) - pokoj 01 | 268.5174 | 277.3793 | 545.8967 | 22 | KALOR 16 čl. 500x160 | 1635.2 | 1089.3033 | 14.4522 | 15.6179 | 17.6
| 307 (byt 9) - pokoj 02 | 457.5207 | 313.6719 | 771.1926 | 22 | KALOR 16 čl. 500x160 | 1635.2 | 864.0074 | 14.4522 | 15.6179 | 17.6
| 306 (byt 9) - kuchyň | 266.2064 | 808.807 | 1075.0134 | 22 | KALOR 15 čl. 500x160 | 1533 | 457.9866 | 14.4522 | 15.6179 | 16.5
| 305 (byt 9) - pokoj 01 | 266.2064 | 269.6023 | 535.8087 | 22 | KALOR 18 čl. 500x160 | 1839.6 | 1303.7913 | 14.4522 | 15.6179 | 19.8
| 304 (byt 8) - pokoj 03 (balkon) | 270.7704 | 215.1634 | 485.9338 | 22 | KALOR 20 čl. 500x160 | 2044 | 1558.0662 | 14.4522 | 15.6179 | 22
| 303 (byt 8) - pokoj 02 | 276.9909 | 305.8949 | 582.8859 | 22 | KALOR 25 čl. 500x160 | 2555 | 1972.1141 | 14.4522 | 15.6179 | 27.5
| 302 (byt 8) - pokoj 01 | 276.9909 | 305.8949 | 582.8859 | 22 | KALOR 16 čl. 500x160 | 1635.2 | 1052.3141 | 14.4522 | 15.6179 | 17.6
| 301 (byt 8) - kuchyň | 585.6616 | 917.6848 | 1503.3465 | 22 | KALOR 17 čl. 500x160 | 1737.4 | 234.0535 | 14.4522 | 15.6179 | 18.7
|  |  | celkem ztráta | 33159.0979 |  | celkem Q přes OT | 57911.8 |  |  |  | 609.4
Návrh oběhového čerpadla
| Zvolené oběhové čerpadlo | MAGNA1 25-100
| Firma | GRUNDFOS
| Potřebný průtok | kg/h | 3000
| Potřebný průtok | m3/h | 3
| Tlaková ztráta | kPa | 9
| Dopravní výška | m | 8
Množství vody v otopné soustavě
| Celkem vody v celé soustavě | Vcelk [l] | 935
| Množství vody v potrubí |  |  |  | v otopných tělesech
| Úsek | Délka úseku | Průměr potrubí | Množství vody v potrubí | Voda v OT | kotel 2 x 7 l
|  | L [m] | d [mm] | Vpotrubí [l] | VOT [l]
páteřní rozvod | T-DN50 | 36 | 52.9 | 79.1232
| S-DN50 | 36 | 52.9 | 79.1232
rozvody ve sklepech | T-DN32 | 23 | 35.9 | 23.2813
| S-DN32 | 23 | 35.9 | 23.2813
stoupačky | T-DN25 | 82 | 27.2 | 47.6477
| S-DN25 | 83 | 27.2 | 48.2287
k topení | T-DN15 | 19 | 16.1 | 3.8681
| S-DN15 | 19 | 16.1 | 3.8681
u topení | T-DN10 | 8 | 12.4 | 0.9661
| S-DN10 | 8 | 12.4 | 0.9661
| Celkem | 337 |  | 311 | 610 | 14
Pojistný ventil
| Navržený pojistný ventil (2x) | 1" x 1.1/4" KD
| Firma | DUCO MEIBES
| Zdroj tepla |  | plynový kotel
| Médium |  | pára
| Výrobce |  | DUCO MEIBES
| Průměr |  | DN 25
| Nejmenší průtočný průřez potrubí | S0 [mm2] | 380
| Výtokový součinitel | αw [-] | 0.684
| Otevírací tlak pojistného ventilu | pot [kPa] | 400
| Jmenovitý výkon zdroje tepla | Qn [kW] | 35
| Vypočtený minimální průřez sedla pojistného ventilu | S0 [mm2] | 33.0126
| Navržený pojistný ventil |  | 1" x 1.1/4" KD
| Skutečný průřez sedla navrženého pojistného ventilu | S0 [mm2] | 380
| Minimální vnitřní průměr vstupního pojistného potrubí | d1 [mm] | 23.2825
| Minimální vnitřní průměr výstupního pojistného potrubí | d2 [mm] | 23.2825
Výpočet expanzní nádoby
| Zvolená expanzní nádoba (1x) | EXP HS080371
| Firma | Regulus
| Výkon zdroje tepla - pojistný výkon | Qp [kW] | 35
| Maximální teplota otopné vody | tmax [°C] | 80
| Hustota vody (při 80°C) | ρ [kg/m3] | 971.8
| Hustota vody (při 20°C) | ρ [kg/m3] | 998
| Gravitační zrychlení | g [m/s2] | 9.81
| Maximální výška otopné soustavy | h [m] | 8
| Součinitel zvětšení objemu při (tmax - 10 °C) | n [-] | 0.028618
| Nejnižší konstrukční přetlak v soustavě | prx [kPa] | 400
| Výška nad MR | hMR [m] | 1.5
| Konstrukční přetlak soustavy (v MR) | pk [kPA] | 414.715 | pk > ph,dov
| Nejnižší přetlak soustavy | pd,dov [kPa] | 86.1553
| Nejnižší pracovní přetlak soustavy | pd [kPa] | 90 | pd > pd,dov
| Nejvyšší pracovní přetlak soustavy | ph,dov [kPa] | 400
| Vodní objem otopné soustavy | Vcelk [l] | 935
| Barometrický tlak | pB [kPa] | 101.325
| Nejvyšší dovolený absolutní tlak | ph,dov,A [kPa] | 501.325
| Hydrostatický absolutní tlak | pd,A [kPa] | 191.325
| Stupeň využití EN | η [-] | 0.61836
| Vypočítaný objem expanzní tlakové nádoby | Vet [l] | 56.2544
| Vnitřní průměr pojistného potrubí | dv [mm] | 13.5496
| Zvolená expanzní nádoba |  | EXP HS080371 | Regulus
| Objem zvolené nádoby | VEN [l] | 80
| Nejvyšší možný konstrukční přetlak (=nejnižší přetlak v soustavě) |  |  | Výška nad MR
| čerpadlo | prx [kPa] | 1000 | hMR [m] | 2
| plynový kotel | prx [kPa] | 400 | hMR [m] | 1.5
| otopná tělesa | prx [kPa] | 600 | hMR [m] | 6.8
Note on J5: Magnusuv vzorec: http://www.istavebnictvo.sk/clanky/rosenie-okien-preco-vznika-a-ako-mu-predchadzat/
Note on C55: Charakteristicka krivka: http://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?from_suid=146428586698808293702463350003&hydraulicgroup=109104815&pumpdesign=1&pumpsystemid=112911150&qcid=112911165
Note on B91: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/43-vypocet-pojistneho-ventilu-pro-kotle-a-vymeniky-tepla
Note on B112: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/60-tlakova-expanzni-nadoba
Note on B118: http://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/7-tepelne-vlastnosti-vody-pri-tlaku-nasyceni
Note on B119: http://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/7-tepelne-vlastnosti-vody-pri-tlaku-nasyceni

## 000-ztraty zeminou
000 - ztraty zeminou
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - ztráty zeminou, pro celé 0. NP | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem |  | 882.6073
Tepelné ztráty zeminou HT,ig
Výpočet B' |  | AG | P | B'=AG/(0,5·P) |  |  |  | (ztráty zeminou jsou počítány zvlášť pro celý objekt)
|  | m2 | m | m
|  | 260.4875 | 68.4 | 7.6166
Kód | Stavební část | Uk | Uequiv,k | Ak | Ak·Uequiv,k
|  | W/m2·K | W/m2·K | m2 | W/K
ground | Podlaha (do zeminy) | 0.45028 | 0.25 | 260.4875 | 65.1219
Celkem ekvivalentní stavební části |  | Σk Ak·Uequiv,k |  | W/K | 65.1219
Korekční činitelé |  | fg1 | fg2 | Gw | fg1·fg2·Gw
|  | - | - | - | -
|  | 1.45 | 0.34917 | 1 | 0.5063
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou |  | HT,ig = (Σk Ak·Uequiv,k)·fg1·fg2·Gw |  |  |  | 32.971
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 32.971
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 14.7692 |  | uvažovaná střední teplota
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 26.7692
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 882.6073
Note on E10: B' ≈ 8 m Upodlahy ≈ 0,5 W/m2K potom Uequiv,bf ≈ 0,25 W/m2K

## 001 vestibul 0.NP
001 vestibul
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - vestibul | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 75.7237
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek |  | (ztráty zeminou jsou počítány zvlášť pro celý objekt)
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 8.4525 | 0.25151 | 1 | 2.1259
out J (tl. 50 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 500 mm) | 7.8375 | 0.23322 | 1 | 1.8279
door out | Venkovní dveře [U=1,1?, mat. Al] | 4.78 | 1.2 | 1 | 5.736
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 9.6898
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 9.6898
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 5.5125 | 1.1836 | 0.4 | 2.6099
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 0.4175 | 1.1836 | 0.4 | 0.19767
door in | Vnitřní dveře | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 1.056
0
0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 3.8636
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 3.8636
Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty HT,ij
Kód | Stavební část | fij | Ak | Uk | fij·Ak·Uk
|  | - | m2 | W/m2·K | W/K
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | -0.32143 | 6.8525 | 1.1836 | -2.6071
door in | Vnitřní dveře | -0.32143 | 1.6 | 1.1 | -0.56571
floor | Podlaha | -0.21429 | 17.7675 | 2.0162 | -7.6761
0
0
Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými teplotami |  | HT,ij = Σk fij·Ak·Uk |  |  | W/K | -10.8489
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 2.7044
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 16
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 28
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 75.7237

## 005 sušárna
005 sušárna
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - sušárna | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 659.7602
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek |  | (ztráty zeminou jsou počítány zvlášť pro celý objekt)
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out J (tl. 50 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 500 mm) | 13.1075 | 0.23322 | 1 | 3.0569
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 7.3725 | 0.25151 | 1 | 1.8543
window | Okna | 1.08 | 1.2 | 1 | 1.296
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 6.2072
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 6.2072
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 13.1075 | 1.1836 | 0.4 | 6.2058
0
0
0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 6.2058
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 6.2058
Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty HT,ij
Kód | Stavební část | fij | Ak | Uk | fij·Ak·Uk
|  | - | m2 | W/m2·K | W/K
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 0.24324 | 6.8525 | 1.1836 | 1.9729
door in | Vnitřní dveře | 0.24324 | 1.6 | 1.1 | 0.42811
floor | Podlaha | 0.081081 | 18.4575 | 2.0162 | 3.0173
0
0
Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými teplotami |  | HT,ij = Σk fij·Ak·Uk |  |  | W/K | 5.4183
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 17.8314
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 25
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 37
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 659.7602

## 0.NP-byt 1
002 (byt 1) - kuchyň
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - kuchyň | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 002 (byt 1) - kuchyň | 548.6025 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie | [7 empty] | 003 (byt 1) - pokoj 01 | 317.7324 | [W]
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek |  |  | 004 (byt 1) - pokoj 02 | 317.7324 | [W]
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.0605 | 0.25151 | 1 | 1.2728 |  | (ztráty zeminou jsou počítány zvlášť pro celý objekt)
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 5.3432
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 5.3432
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 12.855 | 1.1836 | 0.4 | 6.0863
door in | Vnitřní dveře | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.704
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 8.4525 | 1.1836 | 0.4 | 4.0019
0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 10.7922
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 10.7922
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 16.1354
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 548.6025
003 (byt 1) - pokoj 01
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 01 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 317.7324 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.0605 | 0.25151 | 1 | 1.2728
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 5.3432
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 5.3432
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 8.4525 | 1.1836 | 0.4 | 4.0019
0
0
0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 4.0019
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 4.0019
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 9.3451
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 317.7324
004 (byt 1) - pokoj 02
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 02 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 317.7324 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.0605 | 0.25151 | 1 | 1.2728
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 5.3432
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 5.3432
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 8.4525 | 1.1836 | 0.4 | 4.0019
0
0
0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 4.0019
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 4.0019
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 9.3451
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 317.7324

## 1.NP-byt 2
104 (byt 2) - pokoj 03 (balkon)
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 03 (balkon) | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 104 (byt 2) - pokoj 03 (balkon) | 599.4151 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie | [7 empty] | 103 (byt 2) - pokoj 02 | 186.0931 | [W]
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek |  |  | 102 (byt 2) - pokoj 01 | 186.0931 | [W]
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K |  |  | 101 (byt 2) - kuchyň | 433.0297 | [W]
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 4.9349 | 0.25151 | 1 | 1.2412
window | Okna | 1.92 | 1.2 | 1 | 2.304
balcony door | Balkonové dveře | 2.1152 | 1.2 | 1 | 2.5382
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 6.0833
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 6.0833
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
floor | Podlaha | 14.3175 | 2.0162 | 0.4 | 11.5465
0
0
0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 11.5465
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 11.5465
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 17.6299
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 599.4151
103 (byt 2) - pokoj 02
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 02 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 186.0931 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 0.25151 | 1 | 1.4029
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 5.4733
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 5.4733
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 5.4733
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 186.0931
102 (byt 2) - pokoj 01
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 01 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 186.0931 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 0.25151 | 1 | 1.4029
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 5.4733
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 5.4733
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 5.4733
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 186.0931
101 (byt 2) - kuchyň
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - kuchyň | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 433.0297 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 0.25151 | 1 | 1.4029
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 5.4733
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 5.4733
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 15.34 | 1.1836 | 0.4 | 7.2628
0
0
0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 7.2628
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 7.2628
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 12.7362
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 433.0297

## 2.NP-byt 5
204 (byt 5) - pokoj 03 (balkon)
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 03 (balkon) | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 204 (byt 5) - pokoj 03 (balkon) | 206.8338 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie | [7 empty] | 203 (byt 5) - pokoj 02 | 186.0931 | [W]
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek |  |  | 202 (byt 5) - pokoj 01 | 186.0931 | [W]
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K |  |  | 201 (byt 5) - kuchyň | 433.0297 | [W]
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 4.9349 | 0.25151 | 1 | 1.2412
window | Okna | 1.92 | 1.2 | 1 | 2.304
balcony door | Balkonové dveře | 2.1152 | 1.2 | 1 | 2.5382
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 6.0833
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 6.0833
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 6.0833
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 206.8338
203 (byt 5) - pokoj 02
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 02 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 186.0931 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 0.25151 | 1 | 1.4029
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 5.4733
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 5.4733
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 5.4733
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 186.0931
202 (byt 5) - pokoj 01
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 01 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 186.0931 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 0.25151 | 1 | 1.4029
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 5.4733
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 5.4733
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 5.4733
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 186.0931
201 (byt 5) - kuchyň
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - kuchyň | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 433.0297 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 0.25151 | 1 | 1.4029
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 5.4733
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 5.4733
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 15.34 | 1.1836 | 0.4 | 7.2628
0
0
0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 7.2628
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 7.2628
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 12.7362
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 433.0297

## 3.NP-byt 8
304 (byt 8) - pokoj 03 (balkon)
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 03 (balkon) | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 304 (byt 8) - pokoj 03 (balkon) | 270.7704 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie | [7 empty] | 303 (byt 8) - pokoj 02 | 276.9909 | [W]
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek |  |  | 302 (byt 8) - pokoj 01 | 276.9909 | [W]
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K |  |  | 301 (byt 8) - kuchyň | 585.6616 | [W]
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 4.9349 | 0.25151 | 1 | 1.2412
window | Okna | 1.92 | 1.2 | 1 | 2.304
balcony door | Balkonové dveře | 2.1152 | 1.2 | 1 | 2.5382
roof - izolace | Střecha | 14.3175 | 0.13134 | 1 | 1.8805
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 7.9638
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 7.9638
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 7.9638
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 270.7704
303 (byt 8) - pokoj 02
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 02 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 276.9909 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 0.25151 | 1 | 1.4029
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
roof - izolace | Střecha | 20.355 | 0.13134 | 1 | 2.6735
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 8.1468
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 8.1468
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 8.1468
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 276.9909
302 (byt 8) - pokoj 01
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 01 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 276.9909 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 0.25151 | 1 | 1.4029
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
roof - izolace | Střecha | 20.355 | 0.13134 | 1 | 2.6735
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 8.1468
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 8.1468
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 8.1468
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 276.9909
301 (byt 8) - kuchyň
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - kuchyň | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 585.6616 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 0.25151 | 1 | 1.4029
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
roof - izolace | Střecha | 20.355 | 0.13134 | 1 | 2.6735
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 8.1468
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 8.1468
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 15.34 | 1.1836 | 0.5 | 9.0786
0
0
0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 9.0786
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 9.0786
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 17.2253
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 585.6616

## 1.NP-byt 3
107 (byt 3) - pokoj 02
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 02 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 107 (byt 3) - pokoj 02 | 900.9855 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie | [7 empty] | 106 (byt 3) - kuchyň | 678.0022 | [W]
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek |  |  | 105 (byt 3) - pokoj 01 | 678.0022 | [W]
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 0.25151 | 1 | 1.4029
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 5.4733
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 5.4733
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
floor | Podlaha | 20.8725 | 2.0162 | 0.4 | 16.8329
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 7.37 | 1.1836 | 0.4 | 3.4894
door in | Vnitřní dveře | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.704
0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 21.0262
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 21.0262
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 26.4996
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 900.9855
106 (byt 3) - kuchyň
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - kuchyň | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 678.0022 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 0.25151 | 1 | 1.4029
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 5.4733
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 5.4733
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
floor | Podlaha | 17.94 | 2.0162 | 0.4 | 14.4679
0
0
0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 14.4679
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 14.4679
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 19.9412
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 678.0022
105 (byt 3) - pokoj 01
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 01 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 678.0022 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 0.25151 | 1 | 1.4029
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 5.4733
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 5.4733
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
floor | Podlaha | 17.94 | 2.0162 | 0.4 | 14.4679
0
0
0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 14.4679
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 14.4679
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 19.9412
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 678.0022

## 2.NP-byt 6
207 (byt 6) - pokoj 02
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 02 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 207 (byt 6) - pokoj 02 | 328.6681 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie | [7 empty] | 206 (byt 6) - kuchyň | 186.0931 | [W]
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek |  |  | 205 (byt 6) - pokoj 01 | 186.0931 | [W]
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 0.25151 | 1 | 1.4029
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 5.4733
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 5.4733
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 7.37 | 1.1836 | 0.4 | 3.4894
door in | Vnitřní dveře | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.704
0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 4.1934
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 4.1934
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 9.6667
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 328.6681
206 (byt 6) - kuchyň
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - kuchyň | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 186.0931 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 0.25151 | 1 | 1.4029
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 5.4733
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 5.4733
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 5.4733
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 186.0931
205 (byt 6) - pokoj 01
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 01 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 186.0931 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 0.25151 | 1 | 1.4029
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 5.4733
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 5.4733
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 5.4733
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 186.0931

## 3.NP-byt 9
307 (byt 9) - pokoj 02
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 02 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 307 (byt 9) - pokoj 02 | 457.5207 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie | [7 empty] | 306 (byt 9) - kuchyň | 266.2064 | [W]
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek |  |  | 305 (byt 9) - pokoj 01 | 266.2064 | [W]
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 0.25151 | 1 | 1.4029
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
roof - izolace | Střecha | 20.8725 | 0.13134 | 1 | 2.7414
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 8.2148
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 8.2148
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 7.37 | 1.1836 | 0.5 | 4.3617
door in | Vnitřní dveře | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.88
0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 5.2417
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 5.2417
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 13.4565
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 457.5207
306 (byt 9) - kuchyň
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - kuchyň | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 266.2064 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 0.25151 | 1 | 1.4029
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
roof - izolace | Střecha | 17.94 | 0.13134 | 1 | 2.3563
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 7.8296
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 7.8296
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 7.8296
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 266.2064
305 (byt 9) - pokoj 01
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 01 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 266.2064 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 0.25151 | 1 | 1.4029
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
roof - izolace | Střecha | 17.94 | 0.13134 | 1 | 2.3563
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 7.8296
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 7.8296
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 7.8296
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 266.2064

## 1.NP-byt 4
111 (byt 4) - kuchyň
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - kuchyň | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 111 (byt 4) - kuchyň | 982.5147 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie | [7 empty] | 110 (byt 4) - pokoj 03 (balkon) | 683.4841 | [W]
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek |  |  | 109 (byt 4) - pokoj 02 | 184.7527 | [W]
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K |  |  | 108 (byt 4) - pokoj 01 | 692.1919 | [W]
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 0.25151 | 1 | 1.4029
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 5.4733
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 5.4733
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 13.61 | 1.1836 | 0.4 | 6.4438
door in | Vnitřní dveře | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.704
floor | Podlaha | 20.1825 | 2.0162 | 0.4 | 16.2764
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 23.4242
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 23.4242
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 28.8975
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 982.5147
110 (byt 4) - pokoj 03 (balkon)
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 03 (balkon) | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 683.4841 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out J (tl. 50 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 500 mm) | 11.1748 | 0.23322 | 1 | 2.6062
balcony door | Balkonové dveře | 2.1152 | 1.2 | 1 | 2.5382
window | Okna | 1.92 | 1.2 | 1 | 2.304
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 0.25151 | 1 | 1.4029
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 12.9217
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 12.9217
Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty HT,ij
Kód | Stavební část | fij | Ak | Uk | fij·Ak·Uk
|  | - | m2 | W/m2·K | W/K
floor | Podlaha | 0.17647 | 20.1825 | 2.0162 | 7.1808
0
0
0
0
Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými teplotami |  | HT,ij = Σk fij·Ak·Uk |  |  | W/K | 7.1808
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 20.1025
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 683.4841
109 (byt 4) - pokoj 02
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 02 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 184.7527 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out J (tl. 50 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 500 mm) | 13.91 | 0.23322 | 1 | 3.2441
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 0.25151 | 1 | 1.4029
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 8.7174
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 8.7174
Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty HT,ij
Kód | Stavební část | fij | Ak | Uk | fij·Ak·Uk
|  | - | m2 | W/m2·K | W/K
floor | Podlaha | -0.088235 | 18.4575 | 2.0162 | -3.2835
0
0
0
0
Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými teplotami |  | HT,ij = Σk fij·Ak·Uk |  |  | W/K | -3.2835
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 5.4339
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 184.7527
108 (byt 4) - pokoj 01
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 01 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 692.1919 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 0.25151 | 1 | 1.4029
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 5.4733
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 5.4733
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
floor | Podlaha | 18.4575 | 2.0162 | 0.4 | 14.8853
0
0
0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 14.8853
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 14.8853
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 20.3586
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 692.1919

## 2.NP-byt 7
211 (byt 7) - kuchyň
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - kuchyň | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 211 (byt 7) - kuchyň | 429.1169 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie | [7 empty] | 210 (byt 7) - pokoj 03 (balkon) | 439.338 | [W]
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek |  |  | 209 (byt 7) - pokoj 02 | 296.3922 | [W]
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K |  |  | 208 (byt 7) - pokoj 01 | 186.0931 | [W]
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 0.25151 | 1 | 1.4029
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 5.4733
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 5.4733
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 13.61 | 1.1836 | 0.4 | 6.4438
door in | Vnitřní dveře | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.704
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 7.1478
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 7.1478
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 12.6211
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 429.1169
210 (byt 7) - pokoj 03 (balkon)
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 03 (balkon) | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 439.338 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out J (tl. 50 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 500 mm) | 11.1748 | 0.23322 | 1 | 2.6062
balcony door | Balkonové dveře | 2.1152 | 1.2 | 1 | 2.5382
window | Okna | 1.92 | 1.2 | 1 | 2.304
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 0.25151 | 1 | 1.4029
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 12.9217
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 12.9217
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 12.9217
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 439.338
209 (byt 7) - pokoj 02
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 02 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 296.3922 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out J (tl. 50 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 500 mm) | 13.91 | 0.23322 | 1 | 3.2441
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 0.25151 | 1 | 1.4029
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 8.7174
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 8.7174
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 8.7174
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 296.3922
208 (byt 7) - pokoj 01
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 01 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 186.0931 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 0.25151 | 1 | 1.4029
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 5.4733
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 5.4733
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 5.4733
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 186.0931

## 3.NP-byt 10
311 (byt 10) - kuchyň
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - kuchyň | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 311 (byt 10) - kuchyň | 580.0004 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie | [7 empty] | 310 (byt 10) - pokoj 03 (balkon) | 529.4655 | [W]
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek |  |  | 309 (byt 10) - pokoj 02 | 378.8165 | [W]
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K |  |  | 308 (byt 10) - pokoj 01 | 268.5174 | [W]
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 0.25151 | 1 | 1.4029
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
roof - izolace | Střecha | 20.1825 | 0.13134 | 1 | 2.6508
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 8.1241
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 8.1241
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 13.61 | 1.1836 | 0.5 | 8.0547
door in | Vnitřní dveře | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.88
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 8.9347
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 8.9347
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 17.0588
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 580.0004
310 (byt 10) - pokoj 03 (balkon)
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 03 (balkon) | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 529.4655 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out J (tl. 50 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 500 mm) | 11.1748 | 0.23322 | 1 | 2.6062
balcony door | Balkonové dveře | 2.1152 | 1.2 | 1 | 2.5382
window | Okna | 1.92 | 1.2 | 1 | 2.304
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 0.25151 | 1 | 1.4029
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
roof - izolace | Střecha | 20.1825 | 0.13134 | 1 | 2.6508
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 15.5725
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 15.5725
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 15.5725
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 529.4655
309 (byt 10) - pokoj 02
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 02 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 378.8165 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out J (tl. 50 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 500 mm) | 13.91 | 0.23322 | 1 | 3.2441
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 0.25151 | 1 | 1.4029
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
roof - izolace | Střecha | 18.4575 | 0.13134 | 1 | 2.4242
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 11.1417
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 11.1417
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 11.1417
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 378.8165
308 (byt 10) - pokoj 01
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 01 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 268.5174 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) - izolace | Tepelně izolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 0.25151 | 1 | 1.4029
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
roof - izolace | Střecha | 18.4575 | 0.13134 | 1 | 2.4242
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 7.8976
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 7.8976
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 7.8976
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 268.5174