## vychozí parametry
| Tabulka C.1 - Všeobecné údaje | [7 empty] | Tabulka C.2 - Údaje o materiálech |  | Tabulka C.3 - Výpočet U-hodnot pro stavební části
| Klimatické údaje | [9 empty] | Kódy | Popis | d | λ | R | Uk
| Popis | Označení |  |  | Jednotka | Hodnota |  |  | Popis | λ | Stavební část | Materiál | m | W/m·K | m2·K/W | W/m2·K
| Výpočtová venkovní teplota | θe |  |  | °C | -12 |  |  |  | W/m·K | out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm)
| Roční průměrná teplota vzduchu | θm,e |  |  | °C | 5.4222 |  |  | Omítka vápenocementová | 0.99 |  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (vodorovný tepelný tok) |  |  | 0.13
[9 empty] | Zdivo z podélně děrovaných cihel Pk-CD (CpD 8) rozměrů 290*290*140 tloušťka 140 mm | 0.55 |  | Omítka vápenocementová | 0.01 | 0.99 | 0.010101
| Korekční činitelé vystavení klimatickým podmínkám ek a el | [7 empty] | Břízolit | 0.83 |  | Zdivo z podélně děrovaných cihel Pk-CD (CpD 8) rozměrů 290*290*140 tloušťka 140 mm | 0.14 | 0.55 | 0.25455
| Orientace |  |  |  |  | Hodnota |  |  | (Panel) Železobeton | 1.58 |  | Nevětraná vzduchová mezera (s = 40 mm) | 0.04 |  | 0.18182
[6 empty] | na jednotku |  |  | Hydroizolace (ipa/folie) (Fólie z PE - volím) | 0.35 |  | Zdivo z podélně děrovaných cihel Pk-CD (CpD 8) rozměrů 290*290*140 tloušťka 140 mm | 0.14 | 0.55 | 0.25455
| Vše |  |  |  |  | 1 |  |  | Skelná vata (Styrodur 4000 CS 100 - volím) | 0.035 |  | Břízolit | 0.02 | 0.83 | 0.024096
[7 empty] | 1. - 3. NP (byty) | 0. NP | Linoleum | 0.17 |  | Odpor při přestupu tepla na vnější straně (vodorovný tepelný tok) |  |  | 0.04
| Údaje o vytápěných místnostech |  |  |  |  | Výška místnoti | 2.6 | 2.45 | Polystyren pěnový EPS | 0.036 |  | Celková tloušťka a Uk | 0.35 |  | 0.89511 | 1.1172
| Označení místnosti | Výpočtová vnitřní teplota | rozměry místností |  | Plocha místnosti | Objem místnosti | Obvod místností |  | Písek a štěrkopísek | 2
|  | θint,i | měřítko výkresu | 0.5 | Ai | Vi | P |  |  |  | out J (tl. 50 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 500 mm)
|  | °C | a [m] - šířka | b [m] - délka | m2 | m3 | m |  |  |  |  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (vodorovný tepelný tok) |  |  | 0.13
| 001 vestibul | 16 | 3.45 | 5.15 | 17.7675 | 43.5304 | 17.2 |  |  |  |  | Omítka vápenocementová | 0.01 | 0.99 | 0.010101
0.NP-byt 1 | 002 (byt 1) - kuchyň | 22 | 3.45 | 5.9 | 20.355 | 49.8698 | 18.7 |  | Popis | Rsi nebo Rse |  | Zdivo z podélně děrovaných cihel Pk-CD (CpD 8) rozměrů 290*290*140 tloušťka 140 mm | 0.14 | 0.55 | 0.25455
| 003 (byt 1) - pokoj 01 | 22 | 3.45 | 5.9 | 20.355 | 49.8698 | 18.7 |  |  | m2·K/W |  | Nevětraná vzduchová mezera (s = 40 mm) | 0.025 |  | 0.18182
| 004 (byt 1) - pokoj 02 | 22 | 3.45 | 5.9 | 20.355 | 49.8698 | 18.7 |  | Nevětraná vzduchová mezera (s = 40 mm) | 0.18182 |  | Zdivo z podélně děrovaných cihel Pk-CD (CpD 8) rozměrů 290*290*140 tloušťka 140 mm | 0.14 | 0.55 | 0.25455
| 005 sušárna | 25 | 3.45 | 5.35 | 18.4575 | 45.2209 | 17.6 |  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (vodorovný tepelný tok) | 0.13 |  | Nevětraná vzduchová mezera (s = 40 mm) | 0.025 |  | 0.18182
1.NP-byt 2 | 104 (byt 2) - pokoj 03 (balkon) | 22 | 3.45 | 4.15 | 14.3175 | 37.2255 | 15.2 |  | Odpor při přestupu tepla na vnější straně (vodorovný tepelný tok) | 0.04 |  | Zdivo z podélně děrovaných cihel Pk-CD (CpD 8) rozměrů 290*290*140 tloušťka 140 mm | 0.14 | 0.55 | 0.13
| 103 (byt 2) - pokoj 02 | 22 | 3.45 | 5.9 | 20.355 | 52.923 | 18.7 |  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tepelný tok směrem nahoru) | 0.1 |  | Břízolit | 0.02 | 0.83 | 0.024096
| 102 (byt 2) - pokoj 01 | 22 | 3.45 | 5.9 | 20.355 | 52.923 | 18.7 |  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tepelný tok směrem dolů) | 0.17 |  | Odpor při přestupu tepla na vnější straně (vodorovný tepelný tok) |  |  | 0.04
| 101 (byt 2) - kuchyň | 22 | 3.45 | 5.9 | 20.355 | 52.923 | 18.7 |  |  |  |  | Celková tloušťka a Uk | 0.5 |  | 1.2069 | 0.82855
1.NP-byt 3 | 107 (byt 3) - pokoj 02 | 22 | 3.45 | 6.05 | 20.8725 | 54.2685 | 19
| 106 (byt 3) - kuchyň | 22 | 3.45 | 5.2 | 17.94 | 46.644 | 17.3 |  |  |  | in wall (tl. 10 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 100 mm)
| 105 (byt 3) - pokoj 01 | 22 | 3.45 | 5.2 | 17.94 | 46.644 | 17.3 |  |  |  |  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (vodorovný tepelný tok) |  |  | 0.13
1.NP-byt 4 | 111 (byt 4) - kuchyň | 22 | 3.45 | 5.85 | 20.1825 | 52.4745 | 18.6 |  |  |  |  | Omítka vápenocementová | 0.02 | 0.99 | 0.020202
| 110 (byt 4) - pokoj 03 (balkon) | 22 | 3.45 | 5.85 | 20.1825 | 52.4745 | 18.6 |  |  |  |  | Zdivo z podélně děrovaných cihel Pk-CD (CpD 8) rozměrů 290*290*140 tloušťka 140 mm | 0.065 | 0.55 | 0.18182
| 109 (byt 4) - pokoj 02 | 22 | 3.45 | 5.35 | 18.4575 | 47.9895 | 17.6 |  |  |  |  | Omítka vápenocementová | 0.02 | 0.99 | 0.020202
| 108 (byt 4) - pokoj 01 | 22 | 3.45 | 5.35 | 18.4575 | 47.9895 | 17.6 |  |  |  |  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (vodorovný tepelný tok) |  |  | 0.13
2.NP-byt 5 | 204 (byt 5) - pokoj 03 (balkon) | 22 | 3.45 | 4.15 | 14.3175 | 37.2255 | 15.2 |  |  |  |  | Celková tloušťka a Uk | 0.105 |  | 0.48222 | 2.0737
| 203 (byt 5) - pokoj 02 | 22 | 3.45 | 5.9 | 20.355 | 52.923 | 18.7
| 202 (byt 5) - pokoj 01 | 22 | 3.45 | 5.9 | 20.355 | 52.923 | 18.7 |  |  |  | in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm)
| 201 (byt 5) - kuchyň | 22 | 3.45 | 5.9 | 20.355 | 52.923 | 18.7 |  |  |  |  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (vodorovný tepelný tok) |  |  | 0.13
2.NP-byt 6 | 207 (byt 6) - pokoj 02 | 22 | 3.45 | 6.05 | 20.8725 | 54.2685 | 19 |  |  |  |  | Omítka vápenocementová | 0.015 | 0.99 | 0.015152
| 206 (byt 6) - kuchyň | 22 | 3.45 | 5.2 | 17.94 | 46.644 | 17.3 |  |  |  |  | Zdivo z podélně děrovaných cihel Pk-CD (CpD 8) rozměrů 290*290*140 tloušťka 140 mm | 0.14 | 0.55 | 0.25455
| 205 (byt 6) - pokoj 01 | 22 | 3.45 | 5.2 | 17.94 | 46.644 | 17.3 |  |  |  |  | Nevětraná vzduchová mezera (s = 40 mm) | 0.015 |  | 0.18182
2.NP-byt 7 | 211 (byt 7) - kuchyň | 22 | 3.45 | 5.85 | 20.1825 | 52.4745 | 18.6 |  |  |  |  | Zdivo z podélně děrovaných cihel Pk-CD (CpD 8) rozměrů 290*290*140 tloušťka 140 mm | 0.065 | 0.55 | 0.11818
| 210 (byt 7) - pokoj 03 (balkon) | 22 | 3.45 | 5.85 | 20.1825 | 52.4745 | 18.6 |  |  |  |  | Omítka vápenocementová | 0.015 | 0.99 | 0.015152
| 209 (byt 7) - pokoj 02 | 22 | 3.45 | 5.35 | 18.4575 | 47.9895 | 17.6 |  |  |  |  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (vodorovný tepelný tok) |  |  | 0.13
| 208 (byt 7) - pokoj 01 | 22 | 3.45 | 5.35 | 18.4575 | 47.9895 | 17.6 |  |  |  |  | Celková tloušťka a Uk | 0.25 |  | 0.84485 | 1.1836
3.NP-byt 8 | 304 (byt 8) - pokoj 03 (balkon) | 22 | 3.45 | 4.15 | 14.3175 | 37.2255 | 15.2
| 303 (byt 8) - pokoj 02 | 22 | 3.45 | 5.9 | 20.355 | 52.923 | 18.7 |  |  |  | window | Okna
| 302 (byt 8) - pokoj 01 | 22 | 3.45 | 5.9 | 20.355 | 52.923 | 18.7 |  |  |  |  | Uk |  |  |  | 1.2
| 301 (byt 8) - kuchyň | 22 | 3.45 | 5.9 | 20.355 | 52.923 | 18.7
3.NP-byt 9 | 307 (byt 9) - pokoj 02 | 22 | 3.45 | 6.05 | 20.8725 | 54.2685 | 19 |  |  |  | floor | Podlaha
| 306 (byt 9) - kuchyň | 22 | 3.45 | 5.2 | 17.94 | 46.644 | 17.3 |  |  |  |  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tepelný tok směrem dolů) |  |  | 0.17
| 305 (byt 9) - pokoj 01 | 22 | 3.45 | 5.2 | 17.94 | 46.644 | 17.3 |  |  |  |  | (Panel) Železobeton | 0.2 | 1.58 | 0.12658
3.NP-byt 10 | 311 (byt 10) - kuchyň | 22 | 3.45 | 5.85 | 20.1825 | 52.4745 | 18.6 |  |  |  |  | Linoleum | 0.005 | 0.17 | 0.029412
| 310 (byt 10) - pokoj 03 (balkon) | 22 | 3.45 | 5.85 | 20.1825 | 52.4745 | 18.6 |  |  |  |  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tepelný tok směrem dolů) |  |  | 0.17
| 309 (byt 10) - pokoj 02 | 22 | 3.45 | 5.35 | 18.4575 | 47.9895 | 17.6 |  |  |  |  | Celková tloušťka a Uk | 0.205 |  | 0.49599 | 2.0162
| 308 (byt 10) - pokoj 01 | 22 | 3.45 | 5.35 | 18.4575 | 47.9895 | 17.6
[11 empty] | balcony door | Balkonové dveře
[12 empty] | Uk |  |  |  | 1.2
| Celkem |  |  |  | 725.535 | 1871.7975 |  |  |  |  | roof | Střecha
[12 empty] | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tepelný tok směrem nahoru) |  |  | 0.1
| Údaje o nevytápěných místnostech | [10 empty] | Omítka vápenocementová | 0.015 | 0.99 | 0.015152
| Označení místnosti | Teplota |  |  | Plocha místnosti | Objem místnosti | Obvod místností | Korekční součinitel |  |  |  | (Panel) Železobeton | 0.4 | 1.58 | 0.25316
|  | θu | rozměry místností |  | Ai | Vi | P | bu |  |  |  | Hydroizolace (ipa/folie) (Fólie z PE - volím) | 0.002 | 0.35 | 0.0057143
|  | °C | a [m] - šířka | b [m] - délka | m2 | m3 | m |  |  |  |  | Skelná vata (Styrodur 4000 CS 100 - volím) | 0.1 | 0.035 | 2.8571
| kočárkárna | 15 | 3.45 | 2.25 | 7.7625 | 19.0181 | 11.4 | 0.4 |  |  |  | Hydroizolace (ipa/folie) (Fólie z PE - volím) | 0.002 | 0.35 | 0.0057143
| úklidová místnost | 15 | 3.45 | 1.5 | 5.175 | 12.6788 | 9.9 | 0 |  |  |  | Odpor při přestupu tepla na vnější straně (vodorovný tepelný tok) |  |  | 0.04
| sklepy 01 | 10 | 3.45 | 5.35 | 18.4575 | 45.2209 | 17.6 | 0.4 |  |  |  | Celková tloušťka a Uk | 0.519 |  | 3.2769 | 0.30517
| sklepy 02 | 10 | 3.45 | 5.35 | 18.4575 | 45.2209 | 17.6 | 0.4
| kotelna | 10 | 3.45 | 4.6 | 15.87 | 38.8815 | 16.1 | 0.4 |  |  | door out | Venkovní dveře [U=1,1?, mat. Al]
| garáž 01 | 5 | 3.45 | 4.6 | 15.87 | 38.8815 | 16.1 | 0.4 |  |  |  | Uk |  |  |  | 1.2
| garáž 02 | 5 | 3.45 | 4.6 | 15.87 | 38.8815 | 16.1 | 0.4
[11 empty] | door in | Vnitřní dveře
| schodiště 0. NP | 15 | 4.5425 | 15.6975 | 20.24 | 49.588 | 23.9 | 0.4 |  |  |  | Uk |  |  |  | 1.1
| schodiště 1. NP | 15 | 3.45 | 4.6 | 15.87 | 41.262 | 16.1 | 0.4
| schodiště 2. NP | 15 | 3.45 | 4.6 | 15.87 | 41.262 | 16.1 | 0.4 |  |  | ground | Podlaha (do zeminy)
| schodiště 3. NP | 15 | 3.45 | 4.6 | 15.87 | 41.262 | 16.1 | 0.5 |  |  |  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně (tepelný tok směrem dolů) |  |  | 0.17
[12 empty] | (Panel) Železobeton | 0.4 | 1.58 | 0.25316
| podlahová plocha celého objektu | 14.7692 | 22.75 | 11.45 | 260.4875 | 2965.3897 | 68.4 |  |  |  |  | Polystyren pěnový EPS | 0.06 | 0.036 | 1.6667
[12 empty] | (Panel) Železobeton | 0.04 | 1.58 | 0.025316
[12 empty] | Hydroizolace (ipa/folie) (Fólie z PE - volím) | 0.002 | 0.35 | 0.0057143
| Rozměry oken a dveří |  | rozměry prvku |  | Plocha prvku | [6 empty] | Písek a štěrkopísek | 0.2 | 2 | 0.1
|  |  | c [m] - výška | d [m] - šířka | m2 | [6 empty] | Celková tloušťka a Uk | 0.702 |  | 2.2209 | 0.45028
| okno 01 (byty, spol. prostory, kočárkárna) |  | 2.12 | 1.6 | 3.392
| okno 02 (balkonové) |  | 1.2 | 1.6 | 1.92
| okno 03 (sklepní - 3ks v řadě/1 sklep; sušárna) |  | 0.6 | 0.6 | 1.08
| dveře 01 (vstupní) |  | 2.39 | 2 | 4.78
| dveře 02 (balkonové) |  | 0.885 | 2.39 | 2.1152
| dveře 03 (kotelna / garáže?) |  | 1.2 | 2 | 2.4
| dveře 04 (byty) |  | 0.8 | 2 | 1.6
Note on J61: c) dle přílohy D.4.2. (ČSN EN 12831 str. 63)
Note on H77: Výška objektu: 0. NP + (3*jednotlivá patra)+(3*tl.podlahy)+(tl.strechy)

## celková tep.ztráta
Pro jednotlivé místnosti
|  | Označení místnosti | Tepelná ztráta prostupem | Tepelná ztráta větráním | Celkem pro jednotlivé místnosti
[6 empty] | Měsíc | Výpočtová venkovní teplota | Tepelná ztráta v topném období
|  |  | ΦT,i [W] | ΦV,i [W] | Φi [W] |  | θe [°C] | Φi [W]
vytápěné místnosti |  | 001 vestibul | 587.7701 | 207.2046 | 794.9747 | Září | 13.8 | 10908.7964
| 0.NP-byt 1 | 002 (byt 1) - kuchyň | 874.0694 | 864.7415 | 1738.8109 | Říjen | 8.6 | 17293.8088
|  | 003 (byt 1) - pokoj 01 | 643.1993 | 288.2472 | 931.4464 | Listopad | 3.5 | 23556.0325
|  | 004 (byt 1) - pokoj 02 | 643.1993 | 288.2472 | 931.4464 | Prosinec | -0.2 | 28099.2144
|  | 005 sušárna | 1361.1453 | 568.8786 | 1930.0239 | Leden | -2.1 | 30432.1997
| 1.NP-byt 4 | 111 (byt 4) - kuchyň | 1146.6916 | 909.9078 | 2056.5995 | Únor | -0.7 | 28713.1579
|  | 110 (byt 4) - pokoj 03 (balkon) | 1073.8544 | 303.3026 | 1377.157 | Březen | 3.6 | 23433.2438
|  | 109 (byt 4) - pokoj 02 | 630.4861 | 277.3793 | 907.8654 | Duben | 8.5 | 17416.5975
|  | 108 (byt 4) - pokoj 01 | 856.3689 | 277.3793 | 1133.7482 | Květen | 13.8 | 10908.7964
| 1.NP-byt 3 | 107 (byt 3) - pokoj 02 | 1065.1624 | 313.6719 | 1378.8344
|  | 106 (byt 3) - kuchyň | 842.1792 | 808.807 | 1650.9862
|  | 105 (byt 3) - pokoj 01 | 842.1792 | 269.6023 | 1111.7815
| 1.NP-byt 2 | 104 (byt 2) - pokoj 03 (balkon) | 744.6623 | 215.1634 | 959.8257
|  | 103 (byt 2) - pokoj 02 | 350.2701 | 305.8949 | 656.165
|  | 102 (byt 2) - pokoj 01 | 350.2701 | 305.8949 | 656.165
|  | 101 (byt 2) - kuchyň | 597.2067 | 917.6848 | 1514.8915
| 2.NP-byt 7 | 211 (byt 7) - kuchyň | 593.2939 | 909.9078 | 1503.2017
|  | 210 (byt 7) - pokoj 03 (balkon) | 829.7083 | 303.3026 | 1133.011
|  | 209 (byt 7) - pokoj 02 | 742.1255 | 277.3793 | 1019.5048
|  | 208 (byt 7) - pokoj 01 | 350.2701 | 277.3793 | 627.6494
| 2.NP-byt 6 | 207 (byt 6) - pokoj 02 | 492.8451 | 313.6719 | 806.517
|  | 206 (byt 6) - kuchyň | 350.2701 | 808.807 | 1159.077
|  | 205 (byt 6) - pokoj 01 | 350.2701 | 269.6023 | 619.8724
| 2.NP-byt 5 | 204 (byt 5) - pokoj 03 (balkon) | 352.081 | 215.1634 | 567.2444
|  | 203 (byt 5) - pokoj 02 | 350.2701 | 305.8949 | 656.165
|  | 202 (byt 5) - pokoj 01 | 350.2701 | 305.8949 | 656.165
|  | 201 (byt 5) - kuchyň | 597.2067 | 917.6848 | 1514.8915
| 3.NP-byt 10 | 311 (byt 10) - kuchyň | 863.4574 | 909.9078 | 1773.3652
|  | 310 (byt 10) - pokoj 03 (balkon) | 1039.1159 | 303.3026 | 1342.4185
|  | 309 (byt 10) - pokoj 02 | 933.635 | 277.3793 | 1211.0143
|  | 308 (byt 10) - pokoj 01 | 541.7795 | 277.3793 | 819.1589
| 3.NP-byt 9 | 307 (byt 9) - pokoj 02 | 745.0556 | 313.6719 | 1058.7276
|  | 306 (byt 9) - kuchyň | 536.4101 | 808.807 | 1345.2171
|  | 305 (byt 9) - pokoj 01 | 536.4101 | 269.6023 | 806.0124
| 3.NP-byt 8 | 304 (byt 8) - pokoj 03 (balkon) | 500.6351 | 215.1634 | 715.7984
|  | 303 (byt 8) - pokoj 02 | 561.4674 | 305.8949 | 867.3624
|  | 302 (byt 8) - pokoj 01 | 561.4674 | 305.8949 | 867.3624
|  | 301 (byt 8) - kuchyň | 870.1382 | 917.6848 | 1787.823
Celkem |  |  | 25656.897 | 16931.384 | 42588.281

## ztráta větráním
Tabulka C.6 - Výpočet tepelných ztrát větráním, jen přirozené větrání
Označení místností |  |  |  | 001 vestibul | 005 sušárna | 0.NP-byt 1 |  |  | 1.NP-byt 4 |  |  |  | 1.NP-byt 3 |  |  | 1.NP-byt 2 |  |  |  | 2.NP-byt 7 |  |  |  | 2.NP-byt 6 |  |  | 2.NP-byt 5 |  |  |  | 3.NP-byt 10 |  |  |  | 3.NP-byt 9 |  |  | 3.NP-byt 8 |  |  |  | Celkem
[6 empty] | 001 | 002 | 003 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 211 | 210 | 209 | 208 | 207 | 206 | 205 | 204 | 203 | 202 | 201 | 311 | 310 | 309 | 308 | 307 | 306 | 305 | 304 | 303 | 302 | 301
Objem místnosti |  | Vi | m3 | 43.5304 | 45.2209 | 49.8698 | 49.8698 | 49.8698 | 52.4745 | 52.4745 | 47.9895 | 47.9895 | 54.2685 | 46.644 | 46.644 | 37.2255 | 52.923 | 52.923 | 52.923 | 52.4745 | 52.4745 | 47.9895 | 47.9895 | 54.2685 | 46.644 | 46.644 | 37.2255 | 52.923 | 52.923 | 52.923 | 52.4745 | 52.4745 | 47.9895 | 47.9895 | 54.2685 | 46.644 | 46.644 | 37.2255 | 52.923 | 52.923 | 52.923 | 1871.7975
Výpočtová venkovní teplota |  | θe | °C | -12
Výpočtová vnitřní teplota |  | θint,i | °C | 16 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22
Nejmenší hygienické požadavky | Nejmenší hygienická intenzita výměny vzduchu | nmin,i | h-1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5
| Nejmenší hygienické množství vzduchu | V'min,i | m3/h | 21.7652 | 45.2209 | 74.8046 | 24.9349 | 24.9349 | 78.7118 | 26.2373 | 23.9947 | 23.9947 | 27.1342 | 69.966 | 23.322 | 18.6128 | 26.4615 | 26.4615 | 79.3845 | 78.7118 | 26.2373 | 23.9947 | 23.9947 | 27.1342 | 69.966 | 23.322 | 18.6128 | 26.4615 | 26.4615 | 79.3845 | 78.7118 | 26.2373 | 23.9947 | 23.9947 | 27.1342 | 69.966 | 23.322 | 18.6128 | 26.4615 | 26.4615 | 79.3845
Množství vzduchu infiltrací | Nechráněné otvory | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Intenzita výměny vzduchu při 50 Pa | n50 | h-1 | 3.5
| Činitel zaclonění | e | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
| Výškový korekční činitel | ε | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Množství vzduchu infiltrací V'inf,i = 2·Vi·n50·ei·ε | V'inf,i | m3/h | 3.0471 | 3.1655 | 3.4909 | 3.4909 | 3.4909 | 3.6732 | 3.6732 | 3.3593 | 3.3593 | 3.7988 | 3.2651 | 3.2651 | 2.6058 | 3.7046 | 3.7046 | 3.7046 | 3.6732 | 3.6732 | 3.3593 | 3.3593 | 3.7988 | 3.2651 | 3.2651 | 2.6058 | 3.7046 | 3.7046 | 3.7046 | 3.6732 | 3.6732 | 3.3593 | 3.3593 | 3.7988 | 3.2651 | 3.2651 | 2.6058 | 3.7046 | 3.7046 | 3.7046
Výpočet tepelné ztráty větráním | Zvolená výpočtová hodnota V'i = max (V'inf,i;V'min,i) | V'i | m3/h | 21.7652 | 45.2209 | 74.8046 | 24.9349 | 24.9349 | 78.7118 | 26.2373 | 23.9947 | 23.9947 | 27.1342 | 69.966 | 23.322 | 18.6128 | 26.4615 | 26.4615 | 79.3845 | 78.7118 | 26.2373 | 23.9947 | 23.9947 | 27.1342 | 69.966 | 23.322 | 18.6128 | 26.4615 | 26.4615 | 79.3845 | 78.7118 | 26.2373 | 23.9947 | 23.9947 | 27.1342 | 69.966 | 23.322 | 18.6128 | 26.4615 | 26.4615 | 79.3845
| Návrhový součinitel tepelné ztráty | HV,i | W/K | 7.4002 | 15.3751 | 25.4336 | 8.4779 | 8.4779 | 26.762 | 8.9207 | 8.1582 | 8.1582 | 9.2256 | 23.7884 | 7.9295 | 6.3283 | 8.9969 | 8.9969 | 26.9907 | 26.762 | 8.9207 | 8.1582 | 8.1582 | 9.2256 | 23.7884 | 7.9295 | 6.3283 | 8.9969 | 8.9969 | 26.9907 | 26.762 | 8.9207 | 8.1582 | 8.1582 | 9.2256 | 23.7884 | 7.9295 | 6.3283 | 8.9969 | 8.9969 | 26.9907
| Teplotní rozdíl | θint,i - θe | °C | 28 | 37 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34
| Návrhová tepelná ztráta větráním ΦV,i = HV,i · (θint,i - θe) | ΦV,i | W | 207.2046 | 568.8786 | 864.7415 | 288.2472 | 288.2472 | 909.9078 | 303.3026 | 277.3793 | 277.3793 | 313.6719 | 808.807 | 269.6023 | 215.1634 | 305.8949 | 305.8949 | 917.6848 | 909.9078 | 303.3026 | 277.3793 | 277.3793 | 313.6719 | 808.807 | 269.6023 | 215.1634 | 305.8949 | 305.8949 | 917.6848 | 909.9078 | 303.3026 | 277.3793 | 277.3793 | 313.6719 | 808.807 | 269.6023 | 215.1634 | 305.8949 | 305.8949 | 917.6848 | 16931.384
Note on C8: (příloha D.5.1, str. 64)
Note on C11: (příloha D.5.2, str. 64) volím střední těsnost budovy, v rozmezí 2 až 5
Note on C12: (příloha D.5.3, str. 64) Velké zastínění (středně vysoké budovy v městských centrech)
Note on C13: (příloha D.5.4., str. 65) Výška vytápěného prostoru nad úrovní země (od středu výšky místnosti) 0 - 10 m

## pojistne_prvky
[6 empty] | Typ otopného tělesa | KALOR 3 | Výkon [W] | objem článku [l/ks]
[7 empty] | 500x110 | 78.3 | 0.8
[7 empty] | 500x160 | 102.2 | 1.1
|  | Tepelná ztráta |  |  |  | Výpočet OT |  |  | Kontrola rosného bodu
| Označení místnosti | Prostupem tepla | Větráním | Celkem | Vnitřní návrhová tepla | Původní navrhovaná OT | Výkon OT při spádu 75/65 | Požadovaný tepelný výkon | RB okna | Teplota okna | objem otopných těles
|  | ΦT,i [W] | ΦV,i [W] | ΦHL,i [W] | θint,i [°C] |  | Q75/65 [W] | Q [W] | tR [°C] | tp [°C] | VOT [l]
| 001 vestibul | 587.7701 | 207.2046 | 794.9747 | 16 | KALOR 11 čl. 500x110 | 861.3 | 66.3253 | 8.7522 | 10.7441 | 8.8
| 002 (byt 1) - kuchyň | 874.0694 | 864.7415 | 1738.8109 | 22 | KALOR 14 čl. 500x160 | 1430.8 | -308.0109 | 14.4522 | 15.6179 | 15.4
| 003 (byt 1) - pokoj 01 | 643.1993 | 288.2472 | 931.4464 | 22 | KALOR 12 čl. 500x160 | 1226.4 | 294.9536 | 14.4522 | 15.6179 | 13.2
| 004 (byt 1) - pokoj 02 | 643.1993 | 288.2472 | 931.4464 | 22 | KALOR 17 čl. 500x160 | 1737.4 | 805.9536 | 14.4522 | 15.6179 | 18.7
| 005 sušárna | 1361.1453 | 568.8786 | 1930.0239 | 25 | žebrovaný registr 4x2 m 76-3-156 | 2900 | 969.9761 | 17.3 | 18.0547 | 22
| 111 (byt 4) - kuchyň | 1146.6916 | 909.9078 | 2056.5995 | 22 | KALOR 18 čl. 500x110 | 1409.4 | -647.1995 | 14.4522 | 15.6179 | 14.4
| 110 (byt 4) - pokoj 03 (balkon) | 1073.8544 | 303.3026 | 1377.157 | 22 | KALOR 28 čl. 500x110 | 2192.4 | 815.243 | 14.4522 | 15.6179 | 22.4
| 109 (byt 4) - pokoj 02 | 630.4861 | 277.3793 | 907.8654 | 22 | KALOR 20 čl. 500x110 | 1566 | 658.1346 | 14.4522 | 15.6179 | 16
| 108 (byt 4) - pokoj 01 | 856.3689 | 277.3793 | 1133.7482 | 22 | KALOR 17 čl. 500x110 | 1331.1 | 197.3518 | 14.4522 | 15.6179 | 13.6
| 107 (byt 3) - pokoj 02 | 1065.1624 | 313.6719 | 1378.8344 | 22 | KALOR 13 čl. 500x160 | 1328.6 | -50.2344 | 14.4522 | 15.6179 | 14.3
| 106 (byt 3) - kuchyň | 842.1792 | 808.807 | 1650.9862 | 22 | KALOR 12 čl. 500x160 | 1226.4 | -424.5862 | 14.4522 | 15.6179 | 13.2
| 105 (byt 3) - pokoj 01 | 842.1792 | 269.6023 | 1111.7815 | 22 | KALOR 12 čl. 500x160 | 1226.4 | 114.6185 | 14.4522 | 15.6179 | 13.2
| 104 (byt 2) - pokoj 03 (balkon) | 744.6623 | 215.1634 | 959.8257 | 22 | KALOR 14 čl. 500x160 | 1430.8 | 470.9743 | 14.4522 | 15.6179 | 15.4
| 103 (byt 2) - pokoj 02 | 350.2701 | 305.8949 | 656.165 | 22 | KALOR 11 čl. 500x160 | 1124.2 | 468.035 | 14.4522 | 15.6179 | 12.1
| 102 (byt 2) - pokoj 01 | 350.2701 | 305.8949 | 656.165 | 22 | KALOR 10 čl. 500x160 | 1022 | 365.835 | 14.4522 | 15.6179 | 11
| 101 (byt 2) - kuchyň | 597.2067 | 917.6848 | 1514.8915 | 22 | KALOR 12 čl. 500x160 | 1226.4 | -288.4915 | 14.4522 | 15.6179 | 13.2
| 211 (byt 7) - kuchyň | 593.2939 | 909.9078 | 1503.2017 | 22 | KALOR 12 čl. 500x160 | 1226.4 | -276.8017 | 14.4522 | 15.6179 | 13.2
| 210 (byt 7) - pokoj 03 (balkon) | 829.7083 | 303.3026 | 1133.011 | 22 | KALOR 19 čl. 500x160 | 1941.8 | 808.789 | 14.4522 | 15.6179 | 20.9
| 209 (byt 7) - pokoj 02 | 742.1255 | 277.3793 | 1019.5048 | 22 | KALOR 14 čl. 500x160 | 1430.8 | 411.2952 | 14.4522 | 15.6179 | 15.4
| 208 (byt 7) - pokoj 01 | 350.2701 | 277.3793 | 627.6494 | 22 | KALOR 10 čl. 500x160 | 1022 | 394.3506 | 14.4522 | 15.6179 | 11
| 207 (byt 6) - pokoj 02 | 492.8451 | 313.6719 | 806.517 | 22 | KALOR 10 čl. 500x160 | 1022 | 215.483 | 14.4522 | 15.6179 | 11
| 206 (byt 6) - kuchyň | 350.2701 | 808.807 | 1159.077 | 22 | KALOR 11 čl. 500x160 | 1124.2 | -34.877 | 14.4522 | 15.6179 | 12.1
| 205 (byt 6) - pokoj 01 | 350.2701 | 269.6023 | 619.8724 | 22 | KALOR 10 čl. 500x160 | 1022 | 402.1276 | 14.4522 | 15.6179 | 11
| 204 (byt 5) - pokoj 03 (balkon) | 352.081 | 215.1634 | 567.2444 | 22 | KALOR 10 čl. 500x160 | 1022 | 454.7556 | 14.4522 | 15.6179 | 11
| 203 (byt 5) - pokoj 02 | 350.2701 | 305.8949 | 656.165 | 22 | KALOR 11 čl. 500x160 | 1124.2 | 468.035 | 14.4522 | 15.6179 | 12.1
| 202 (byt 5) - pokoj 01 | 350.2701 | 305.8949 | 656.165 | 22 | KALOR 10 čl. 500x160 | 1022 | 365.835 | 14.4522 | 15.6179 | 11
| 201 (byt 5) - kuchyň | 597.2067 | 917.6848 | 1514.8915 | 22 | KALOR 16 čl. 500x110 | 1252.8 | -262.0915 | 14.4522 | 15.6179 | 12.8
| 311 (byt 10) - kuchyň | 863.4574 | 909.9078 | 1773.3652 | 22 | KALOR 17 čl. 500x160 | 1737.4 | -35.9652 | 14.4522 | 15.6179 | 18.7
| 310 (byt 10) - pokoj 03 (balkon) | 1039.1159 | 303.3026 | 1342.4185 | 22 | KALOR 27 čl. 500x160 | 2759.4 | 1416.9815 | 14.4522 | 15.6179 | 29.7
| 309 (byt 10) - pokoj 02 | 933.635 | 277.3793 | 1211.0143 | 22 | KALOR 23 čl. 500x160 | 2350.6 | 1139.5857 | 14.4522 | 15.6179 | 25.3
| 308 (byt 10) - pokoj 01 | 541.7795 | 277.3793 | 819.1589 | 22 | KALOR 16 čl. 500x160 | 1635.2 | 816.0411 | 14.4522 | 15.6179 | 17.6
| 307 (byt 9) - pokoj 02 | 745.0556 | 313.6719 | 1058.7276 | 22 | KALOR 16 čl. 500x160 | 1635.2 | 576.4724 | 14.4522 | 15.6179 | 17.6
| 306 (byt 9) - kuchyň | 536.4101 | 808.807 | 1345.2171 | 22 | KALOR 15 čl. 500x160 | 1533 | 187.7829 | 14.4522 | 15.6179 | 16.5
| 305 (byt 9) - pokoj 01 | 536.4101 | 269.6023 | 806.0124 | 22 | KALOR 18 čl. 500x160 | 1839.6 | 1033.5876 | 14.4522 | 15.6179 | 19.8
| 304 (byt 8) - pokoj 03 (balkon) | 500.6351 | 215.1634 | 715.7984 | 22 | KALOR 20 čl. 500x160 | 2044 | 1328.2016 | 14.4522 | 15.6179 | 22
| 303 (byt 8) - pokoj 02 | 561.4674 | 305.8949 | 867.3624 | 22 | KALOR 25 čl. 500x160 | 2555 | 1687.6376 | 14.4522 | 15.6179 | 27.5
| 302 (byt 8) - pokoj 01 | 561.4674 | 305.8949 | 867.3624 | 22 | KALOR 16 čl. 500x160 | 1635.2 | 767.8376 | 14.4522 | 15.6179 | 17.6
| 301 (byt 8) - kuchyň | 870.1382 | 917.6848 | 1787.823 | 22 | KALOR 17 čl. 500x160 | 1737.4 | -50.423 | 14.4522 | 15.6179 | 18.7
|  |  | celkem ztráta | 42588.281 |  | celkem Q přes OT | 57911.8 |  |  |  | 609.4
Návrh oběhového čerpadla
| Zvolené oběhové čerpadlo | MAGNA1 25-100
| Firma | GRUNDFOS
| Potřebný průtok | kg/h | 3000
| Potřebný průtok | m3/h | 3
| Tlaková ztráta | kPa | 9
| Dopravní výška | m | 8
Množství vody v otopné soustavě
| Celkem vody v celé soustavě | Vcelk [l] | 935
| Množství vody v potrubí |  |  |  | v otopných tělesech
| Úsek | Délka úseku | Průměr potrubí | Množství vody v potrubí | Voda v OT | kotel 2 x 7 l
|  | L [m] | d [mm] | Vpotrubí [l] | VOT [l]
páteřní rozvod | T-DN50 | 36 | 52.9 | 79.1232
| S-DN50 | 36 | 52.9 | 79.1232
rozvody ve sklepech | T-DN32 | 23 | 35.9 | 23.2813
| S-DN32 | 23 | 35.9 | 23.2813
stoupačky | T-DN25 | 82 | 27.2 | 47.6477
| S-DN25 | 83 | 27.2 | 48.2287
k topení | T-DN15 | 19 | 16.1 | 3.8681
| S-DN15 | 19 | 16.1 | 3.8681
u topení | T-DN10 | 8 | 12.4 | 0.9661
| S-DN10 | 8 | 12.4 | 0.9661
| Celkem | 337 |  | 311 | 610 | 14
Pojistný ventil
| Navržený pojistný ventil (2x) | 1" x 1.1/4" KD
| Firma | DUCO MEIBES
| Zdroj tepla |  | plynový kotel
| Médium |  | pára
| Výrobce |  | DUCO MEIBES
| Průměr |  | DN 25
| Nejmenší průtočný průřez potrubí | S0 [mm2] | 380
| Výtokový součinitel | αw [-] | 0.684
| Otevírací tlak pojistného ventilu | pot [kPa] | 400
| Jmenovitý výkon zdroje tepla | Qn [kW] | 35
| Vypočtený minimální průřez sedla pojistného ventilu | S0 [mm2] | 33.0126
| Navržený pojistný ventil |  | 1" x 1.1/4" KD
| Skutečný průřez sedla navrženého pojistného ventilu | S0 [mm2] | 380
| Minimální vnitřní průměr vstupního pojistného potrubí | d1 [mm] | 23.2825
| Minimální vnitřní průměr výstupního pojistného potrubí | d2 [mm] | 23.2825
Výpočet expanzní nádoby
| Zvolená expanzní nádoba (1x) | EXP HS080371
| Firma | Regulus
| Výkon zdroje tepla - pojistný výkon | Qp [kW] | 35
| Maximální teplota otopné vody | tmax [°C] | 80
| Hustota vody (při 80°C) | ρH2O,80 [kg/m3] | 971.8
| Hustota vody (při 20°C) | ρH2O,20 [kg/m3] | 998
| Gravitační zrychlení | g [m/s2] | 9.81
| Maximální výška otopné soustavy | h [m] | 8
| Součinitel zvětšení objemu při (tmax - 10 °C) | n [-] | 0.028618
| Nejnižší konstrukční přetlak v soustavě | prx [kPa] | 400
| Výška nad MR | hMR [m] | 1.5
| Konstrukční přetlak soustavy (v MR) | pk [kPA] | 414.715 | pk > ph,dov
| Nejnižší přetlak soustavy | pd,dov [kPa] | 86.1553
| Nejnižší pracovní přetlak soustavy | pd [kPa] | 90 | pd > pd,dov
| Nejvyšší pracovní přetlak soustavy | ph,dov [kPa] | 400
| Vodní objem otopné soustavy | Vcelk [l] | 935
| Barometrický tlak | pB [kPa] | 101.325
| Nejvyšší dovolený absolutní tlak | ph,dov,A [kPa] | 501.325
| Hydrostatický absolutní tlak | pd,A [kPa] | 191.325
| Stupeň využití EN | η [-] | 0.61836
| Vypočítaný objem expanzní tlakové nádoby | Vet [l] | 56.2544
| Vnitřní průměr pojistného potrubí | dv [mm] | 13.5496
| Zvolená expanzní nádoba |  | EXP HS080371 | Regulus
| Objem zvolené nádoby | VEN [l] | 80
| Nejvyšší možný konstrukční přetlak (=nejnižší přetlak v soustavě) |  |  | Výška nad MR
| čerpadlo | prx [kPa] | 1000 | hMR [m] | 2
| plynový kotel | prx [kPa] | 400 | hMR [m] | 1.5
| otopná tělesa | prx [kPa] | 600 | hMR [m] | 6.8
Note on J5: Magnusuv vzorec: http://www.istavebnictvo.sk/clanky/rosenie-okien-preco-vznika-a-ako-mu-predchadzat/
Note on C55: Charakteristicka krivka: http://product-selection.grundfos.com/product-detail.product-detail.html?from_suid=146428586698808293702463350003&hydraulicgroup=109104815&pumpdesign=1&pumpsystemid=112911150&qcid=112911165
Note on B91: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/43-vypocet-pojistneho-ventilu-pro-kotle-a-vymeniky-tepla
Note on B112: http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/60-tlakova-expanzni-nadoba
Note on B118: http://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/7-tepelne-vlastnosti-vody-pri-tlaku-nasyceni
Note on B119: http://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/7-tepelne-vlastnosti-vody-pri-tlaku-nasyceni

## 000-ztraty zeminou
000 - ztraty zeminou
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - ztráty zeminou, pro celé 0. NP | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem |  | 882.6073
Tepelné ztráty zeminou HT,ig
Výpočet B' |  | AG | P | B'=AG/(0,5·P) |  |  |  | (ztráty zeminou jsou počítány zvlášť pro celý objekt)
|  | m2 | m | m
|  | 260.4875 | 68.4 | 7.6166
Kód | Stavební část | Uk | Uequiv,k | Ak | Ak·Uequiv,k
|  | W/m2·K | W/m2·K | m2 | W/K
ground | Podlaha (do zeminy) | 0.45028 | 0.25 | 260.4875 | 65.1219
Celkem ekvivalentní stavební části |  | Σk Ak·Uequiv,k |  | W/K | 65.1219
Korekční činitelé |  | fg1 | fg2 | Gw | fg1·fg2·Gw
|  | - | - | - | -
|  | 1.45 | 0.34917 | 1 | 0.5063
Celkový součinitel tepelné ztráty zeminou |  | HT,ig = (Σk Ak·Uequiv,k)·fg1·fg2·Gw |  |  |  | 32.971
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 32.971
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 14.7692 |  | uvažovaná střední teplota
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 26.7692
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 882.6073
Note on E10: B' ≈ 8 m Upodlahy ≈ 0,5 W/m2K potom Uequiv,bf ≈ 0,25 W/m2K

## 001 vestibul 0.NP
001 vestibul
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - vestibul | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 411.2487
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek |  | (ztráty zeminou jsou počítány zvlášť pro celý objekt)
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 8.4525 | 1.1172 | 1 | 9.443
out J (tl. 50 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 500 mm) | 7.8375 | 0.82855 | 1 | 6.4938
door out | Venkovní dveře [U=1,1?, mat. Al] | 4.78 | 1.2 | 1 | 5.736
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 21.6728
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 21.6728
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 5.5125 | 1.1836 | 0.4 | 2.6099
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 0.4175 | 1.1836 | 0.4 | 0.19767
door in | Vnitřní dveře | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 1.056
0
0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 3.8636
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 3.8636
Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty HT,ij
Kód | Stavební část | fij | Ak | Uk | fij·Ak·Uk
|  | - | m2 | W/m2·K | W/K
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | -0.32143 | 6.8525 | 1.1836 | -2.6071
door in | Vnitřní dveře | -0.32143 | 1.6 | 1.1 | -0.56571
floor | Podlaha | -0.21429 | 17.7675 | 2.0162 | -7.6761
0
0
Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými teplotami |  | HT,ij = Σk fij·Ak·Uk |  |  | W/K | -10.8489
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 14.6875
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 16
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 28
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 411.2487

## 005 sušárna
005 sušárna
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - sušárna | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 1184.6239
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek |  | (ztráty zeminou jsou počítány zvlášť pro celý objekt)
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out J (tl. 50 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 500 mm) | 13.1075 | 0.82855 | 1 | 10.8602
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 7.3725 | 1.1172 | 1 | 8.2365
window | Okna | 1.08 | 1.2 | 1 | 1.296
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 20.3927
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 20.3927
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 13.1075 | 1.1836 | 0.4 | 6.2058
0
0
0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 6.2058
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 6.2058
Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty HT,ij
Kód | Stavební část | fij | Ak | Uk | fij·Ak·Uk
|  | - | m2 | W/m2·K | W/K
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 0.24324 | 6.8525 | 1.1836 | 1.9729
door in | Vnitřní dveře | 0.24324 | 1.6 | 1.1 | 0.42811
floor | Podlaha | 0.081081 | 18.4575 | 2.0162 | 3.0173
0
0
Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými teplotami |  | HT,ij = Σk fij·Ak·Uk |  |  | W/K | 5.4183
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 32.0169
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 25
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 37
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 1184.6239

## 0.NP-byt 1
002 (byt 1) - kuchyň
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - kuchyň | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 002 (byt 1) - kuchyň | 697.548 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie | [7 empty] | 003 (byt 1) - pokoj 01 | 466.6778 | [W]
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek |  |  | 004 (byt 1) - pokoj 02 | 466.6778 | [W]
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.0605 | 1.1172 | 1 | 5.6535 |  | (ztráty zeminou jsou počítány zvlášť pro celý objekt)
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 9.7239
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 9.7239
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 12.855 | 1.1836 | 0.4 | 6.0863
door in | Vnitřní dveře | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.704
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 8.4525 | 1.1836 | 0.4 | 4.0019
0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 10.7922
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 10.7922
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 20.5161
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 697.548
003 (byt 1) - pokoj 01
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 01 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 466.6778 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.0605 | 1.1172 | 1 | 5.6535
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 9.7239
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 9.7239
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 8.4525 | 1.1836 | 0.4 | 4.0019
0
0
0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 4.0019
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 4.0019
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 13.7258
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 466.6778
004 (byt 1) - pokoj 02
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 02 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 466.6778 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.0605 | 1.1172 | 1 | 5.6535
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 9.7239
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 9.7239
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 8.4525 | 1.1836 | 0.4 | 4.0019
0
0
0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 4.0019
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 4.0019
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 13.7258
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 466.6778

## 1.NP-byt 2
104 (byt 2) - pokoj 03 (balkon)
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 03 (balkon) | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 104 (byt 2) - pokoj 03 (balkon) | 744.6623 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie | [7 empty] | 103 (byt 2) - pokoj 02 | 350.2701 | [W]
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek |  |  | 102 (byt 2) - pokoj 01 | 350.2701 | [W]
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K |  |  | 101 (byt 2) - kuchyň | 597.2067 | [W]
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 4.9349 | 1.1172 | 1 | 5.5131
window | Okna | 1.92 | 1.2 | 1 | 2.304
balcony door | Balkonové dveře | 2.1152 | 1.2 | 1 | 2.5382
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 10.3553
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 10.3553
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
floor | Podlaha | 14.3175 | 2.0162 | 0.4 | 11.5465
0
0
0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 11.5465
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 11.5465
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 21.9018
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 744.6623
103 (byt 2) - pokoj 02
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 02 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 350.2701 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 1.1172 | 1 | 6.2317
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 10.3021
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 10.3021
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 10.3021
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 350.2701
102 (byt 2) - pokoj 01
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 01 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 350.2701 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 1.1172 | 1 | 6.2317
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 10.3021
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 10.3021
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 10.3021
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 350.2701
101 (byt 2) - kuchyň
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - kuchyň | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 597.2067 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 1.1172 | 1 | 6.2317
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 10.3021
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 10.3021
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 15.34 | 1.1836 | 0.4 | 7.2628
0
0
0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 7.2628
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 7.2628
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 17.5649
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 597.2067

## 2.NP-byt 5
204 (byt 5) - pokoj 03 (balkon)
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 03 (balkon) | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 204 (byt 5) - pokoj 03 (balkon) | 352.081 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie | [7 empty] | 203 (byt 5) - pokoj 02 | 350.2701 | [W]
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek |  |  | 202 (byt 5) - pokoj 01 | 350.2701 | [W]
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K |  |  | 201 (byt 5) - kuchyň | 597.2067 | [W]
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 4.9349 | 1.1172 | 1 | 5.5131
window | Okna | 1.92 | 1.2 | 1 | 2.304
balcony door | Balkonové dveře | 2.1152 | 1.2 | 1 | 2.5382
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 10.3553
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 10.3553
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 10.3553
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 352.081
203 (byt 5) - pokoj 02
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 02 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 350.2701 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 1.1172 | 1 | 6.2317
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 10.3021
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 10.3021
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 10.3021
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 350.2701
202 (byt 5) - pokoj 01
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 01 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 350.2701 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 1.1172 | 1 | 6.2317
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 10.3021
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 10.3021
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 10.3021
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 350.2701
201 (byt 5) - kuchyň
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - kuchyň | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 597.2067 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 1.1172 | 1 | 6.2317
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 10.3021
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 10.3021
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 15.34 | 1.1836 | 0.4 | 7.2628
0
0
0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 7.2628
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 7.2628
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 17.5649
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 597.2067

## 3.NP-byt 8
304 (byt 8) - pokoj 03 (balkon)
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 03 (balkon) | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 304 (byt 8) - pokoj 03 (balkon) | 500.6351 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie | [7 empty] | 303 (byt 8) - pokoj 02 | 561.4674 | [W]
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek |  |  | 302 (byt 8) - pokoj 01 | 561.4674 | [W]
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K |  |  | 301 (byt 8) - kuchyň | 870.1382 | [W]
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 4.9349 | 1.1172 | 1 | 5.5131
window | Okna | 1.92 | 1.2 | 1 | 2.304
balcony door | Balkonové dveře | 2.1152 | 1.2 | 1 | 2.5382
roof | Střecha | 14.3175 | 0.30517 | 1 | 4.3692
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 14.7246
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 14.7246
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 14.7246
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 500.6351
303 (byt 8) - pokoj 02
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 02 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 561.4674 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 1.1172 | 1 | 6.2317
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
roof | Střecha | 20.355 | 0.30517 | 1 | 6.2117
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 16.5137
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 16.5137
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 16.5137
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 561.4674
302 (byt 8) - pokoj 01
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 01 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 561.4674 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 1.1172 | 1 | 6.2317
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
roof | Střecha | 20.355 | 0.30517 | 1 | 6.2117
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 16.5137
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 16.5137
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 16.5137
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 561.4674
301 (byt 8) - kuchyň
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - kuchyň | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 870.1382 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 1.1172 | 1 | 6.2317
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
roof | Střecha | 20.355 | 0.30517 | 1 | 6.2117
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 16.5137
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 16.5137
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 15.34 | 1.1836 | 0.5 | 9.0786
0
0
0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 9.0786
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 9.0786
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 25.5923
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 870.1382

## 1.NP-byt 3
107 (byt 3) - pokoj 02
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 02 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 107 (byt 3) - pokoj 02 | 1065.1624 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie | [7 empty] | 106 (byt 3) - kuchyň | 842.1792 | [W]
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek |  |  | 105 (byt 3) - pokoj 01 | 842.1792 | [W]
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 1.1172 | 1 | 6.2317
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 10.3021
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 10.3021
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
floor | Podlaha | 20.8725 | 2.0162 | 0.4 | 16.8329
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 7.37 | 1.1836 | 0.4 | 3.4894
door in | Vnitřní dveře | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.704
0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 21.0262
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 21.0262
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 31.3283
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 1065.1624
106 (byt 3) - kuchyň
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - kuchyň | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 842.1792 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 1.1172 | 1 | 6.2317
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 10.3021
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 10.3021
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
floor | Podlaha | 17.94 | 2.0162 | 0.4 | 14.4679
0
0
0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 14.4679
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 14.4679
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 24.77
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 842.1792
105 (byt 3) - pokoj 01
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 01 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 842.1792 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 1.1172 | 1 | 6.2317
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 10.3021
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 10.3021
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
floor | Podlaha | 17.94 | 2.0162 | 0.4 | 14.4679
0
0
0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 14.4679
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 14.4679
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 24.77
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 842.1792

## 2.NP-byt 6
207 (byt 6) - pokoj 02
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 02 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 207 (byt 6) - pokoj 02 | 492.8451 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie | [7 empty] | 206 (byt 6) - kuchyň | 350.2701 | [W]
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek |  |  | 205 (byt 6) - pokoj 01 | 350.2701 | [W]
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 1.1172 | 1 | 6.2317
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 10.3021
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 10.3021
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 7.37 | 1.1836 | 0.4 | 3.4894
door in | Vnitřní dveře | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.704
0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 4.1934
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 4.1934
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 14.4954
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 492.8451
206 (byt 6) - kuchyň
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - kuchyň | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 350.2701 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 1.1172 | 1 | 6.2317
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 10.3021
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 10.3021
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 10.3021
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 350.2701
205 (byt 6) - pokoj 01
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 01 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 350.2701 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 1.1172 | 1 | 6.2317
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 10.3021
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 10.3021
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 10.3021
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 350.2701

## 3.NP-byt 9
307 (byt 9) - pokoj 02
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 02 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 307 (byt 9) - pokoj 02 | 745.0556 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie | [7 empty] | 306 (byt 9) - kuchyň | 536.4101 | [W]
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek |  |  | 305 (byt 9) - pokoj 01 | 536.4101 | [W]
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 1.1172 | 1 | 6.2317
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
roof | Střecha | 20.8725 | 0.30517 | 1 | 6.3696
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 16.6717
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 16.6717
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 7.37 | 1.1836 | 0.5 | 4.3617
door in | Vnitřní dveře | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.88
0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 5.2417
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 5.2417
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 21.9134
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 745.0556
306 (byt 9) - kuchyň
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - kuchyň | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 536.4101 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 1.1172 | 1 | 6.2317
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
roof | Střecha | 17.94 | 0.30517 | 1 | 5.4747
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 15.7768
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 15.7768
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 15.7768
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 536.4101
305 (byt 9) - pokoj 01
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 01 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 536.4101 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 1.1172 | 1 | 6.2317
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
roof | Střecha | 17.94 | 0.30517 | 1 | 5.4747
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 15.7768
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 15.7768
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 15.7768
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 536.4101

## 1.NP-byt 4
111 (byt 4) - kuchyň
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - kuchyň | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 111 (byt 4) - kuchyň | 1146.6916 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie | [7 empty] | 110 (byt 4) - pokoj 03 (balkon) | 1073.8544 | [W]
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek |  |  | 109 (byt 4) - pokoj 02 | 630.4861 | [W]
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K |  |  | 108 (byt 4) - pokoj 01 | 856.3689 | [W]
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 1.1172 | 1 | 6.2317
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 10.3021
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 10.3021
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 13.61 | 1.1836 | 0.4 | 6.4438
door in | Vnitřní dveře | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.704
floor | Podlaha | 20.1825 | 2.0162 | 0.4 | 16.2764
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 23.4242
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 23.4242
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 33.7262
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 1146.6916
110 (byt 4) - pokoj 03 (balkon)
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 03 (balkon) | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 1073.8544 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out J (tl. 50 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 500 mm) | 11.1748 | 0.82855 | 1 | 9.2589
balcony door | Balkonové dveře | 2.1152 | 1.2 | 1 | 2.5382
window | Okna | 1.92 | 1.2 | 1 | 2.304
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 1.1172 | 1 | 6.2317
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 24.4032
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 24.4032
Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty HT,ij
Kód | Stavební část | fij | Ak | Uk | fij·Ak·Uk
|  | - | m2 | W/m2·K | W/K
floor | Podlaha | 0.17647 | 20.1825 | 2.0162 | 7.1808
0
0
0
0
Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými teplotami |  | HT,ij = Σk fij·Ak·Uk |  |  | W/K | 7.1808
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 31.584
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 1073.8544
109 (byt 4) - pokoj 02
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 02 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 630.4861 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out J (tl. 50 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 500 mm) | 13.91 | 0.82855 | 1 | 11.5252
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 1.1172 | 1 | 6.2317
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 21.8272
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 21.8272
Tepelné ztráty do prostorů vytápěných na rozdílné teploty HT,ij
Kód | Stavební část | fij | Ak | Uk | fij·Ak·Uk
|  | - | m2 | W/m2·K | W/K
floor | Podlaha | -0.088235 | 18.4575 | 2.0162 | -3.2835
0
0
0
0
Celkový součinitel tepelné ztráty přes prostory s rozdílnými teplotami |  | HT,ij = Σk fij·Ak·Uk |  |  | W/K | -3.2835
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 18.5437
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 630.4861
108 (byt 4) - pokoj 01
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 01 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 856.3689 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 1.1172 | 1 | 6.2317
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 10.3021
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 10.3021
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
floor | Podlaha | 18.4575 | 2.0162 | 0.4 | 14.8853
0
0
0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 14.8853
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 14.8853
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 25.1873
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 856.3689

## 2.NP-byt 7
211 (byt 7) - kuchyň
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - kuchyň | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 211 (byt 7) - kuchyň | 593.2939 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie | [7 empty] | 210 (byt 7) - pokoj 03 (balkon) | 829.7083 | [W]
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek |  |  | 209 (byt 7) - pokoj 02 | 742.1255 | [W]
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K |  |  | 208 (byt 7) - pokoj 01 | 350.2701 | [W]
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 1.1172 | 1 | 6.2317
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 10.3021
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 10.3021
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 13.61 | 1.1836 | 0.4 | 6.4438
door in | Vnitřní dveře | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.704
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 7.1478
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 7.1478
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 17.4498
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 593.2939
210 (byt 7) - pokoj 03 (balkon)
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 03 (balkon) | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 829.7083 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out J (tl. 50 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 500 mm) | 11.1748 | 0.82855 | 1 | 9.2589
balcony door | Balkonové dveře | 2.1152 | 1.2 | 1 | 2.5382
window | Okna | 1.92 | 1.2 | 1 | 2.304
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 1.1172 | 1 | 6.2317
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 24.4032
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 24.4032
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 24.4032
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 829.7083
209 (byt 7) - pokoj 02
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 02 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 742.1255 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out J (tl. 50 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 500 mm) | 13.91 | 0.82855 | 1 | 11.5252
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 1.1172 | 1 | 6.2317
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 21.8272
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 21.8272
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 21.8272
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 742.1255
208 (byt 7) - pokoj 01
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 01 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 350.2701 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 1.1172 | 1 | 6.2317
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
|  |  |  | 1 | 0
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 10.3021
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 10.3021
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 10.3021
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 350.2701

## 3.NP-byt 10
311 (byt 10) - kuchyň
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - kuchyň | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 311 (byt 10) - kuchyň | 863.4574 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie | [7 empty] | 310 (byt 10) - pokoj 03 (balkon) | 1039.1159 | [W]
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek |  |  | 309 (byt 10) - pokoj 02 | 933.635 | [W]
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K |  |  | 308 (byt 10) - pokoj 01 | 541.7795 | [W]
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 1.1172 | 1 | 6.2317
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
roof | Střecha | 20.1825 | 0.30517 | 1 | 6.159
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 16.4611
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 16.4611
Tepelné ztráty přes nevytápěné prostory HT,iue
Kód | Stavební část | Ak | Uk | bu | Ak·Uk·bu
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
in wall (tl. 25 cm) | Vnitřní dělící stěna (tl. 250 mm) | 13.61 | 1.1836 | 0.5 | 8.0547
door in | Vnitřní dveře | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.88
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·bu |  | W/K | 8.9347
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,iue = Σk Ak·Uk·bu |  |  |  | 8.9347
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 25.3958
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 863.4574
310 (byt 10) - pokoj 03 (balkon)
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 03 (balkon) | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 1039.1159 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out J (tl. 50 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 500 mm) | 11.1748 | 0.82855 | 1 | 9.2589
balcony door | Balkonové dveře | 2.1152 | 1.2 | 1 | 2.5382
window | Okna | 1.92 | 1.2 | 1 | 2.304
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 1.1172 | 1 | 6.2317
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
roof | Střecha | 20.1825 | 0.30517 | 1 | 6.159
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 30.5622
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 30.5622
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 30.5622
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 1039.1159
309 (byt 10) - pokoj 02
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 02 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 933.635 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out J (tl. 50 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 500 mm) | 13.91 | 0.82855 | 1 | 11.5252
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 1.1172 | 1 | 6.2317
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
roof | Střecha | 18.4575 | 0.30517 | 1 | 5.6326
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 27.4599
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 27.4599
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 27.4599
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 933.635
308 (byt 10) - pokoj 01
Tabulka C.5 - Výpočet tepelné ztráty prostupem - pokoj 01 | [6 empty] | Návrhová tepelná ztráta prostupem | 541.7795 | [W]
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí HT,ie
Kód | Stavební část | Ak | Uk | ek | Ak·Uk·ek
|  | m2 | W/m2·K | - | W/K
out S,V,Z (tl. 35 cm) | Tepelně neizolovaná vnější stěna (tl. 350 mm) | 5.578 | 1.1172 | 1 | 6.2317
window | Okna | 3.392 | 1.2 | 1 | 4.0704
roof | Střecha | 18.4575 | 0.30517 | 1 | 5.6326
|  |  |  | 1 | 0
Celkem stavební části |  | Σk Ak·Uk·ek |  | W/K | 15.9347
Celkový součinitel tepelné ztráty, přímo do venkovního prostředí |  | HT,ie = Σk Ak·Uk·ek |  |  |  | 15.9347
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem HT,i |  | HT,i = HT,ie + HT,iue + HT,ig + HT,ij |  |  | W/K | 15.9347
Teplotní údaje
Venkovní výpočtová teplota |  |  | θe | °C | -12
Vnitřní výpočtová teplota |  |  | θint,i | °C | 22
Výpočtový rozdíl teplot |  |  | θint,i - θe | °C | 34
Návrhová tepelná ztráta prostupem ΦT,i |  | ΦT,i = HT,i·(θint,i - θe) |  |  | W | 541.7795