## -90 dBm_Hz
n1->n32
| Od | Do | Vzdálenost [m] | Vzd. od uzlu n1 [m] | Typ vedení | Kapacita [Mbps] |  | Parametry simulace reálné topologie: Impedance přijímače 40 ohm, impedance vysílače 100 ohm a impedance odbočky 300 ohm. Modulace QAM256. Šířka pásma 25 MHz (všech 1024 subnosných aktivních). Šum na pozadí -90 dBm/Hz. Výkon vysílače definovaný podle ITU-T G.9964
| n1 | n2 | 13.6 | 13.6 | NAYY4x120 | 170.207
| n2 | n3 | 12.8 | 26.4 | NAYY4x120 | 169.846
| n3 | n4 | 4.24 | 30.64 | NAYY4x120 | 169.936
| n4 | n5 | 8 | 38.64 | NAYY4x120 | 170.387
| n5 | n6 | 6 | 44.64 | NAYY4x120 | 170.026
| n6 | n7 | 7 | 51.64 | NAYY4x120 | 168.606
| n7 | n8 | 66.3 | 117.94 | NAYY4x120 | 166.757
| n8 | n9 | 49.7 | 167.64 | NAYY4x120 | 165.675
| n9 | n10 | 2 | 169.64 | NAYY4x120 | 165.201
| n10 | n11 | 19.96 | 189.6 | NAYY4x120 | 164.953
| n11 | n12 | 3.44 | 193.04 | NAYY4x120 | 164.412
| n12 | n13 | 14 | 207.04 | NAYY4x120 | 162.834
| n13 | n14 | 5 | 212.04 | NAYY4x120 | 163.758
| n14 | n15 | 16 | 228.04 | NAYY4x120 | 162.135
| n15 | n16 | 5 | 233.04 | NAYY4x120 | 161.278
| n16 | n17 | 17.6 | 250.64 | NAYY4x120 | 165.224
| n17 | n18 | 67 | 317.64 | Alfe4x50 | 20.1344 | n1->n18
| n18 | n19 | 23 | 340.64 | Alfe4x50 | 100.379 | n18->n19
| n19 | n201 | 32.8 | 373.44 | Alfe4x50 | 169.846
| n201 | n202 | 46.5 | 419.94 | Alfe4x50 | 24.6438 | n19->n202
| n202 | n216 | 15 | 434.94 | Alfe4x50 | 169.823
| n216 | n217 | 47 | 481.94 | Alfe4x50 | 30.1227 | n202->n217
| n217 | n218 | 26 | 507.94 | Alfe4x50 | 169.846
| n218 | n219 | 30 | 537.94 | Alfe4x50 | 49.8286 | n217->n219
| n219 | n220 | 30 | 567.94 | Alfe4x50 | 169.801
| n220 | n221 | 34 | 601.94 | Alfe4x50 | 18.3757 | n219->n221
| n221 | n222 | 30 | 631.94 | Alfe4x50 | 169.846 | n221->n222
n1->n18->n19->n202->n217->n219->n221->n222
Počet opakovačů na trase n1->n32: 6
Možnost komunikace: Ano
Minimální hranice kapacity 3 Mbit/s

## -90 dBm_Hz Přenosová rychlost
Opakovač | Vzd. od uzlu n1 [m] | Přenosová rychlost [Mbps]
vysílač n1 | 0 | 170.207
n18 | 317.64 | 20.1344
n19 | 340.64 | 10.0672
n202 | 419.94 | 5.0336
n217 | 481.94 | 2.5168
n219 | 537.94 | 1.2584
n221 | 601.94 | 0.6292
přijímač n222 | 631.94 | 0.3146

## -70 dBm_Hz
n1->n32
| Od | Do | Vzdálenost [m] | Vzd. od uzlu n1 [m] | Typ vedení | Kapacita [Mbps] |  | Parametry simulace reálné topologie: Impedance přijímače 40 ohm, impedance vysílače 100 ohm a impedance odbočky 300 ohm. Modulace QAM256. Šířka pásma 25 MHz (všech 1024 subnosných aktivních). Šum na pozadí -70 dBm/Hz. Výkon vysílače definovaný podle ITU-T G.9964
| n1 | n2 | 13.6 | 13.6 | NAYY4x120 | 165.194
| n2 | n3 | 12.8 | 26.4 | NAYY4x120 | 162.858
| n3 | n4 | 4.24 | 30.64 | NAYY4x120 | 159.912
| n4 | n5 | 8 | 38.64 | NAYY4x120 | 157.828
| n5 | n6 | 6 | 44.64 | NAYY4x120 | 155.198
| n6 | n7 | 7 | 51.64 | NAYY4x120 | 121.549
| n7 | n8 | 66.3 | 117.94 | NAYY4x120 | 85.6271
| n8 | n9 | 49.7 | 167.64 | NAYY4x120 | 61.7214
| n9 | n10 | 2 | 169.64 | NAYY4x120 | 60.9428
| n10 | n11 | 19.96 | 189.6 | NAYY4x120 | 52.2517
| n11 | n12 | 3.44 | 193.04 | NAYY4x120 | 49.3056
| n12 | n13 | 14 | 207.04 | NAYY4x120 | 44.8864
| n13 | n14 | 5 | 212.04 | NAYY4x120 | 44.5076
| n14 | n15 | 16 | 228.04 | NAYY4x120 | 41.1195
| n15 | n16 | 5 | 233.04 | NAYY4x120 | 39.3939
| n16 | n17 | 17.6 | 250.64 | NAYY4x120 | 57.8283
| n17 | n18 | 67 | 317.64 | Alfe4x50 | 12.0581 | n1->n18
| n18 | n19 | 23 | 340.64 | Alfe4x50 | 3.2407 | n18->n19
| n19 | n201 | 32.8 | 373.44 | Alfe4x50 | 100.253
| n201 | n202 | 46.5 | 419.94 | Alfe4x50 | 15.2778 | n19->n202
| n202 | n216 | 15 | 434.94 | Alfe4x50 | 84.7012
| n216 | n217 | 47 | 481.94 | Alfe4x50 | 7.702 | n202->n217
| n217 | n218 | 26 | 507.94 | Alfe4x50 | 109.512
| n218 | n219 | 30 | 537.94 | Alfe4x50 | 6.6709 | n217->n219
| n219 | n220 | 30 | 567.94 | Alfe4x50 | 67.3401 | n219->n220
| n220 | n221 | 34 | 601.94 | Alfe4x50 | 61.9949
| n221 | n222 | 30 | 631.94 | Alfe4x50 | 34.638 | n220->n222
n1->n18->n19->n27->n28->n29->n32
Počet opakovačů na trase n1->n32: 5
Možnost komunikace: Ano
Minimální hranice kapacity 3 Mbit/s

## -70 dBm_Hz Přenosová rychlost
Opakovač | Vzd. od uzlu n1 [m] | Přenosová rychlost [Mbps]
vysílač n1 | 0 | 170.207
n18 | 317.64 | 12.0581
n19 | 340.64 | 3.2407
n202 | 419.94 | 1.6204
n217 | 481.94 | 0.81018
n219 | 537.94 | 0.40509
n220 | 601.94 | 0.20255
přijímač n222 | 631.94 | 0.10127

## Residental noise floor
n1->n32
| Od | Do | Vzdálenost [m] | Vzd. od uzlu n1 [m] | Typ vedení | Kapacita [Mbps] |  | Parametry simulace reálné topologie: Impedance přijímače 40 ohm, impedance vysílače 100 ohm a impedance odbočky 300 ohm. Modulace QAM256. Šířka pásma 25 MHz (všech 1024 subnosných aktivních). Barevný šum na pozadí viz obrázek. Výkon vysílače definovaný podle ITU-T G.9964
| n1 | n2 | 13.6 | 13.6 | NAYY4x120 | 170.207
| n2 | n3 | 12.8 | 26.4 | NAYY4x120 | 169.846
| n3 | n4 | 4.24 | 30.64 | NAYY4x120 | 169.936
| n4 | n5 | 8 | 38.64 | NAYY4x120 | 170.387
| n5 | n6 | 6 | 44.64 | NAYY4x120 | 170.026
| n6 | n7 | 7 | 51.64 | NAYY4x120 | 169.981
| n7 | n8 | 66.3 | 117.94 | NAYY4x120 | 169.71
| n8 | n9 | 49.7 | 167.64 | NAYY4x120 | 169.733
| n9 | n10 | 2 | 169.64 | NAYY4x120 | 169.462
| n10 | n11 | 19.96 | 189.6 | NAYY4x120 | 169.62
| n11 | n12 | 3.44 | 193.04 | NAYY4x120 | 169.302
| n12 | n13 | 14 | 207.04 | NAYY4x120 | 168.831
| n13 | n14 | 5 | 212.04 | NAYY4x120 | 169.868
| n14 | n15 | 16 | 228.04 | NAYY4x120 | 169.057
| n15 | n16 | 5 | 233.04 | NAYY4x120 | 169.124
| n16 | n17 | 17.6 | 250.64 | NAYY4x120 | 169.868
| n17 | n18 | 67 | 317.64 | Alfe4x50 | 71.2031 | n1->n18
| n18 | n19 | 23 | 340.64 | Alfe4x50 | 169.778
| n19 | n201 | 32.8 | 373.44 | Alfe4x50 | 39.1189 | n18->n201
| n201 | n202 | 46.5 | 419.94 | Alfe4x50 | 169.823
| n202 | n216 | 15 | 434.94 | Alfe4x50 | 135.417 | n201->n216
| n216 | n217 | 47 | 481.94 | Alfe4x50 | 169.823
| n217 | n218 | 26 | 507.94 | Alfe4x50 | 124.391 | n216->n218
| n218 | n219 | 30 | 537.94 | Alfe4x50 | 169.823
| n219 | n220 | 30 | 567.94 | Alfe4x50 | 125.023 | n218->n220
| n220 | n221 | 34 | 601.94 | Alfe4x50 | 169.823
| n221 | n222 | 30 | 631.94 | Alfe4x50 | 159.474 | n220->n222
n1->n18->n201->n216->n218->n220->n222
Počet opakovačů na trase n1->n32: 5
Možnost komunikace: Ano

## Residental noise floor rychlost
Opakovač | Vzd. od uzlu n1 [m] | Přenosová rychlost [Mbps]
vysílač n1 | 0 | 170.207
n18 | 317.64 | 71.2031
n201 | 373.44 | 35.6016
n216 | 434.94 | 17.8008
n218 | 507.94 | 8.9004
n220 | 567.94 | 4.4502
přijímač n222 | 631.94 | 2.2251