## -90 dBm_Hz
n1->n32
| Od | Do | Vzdálenost [m] | Vzd. od uzlu n1 [m] | Typ vedení | Kapacita [Mbps] |  | Parametry simulace reálné topologie: Impedance přijímače 40 ohm, impedance vysílače 100 ohm a impedance odbočky 300 ohm. Modulace QAM256. Šířka pásma 25 MHz (všech 1024 subnosných aktivních). Šum na pozadí -90 dBm/Hz. Výkon vysílače definovaný podle ITU-T G.9964
| n1 | n2 | 13.6 | 13.6 | NAYY4x120 | 170.207
| n2 | n3 | 12.8 | 26.4 | NAYY4x120 | 169.846
| n3 | n4 | 4.24 | 30.64 | NAYY4x120 | 169.936
| n4 | n5 | 8 | 38.64 | NAYY4x120 | 170.387
| n5 | n6 | 6 | 44.64 | NAYY4x120 | 170.026
| n6 | n7 | 7 | 51.64 | NAYY4x120 | 168.606
| n7 | n8 | 66.3 | 117.94 | NAYY4x120 | 166.757
| n8 | n9 | 49.7 | 167.64 | NAYY4x120 | 165.675
| n9 | n10 | 2 | 169.64 | NAYY4x120 | 165.201
| n10 | n11 | 19.96 | 189.6 | NAYY4x120 | 164.953
| n11 | n12 | 3.44 | 193.04 | NAYY4x120 | 164.412
| n12 | n13 | 14 | 207.04 | NAYY4x120 | 162.834
| n13 | n14 | 5 | 212.04 | NAYY4x120 | 163.758
| n14 | n15 | 16 | 228.04 | NAYY4x120 | 162.135
| n15 | n16 | 5 | 233.04 | NAYY4x120 | 161.278
| n16 | n17 | 17.6 | 250.64 | NAYY4x120 | 165.224
| n17 | n18 | 67 | 317.64 | Alfe4x50 | 20.1344 | n1->n18
| n18 | n19 | 23 | 340.64 | Alfe4x50 | 100.379
| n19 | n20 | 20 | 360.64 | AYKY3x120 | 86.9408
| n20 | n21 | 158 | 518.64 | AYKY3x120 | 23.7196
| n21 | n22 | 1 | 519.64 | AYKY3x120 | 23.8997
| n22 | n23 | 9.43 | 529.07 | NAYY4x120 | 22.2763
| n23 | n24 | 27 | 556.07 | NAYY4x120 | 19.007
| n24 | n25 | 10 | 566.07 | NAYY4x120 | 17.1356 | n18->n25
| n25 | n26 | 133 | 699.07 | NAYY4x120 | 169.846
| n26 | n27 | 74 | 773.07 | AYKY4x50 | 169.936 | n25->n27
| n27 | n28 | 47 | 820.07 | Alfe4x35 | 12.243 | n27->n28
| n28 | n29 | 17 | 837.07 | Alfe4x25 | 156.047
| n29 | n30 | 8 | 845.07 | Alfe4x25 | 46.0633 | n28->n30
| n30 | n31 | 8 | 853.07 | Alfe4x25 | 169.913
| n31 | n32 | 7 | 860.07 | Alfe4x25 | 149.463 | n30->n32
n1->n18->n25->n27->n28->n30->n32
Počet opakovačů na trase n1->n32: 5
Možnost komunikace: Ano
Minimální hranice kapacity 10 Mbit/s

## -90 dBm_Hz Přenosová rychlost
Opakovač | Vzd. od uzlu n1 [m] | Přenosová rychlost [Mbps]
vysílač n1 | 0 | 170.207
n18 | 317.64 | 20.1344
n25 | 566.07 | 10.0672
n27 | 773.07 | 5.0336
n28 | 820.07 | 2.5168
n30 | 845.07 | 1.2584
přijímač n32 | 860.07 | 0.6292

## -70 dBm_Hz
n1->n32
| Od | Do | Vzdálenost [m] | Vzd. od uzlu n1 [m] | Typ vedení | Kapacita [Mbps] |  | Parametry simulace reálné topologie: Impedance přijímače 40 ohm, impedance vysílače 100 ohm a impedance odbočky 300 ohm. Modulace QAM256. Šířka pásma 25 MHz (všech 1024 subnosných aktivních). Šum na pozadí -70 dBm/Hz. Výkon vysílače definovaný podle ITU-T G.9964
| n1 | n2 | 13.6 | 13.6 | NAYY4x120 | 165.194
| n2 | n3 | 12.8 | 26.4 | NAYY4x120 | 162.858
| n3 | n4 | 4.24 | 30.64 | NAYY4x120 | 159.912
| n4 | n5 | 8 | 38.64 | NAYY4x120 | 157.828
| n5 | n6 | 6 | 44.64 | NAYY4x120 | 155.198
| n6 | n7 | 7 | 51.64 | NAYY4x120 | 121.549
| n7 | n8 | 66.3 | 117.94 | NAYY4x120 | 85.6271
| n8 | n9 | 49.7 | 167.64 | NAYY4x120 | 61.7214
| n9 | n10 | 2 | 169.64 | NAYY4x120 | 60.9428
| n10 | n11 | 19.96 | 189.6 | NAYY4x120 | 52.2517
| n11 | n12 | 3.44 | 193.04 | NAYY4x120 | 49.3056
| n12 | n13 | 14 | 207.04 | NAYY4x120 | 44.8846
| n13 | n14 | 5 | 212.04 | NAYY4x120 | 44.5076
| n14 | n15 | 16 | 228.04 | NAYY4x120 | 41.1195
| n15 | n16 | 5 | 233.04 | NAYY4x120 | 39.3939
| n16 | n17 | 17.6 | 250.64 | NAYY4x120 | 57.8283
| n17 | n18 | 67 | 317.64 | Alfe4x50 | 12.0581 | n1->n18
| n18 | n19 | 23 | 340.64 | Alfe4x50 | 0 (3,24074) | n18->n19
| n19 | n20 | 20 | 360.64 | AYKY3x120 | 172.391
| n20 | n21 | 158 | 518.64 | AYKY3x120 | 82.7652
| n21 | n22 | 1 | 519.64 | AYKY3x120 | 82.4495
| n22 | n23 | 9.43 | 529.07 | NAYY4x120 | 76.8308
| n23 | n24 | 27 | 556.07 | NAYY4x120 | 63.8678
| n24 | n25 | 10 | 566.07 | NAYY4x120 | 59.0278
| n25 | n26 | 133 | 699.07 | NAYY4x120 | 20.0126
| n26 | n27 | 74 | 773.07 | AYKY4x50 | 29.4613 | n19->n27
| n27 | n28 | 47 | 820.07 | Alfe4x35 | 0 (3,34596) | n27->n28
| n28 | n29 | 17 | 837.07 | Alfe4x25 | 15.9933 | n28->n29
| n29 | n30 | 8 | 845.07 | Alfe4x25 | 66.5404 | n29->n30
| n30 | n31 | 8 | 853.07 | Alfe4x25 | 70.0968
| n31 | n32 | 7 | 860.07 | Alfe4x25 | 32.7441 | n30->n32
n1->n18->n19->n27->n28->n29->n30->n32
Počet opakovačů na trase n1->n32: 6
Možnost komunikace: Ne
Minimální hranice kapacity 10 Mbit/s

## -70 dBm_Hz Přenosová rychlost
Opakovač | Vzd. od uzlu n1 [m] | Přenosová rychlost [Mbps]
vysílač n1 | 0 | 170.207
n18 | 317.64 | 12.0581
n19 | 340.64 | 0

## Residental noise floor
n1->n32
| Od | Do | Vzdálenost [m] | Vzd. od uzlu n1 [m] | Typ vedení | Kapacita [Mbps] |  | Parametry simulace reálné topologie: Impedance přijímače 40 ohm, impedance vysílače 100 ohm a impedance odbočky 300 ohm. Modulace QAM256. Šířka pásma 25 MHz (všech 1024 subnosných aktivních). Barevný šum na pozadí viz obrázek. Výkon vysílače definovaný podle ITU-T G.9964
| n1 | n2 | 13.6 | 13.6 | NAYY4x120 | 170.207
| n2 | n3 | 12.8 | 26.4 | NAYY4x120 | 169.846
| n3 | n4 | 4.24 | 30.64 | NAYY4x120 | 169.936
| n4 | n5 | 8 | 38.64 | NAYY4x120 | 170.387
| n5 | n6 | 6 | 44.64 | NAYY4x120 | 170.026
| n6 | n7 | 7 | 51.64 | NAYY4x120 | 169.981
| n7 | n8 | 66.3 | 117.94 | NAYY4x120 | 169.71
| n8 | n9 | 49.7 | 167.64 | NAYY4x120 | 169.733
| n9 | n10 | 2 | 169.64 | NAYY4x120 | 169.462
| n10 | n11 | 19.96 | 189.6 | NAYY4x120 | 169.62
| n11 | n12 | 3.44 | 193.04 | NAYY4x120 | 169.302
| n12 | n13 | 14 | 207.04 | NAYY4x120 | 168.831
| n13 | n14 | 5 | 212.04 | NAYY4x120 | 169.868
| n14 | n15 | 16 | 228.04 | NAYY4x120 | 169.057
| n15 | n16 | 5 | 233.04 | NAYY4x120 | 169.124
| n16 | n17 | 17.6 | 250.64 | NAYY4x120 | 169.868
| n17 | n18 | 67 | 317.64 | Alfe4x50 | 71.2031 | n1->n18
| n18 | n19 | 23 | 340.64 | Alfe4x50 | 169.778
| n19 | n20 | 20 | 360.64 | AYKY3x120 | 169.756
| n20 | n21 | 158 | 518.64 | AYKY3x120 | 125.789
| n21 | n22 | 1 | 519.64 | AYKY3x120 | 125.473
| n22 | n23 | 9.43 | 529.07 | NAYY4x120 | 120.31
| n23 | n24 | 27 | 556.07 | NAYY4x120 | 105.339
| n24 | n25 | 10 | 566.07 | NAYY4x120 | 98.5299
| n25 | n26 | 133 | 699.07 | NAYY4x120 | 27.9582
| n26 | n27 | 74 | 773.07 | AYKY4x50 | 36.5034 | n18->n27
| n27 | n28 | 47 | 820.07 | Alfe4x35 | 42.6813 | n27->n28
| n28 | n29 | 17 | 837.07 | Alfe4x25 | 169.823
| n29 | n30 | 8 | 845.07 | Alfe4x25 | 147.863
| n30 | n31 | 8 | 853.07 | Alfe4x25 | 37.9013
| n31 | n32 | 7 | 860.07 | Alfe4x25 | 14.7682 | n28->n32
n1->n18->n27->n28->n32
Počet opakovačů na trase n1->n32: 3
Možnost komunikace: Ano
Minimální hranice kapacity 10 Mbit/s

## Residental noise floor rychlost
Opakovač | Vzd. od uzlu n1 [m] | Přenosová rychlost [Mbps]
vysílač n1 | 0 | 170.207
n18 | 317.64 | 71.2031
n27 | 340.64 | 35.6016
n28 | 773.07 | 17.8008
přijímač n32 | 820.07 | 8.9004