## Uzly sítě
č. uzlu | Typ uzlu sítě | DTS primar [kV] | DTS sekundar [kV] | Název uzlu
0 | 0 |  |  | refernční | Číslo uzlu: Číslovat popořadě od 0 (referenční uzel). Následují uzly MU, poté PU kam je připojen napájecí transformátor a nakonec zbylé PU nutné pro vytvoření kostry sítě.
1 | 1 | 23 | 0.41 | DTS 1 | Typ uzlu: | REF | 0 | Referencni uzel, zvolit vždy uzel s číslem 0.
2 | 1 | 23 | 0.41 | DTS 2 |  | MU | 1 | Měřící uzly
3 | 1 | 23 | 0.41 | DTS 3 |  | PU | 2 | Běžné uzly kde se neprovádí měření zpětné složky napětí ( např.: uzel nutny pro sestrojeni kostry site kde se nemeri napeti, kde se vedeni vetvi atd.).
4 | 1 | 23 | 0.41 | DTS 4 | DTS primar: Vyplnit jen u uzlu MU. Zadat napětí primární strany v [kV], včetně respektování aktuálně nastavené odbočky.
5 | 1 | 23 | 0.41 | DTS 5 | DTS sekundar: Vyplnit jen u uzlu MU. Zadat napětí sekundární strany strany v [kV].
6 | 1 | 23 | 0.41 | DTS 6 | Název uzlu: Nepoviný údaj, pokud lokalizační algoritmus určí, že ZS je v tomto uzlu, tak je vypsán pro lepší orientaci i tento název.
7 | 1 | 23 | 0.41 | DTS 7
8 | 2 |  |  | nejaky uzel č.8
9 | 2 |  |  | nejaky uzel č.9
10 | 2 |  |  | nejaky uzel č.10
11 | 2 |  |  | nejaky uzel č.11
12 | 2 |  |  | nejaky uzel č.12
13 | 2 |  |  | nejaky uzel č.13
14 | 2 |  |  | nejaky uzel č.14
15 | 2 |  |  | nejaky uzel č.15

## Vedení
název | z uzlu | do uzlu | délka [km] | zk [Ω∙km-1] |  | yk [S∙km-1]
V1 | 8 | 9 | 10 | 0.245 | 0.3602 | 0 | 3.3445e-06 | Název vedení: Název musí zacínat písmenem.
V2 | 9 | 1 | 8 | 0.245 | 0.3602 | 0 | 3.3445e-06 | Z uzlu: Číslo uzlu kam je připojen začátek vedení.
V3 | 9 | 10 | 0.5 | 0.245 | 0.3602 | 0 | 3.3445e-06 | Do uzlu: Čslo uzlu kam je připojen konec vedení.
V4 | 10 | 2 | 0.5 | 0.245 | 0.3602 | 0 | 3.3445e-06 | Délka: Délka vedení v [km]
V5 | 10 | 11 | 4 | 0.245 | 0.3602 | 0 | 3.3445e-06 | ZK: Podélná impedance vedení na jednotku délky (první sloupec RK, druhý XK)
V6 | 11 | 3 | 7 | 0.245 | 0.3602 | 0 | 3.3445e-06 | YK: Příčná admitancevedení na jednotku délky (první sloupec GK, druhý BK)
V7 | 11 | 12 | 2 | 0.245 | 0.3602 | 0 | 3.3445e-06
V8 | 12 | 13 | 0.5 | 0.245 | 0.3602 | 0 | 3.3445e-06
V9 | 13 | 4 | 15 | 0.245 | 0.3602 | 0 | 3.3445e-06
V10 | 13 | 5 | 20 | 0.245 | 0.3602 | 0 | 3.3445e-06
V11 | 8 | 6 | 15 | 0.245 | 0.3602 | 0 | 3.3445e-06
V12 | 6 | 14 | 8 | 0.245 | 0.3602 | 0 | 3.3445e-06
k13 | 8 | 7 | 20 | 0.253 | 0.1822 | 0 | 7.2e-05
V14 | 8 | 15 | 250 | 0.245 | 0.3602 | 0 | 3.3395e-06 | (Pro oveření funkčnosti algoritmu, pro případ zapnutého odpínače OD - definován jako "vedení")
OD-vyp | 14 | 12 | 0.1 | 1000000000000 | 0 | 0 | 0 | OD-zap | 14 | 12 | 0.1 | 1e-12 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | OD-vyp | 14 | 12 | 0.1 | 1000000000000 | 0 | 0 | 0

## Podélná imp. napájecího tr.
ZT [Ω] |  |  | Impedance nadřazené sítě
do uzlu | RT [Ω] | XT [Ω] | R [Ω] | X [Ω] | ZT: Do uzlu: Číslo uzlu kam je připojen napájecí transformátor.
8 | 0.048 | 1.38 | 0 | 0 | Impedance nadřazené sítě: pokud nezname nebo neuvazujeme impedanci nadřazené sítě, tak zadat: 0.

## Změřený zpětný proud
uzel | Δ I(2) [A]
8 | 10.6393 | Uzel: číslo uzlu kam je připojen napájecí transformátor

## Změřená zpětná napětí
uzel | ΔU(2) [V]
1 | 1.0506 | Uzel: Číslo uzlu MU, pro který byla změřena zpětná složka napětí.
2 | 1.0923
3 | 1.4182
4 | 1.6217
5 | 2.0328
6 | 0.26176
7 | 0.26045