## staveb.části
Stavební část | Uk [W.m-2.K-1] | Stavební část | d [m] | λ [w.m-1.K-1] | R [m2.K.W-1] | Uk [W.m-2.K-1]
nezateplená obvodová stěna v patře | 1.1686 | Nezateplená obvodová stěna v patře
nezateplená obvodová stěna v patře, zúžená | 1.5314 | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (vodorovný tepelný tok) |  |  | 0.25
zateplená obvodová stěna v patře | 0.67177 | Omítka vápenná | 0.02 | 0.88 | 0.022727
zateplená obvodová stěna v patře, zúžená | 0.77766 | Škvárobetonové tvárnice | 0.3 | 0.74 | 0.40541
okna plastová | 1.2 | Malta cementová | 0.03 | 1.16 | 0.025862
dveře 1. patro | 2.13 | Cihla plná | 0.07 | 0.86 | 0.081395
střecha | 0.23515 | Omítka vápenocementová | 0.03 | 0.99 | 0.030303
podlaha 1. patro | 1.5069 | Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce |  |  | 0.04
obvodová stěna suterén | 1.2423 | Celkem | 0.45 |  | 0.85569 | 1.1686
obvodová stěna suterén do zeminy | 1.1114 | Nezateplená obvodová stěna v patře, zúžená
podlaha suterén | 2.5496 | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (vodorovný tepelný tok) |  |  | 0.25
dveře suterén | 2.3 | Omítka vápenná | 0.02 | 0.88 | 0.022727
dveře garáž | 2.29 | Škvárobetonové tvárnice | 0.15 | 0.74 | 0.2027
luxfery | 2.3296 | Malta cementová | 0.03 | 1.16 | 0.025862
okna skleněná | 5.6632 | Cihla plná | 0.07 | 0.86 | 0.081395
stěna vnitřní | 1.5112 | Omítka vápenocementová | 0.03 | 0.99 | 0.030303
dveře vnitřní | 2.7967 | Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce |  |  | 0.04
|  | Celkem | 0.3 |  | 0.65299 | 1.5314
Zateplená obvodová stěna v patře
|  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (vodorovný tepelný tok) |  |  | 0.25
|  | Omítka vápenná | 0.02 | 0.88 | 0.022727
|  | Škvárobetonové tvárnice | 0.3 | 0.74 | 0.40541
|  | Malta cementová | 0.03 | 1.16 | 0.025862
|  | Cihla plná | 0.07 | 0.86 | 0.081395
|  | Materiál z minerální plsti | 0.05 | 0.079 | 0.63291
|  | Omítka vápenocementová | 0.03 | 0.99 | 0.030303
|  | Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce |  |  | 0.04
|  | Celkem | 0.5 |  | 1.4886 | 0.67177
Zateplená obvodová stěna v patře, zúžená
|  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (vodorovný tepelný tok) |  |  | 0.25
|  | Omítka vápenná | 0.02 | 0.88 | 0.022727
|  | Škvárobetonové tvárnice | 0.15 | 0.74 | 0.2027
|  | Malta cementová | 0.03 | 1.16 | 0.025862
|  | Cihla plná | 0.07 | 0.86 | 0.081395
|  | Materiál z minerální plsti | 0.05 | 0.079 | 0.63291
|  | Omítka vápenocementová | 0.03 | 0.99 | 0.030303
|  | Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce |  |  | 0.04
|  | Celkem | 0.35 |  | 1.2859 | 0.77766
Střecha
|  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (tepelný tok nahoru) |  |  | 0.1
|  | Omítka vápenná | 0.02 | 0.88 | 0.022727
|  | Železobeton | 0.07 | 1.58 | 0.044304
|  | Pěnový polystyrén - PPS | 0.05 | 0.051 | 0.98039
|  | Beton ze škváry | 0.1 | 0.97 | 0.10309
|  | IPA 1x | 0.01 | 0.2 | 0.05
|  | Isover | 0.1 | 0.039 | 2.5641
|  | Dřevěná konstrukce | 0.04 | 0.115 | 0.34783
|  | Plech | 0.01 | 58 | 0.00017241
|  | Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce |  |  | 0.04
|  | Celkem | 0.4 |  | 4.2526 | 0.23515
Podlaha 1. patro
|  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (tepelný tok dolů) |  |  | 0.17
|  | Omítka vápenná | 0.02 | 0.88 | 0.022727
|  | Železobeton | 0.07 | 1.58 | 0.044304
|  | Beton ze škváry | 0.15 | 0.97 | 0.15464
|  | Parkety | 0.005 | 0.2 | 0.025
|  | Koberec | 0.005 | 0.065 | 0.076923
|  | Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (tepelný tok dolů) |  |  | 0.17
|  | Celkem | 0.25 |  | 0.66359 | 1.5069
Obvodová stěna suterén
|  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (vodorovný tepelný tok) |  |  | 0.25
|  | Omítka vápenná | 0.02 | 0.88 | 0.022727
|  | Cihla plná | 0.15 | 0.86 | 0.17442
|  | Beton ze škváry | 0.1 | 0.97 | 0.10309
|  | Cihla plná | 0.15 | 0.86 | 0.17442
|  | Omítka vápenocementová | 0.03 | 0.99 | 0.030303
|  | Kabřinec | 0.01 | 1 | 0.01
|  | Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce |  |  | 0.04
|  | Celkem | 0.46 |  | 0.80496 | 1.2423
Obvodová stěna suterén do zeminy
|  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (vodorovný tepelný tok) |  |  | 0.25
|  | Omítka vápenná | 0.02 | 0.88 | 0.022727
|  | Cihla plná | 0.15 | 0.86 | 0.17442
|  | Beton ze škváry | 0.1 | 0.97 | 0.10309
|  | Cihla plná | 0.15 | 0.86 | 0.17442
|  | Asfaltová izolace | 0.015 | 0.16 | 0.09375
|  | Cihla plná | 0.07 | 0.86 | 0.081395
|  | Celkem | 0.505 |  | 0.8998 | 1.1114
Podlaha suterén
|  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (tepelný tok dolů) |  |  | 0.17
|  | Beton hutný | 0.1 | 1.3 | 0.076923
|  | Asfaltová izolace | 0.015 | 0.16 | 0.09375
|  | Beton ze škváry | 0.05 | 0.97 | 0.051546
|  | Celkem | 0.165 |  | 0.39222 | 2.5496
Luxfery
|  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (vodorovný tepelný tok) |  |  | 0.13
|  | Luxfery | 0.07 | 0.27 | 0.25926
|  | Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce |  |  | 0.04
|  | Celkem | 0.07 |  | 0.42926 | 2.3296
Okna skleněná
|  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (vodorovný tepelný tok) |  |  | 0.13
|  | Sklo | 0.005 | 0.76 | 0.0065789
|  | Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce |  |  | 0.04
|  | Celkem | 0.005 |  | 0.17658 | 5.6632
Stěna vnitřní
|  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (vodorovný tepelný tok) |  |  | 0.25
|  | Omítka vápenná | 0.02 | 0.88 | 0.022727
|  | Cihla plná | 0.1 | 0.86 | 0.11628
|  | Omítka vápenná | 0.02 | 0.88 | 0.022727
|  | Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (vodorovný tepelný tok) |  |  | 0.25
|  | Celkem | 0.14 |  | 0.66173 | 1.5112
Dveře vnitřní
|  | Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (vodorovný tepelný tok) |  |  | 0.13
|  | Dřevo měkké | 0.04 | 0.41 | 0.097561
|  | Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (vodorovný tepelný tok) |  |  | 0.13
|  | Celkem | 0.04 |  | 0.35756 | 2.7967
Okna plastová, dveře 1. patro, dveře suterén a dveře garáž byly určeny z materiálů výrobců.

## pokoj_2.1
Teplotní údaje
Vnější výpočtová teplota | θe |  | °C | -15
Vnitřní výpočtová teplota | θint,i |  | °C | 20
Výpočtový teplotní rozdíl | θint,i - θe |  | °C | 35
Tepelné ztráty prostupem
Stavební část | fk | Ak | Uk | HT,j
| - | m2 | W.m-2.K-1 | W.K-1
nezateplená obvodová stěna v patře | 1 | 6.66 | 1.1686 | 7.7832
nezateplená obvodová stěna v patře, zúžená | 1.4 | 1.34 | 1.5314 | 2.8729
okna plastová | 1 | 2.04 | 1.2 | 2.448
střecha | 1 | 13.26 | 0.23515 | 3.1181
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem | HT,i = ∑HT,j |  | W.K-1 | 10.6561
Celková tepelná ztráta prostupem | ΦT,i = HT,i . (θint,i - θe) |  | W | 372.9635
Tepelné ztráty větráním
Vnitřní objem | Vi |  | m3 | 29.29
Nejmenší intenzita výměny vzduchu | nmin |  | h-1 | 0.5
Celkový součinitel tepelné ztráty větráním | HV,i = 0,34 . Vi . nmin |  | W.K-1 | 4.9793
Celková tepelná ztráta větráním | ΦV,i = HV,i . (θint,i - θe) |  | W | 174.2755
Celková tepelná ztráta prostupem a větráním | ΦT,i + ΦV,i |  | W | 547.239
Korekční činitel na vyšší teplotu | fΔφ |  | - | 1
Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Φi = (ΦT,i + ΦV,i) . fΔφ |  | W | 547.239
Zátopový tepelný výkon
Podlahová plocha | Ai |  | m2 | 11.47
Zátopový součinitel | fRH |  | W.m-2 | 11
Celkový zátopový tepelný výkon | ΦRH,i = Ai . fRH |  | W | 126.17
Návrhový tepelný výkon | ΦHL,i = Φi + ΦRH,i |  | W | 673.409

## obývací pokoj_2
Teplotní údaje
Vnější výpočtová teplota | θe |  | °C | -15
Vnitřní výpočtová teplota | θint,i |  | °C | 20
Výpočtový teplotní rozdíl | θint,i - θe |  | °C | 35
Tepelné ztráty prostupem
Stavební část | fk | Ak | Uk | HT,j
| - | m2 | W.m-2.K-1 | W.K-1
nezateplená obvodová stěna v patře | 1 | 9.84 | 1.1686 | 11.4994
nezateplená obvodová stěna v patře, zúžená | 1.4 | 1.95 | 1.5314 | 4.1808
zateplená obvodová stěna v patře | 1 | 16.89 | 0.67177 | 11.3462
okna plastová | 1 | 4.45 | 1.2 | 5.34
střecha | 1 | 31.77 | 0.23515 | 7.4707
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem | HT,i = ∑HT,j |  | W.K-1 | 39.8371
Celková tepelná ztráta prostupem | ΦT,i = HT,i . (θint,i - θe) |  | W | 1394.2987
Tepelné ztráty větráním
Vnitřní objem | Vi |  | m3 | 67.05
Nejmenší intenzita výměny vzduchu | nmin |  | h-1 | 0.5
Celkový součinitel tepelné ztráty větráním | HV,i = 0,34 . Vi . nmin |  | W.K-1 | 11.3985
Celková tepelná ztráta větráním | ΦV,i = HV,i . (θint,i - θe) |  | W | 398.9475
Celková tepelná ztráta prostupem a větráním | ΦT,i + ΦV,i |  | W | 1793.2462
Korekční činitel na vyšší teplotu | fΔφ |  | - | 1
Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Φi = (ΦT,i + ΦV,i) . fΔφ |  | W | 1793.2462
Zátopový tepelný výkon
Podlahová plocha | Ai |  | m2 | 26.29
Zátopový součinitel | fRH |  | W.m-2 | 11
Celkový zátopový tepelný výkon | ΦRH,i = Ai . fRH |  | W | 289.19
Návrhový tepelný výkon | ΦHL,i = Φi + ΦRH,i |  | W | 2082.4362

## ložnice_2
Teplotní údaje
Vnější výpočtová teplota | θe |  | °C | -15
Vnitřní výpočtová teplota | θint,i |  | °C | 20
Výpočtový teplotní rozdíl | θint,i - θe |  | °C | 35
Tepelné ztráty prostupem
Stavební část | fk | Ak | Uk | HT,j
| - | m2 | W.m-2.K-1 | W.K-1
zateplená obvodová stěna v patře | 1 | 11.29 | 0.67177 | 7.5843
zateplená obvodová stěna v patře | 1.4 | 9.59 | 0.67177 | 9.0192
zateplená obvodová stěna v patře, zúžená | 1.4 | 1.34 | 0.77766 | 1.4589
okna plastová | 1 | 2.04 | 1.2 | 2.448
střecha | 1 | 16.17 | 0.23515 | 3.8024
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem | HT,i = ∑HT,j |  | W.K-1 | 24.3127
Celková tepelná ztráta prostupem | ΦT,i = HT,i . (θint,i - θe) |  | W | 850.9456
Tepelné ztráty větráním
Vnitřní objem | Vi |  | m3 | 31.22
Nejmenší intenzita výměny vzduchu | nmin |  | h-1 | 0.5
Celkový součinitel tepelné ztráty větráním | HV,i = 0,34 . Vi . nmin |  | W.K-1 | 5.3074
Celková tepelná ztráta větráním | ΦV,i = HV,i . (θint,i - θe) |  | W | 185.759
Celková tepelná ztráta prostupem a větráním | ΦT,i + ΦV,i |  | W | 1036.7046
Korekční činitel na vyšší teplotu | fΔφ |  | - | 1
Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Φi = (ΦT,i + ΦV,i) . fΔφ |  | W | 1036.7046
Zátopový tepelný výkon
Podlahová plocha | Ai |  | m2 | 12.04
Zátopový součinitel | fRH |  | W.m-2 | 11
Celkový zátopový tepelný výkon | ΦRH,i = Ai . fRH |  | W | 132.44
Návrhový tepelný výkon | ΦHL,i = Φi + ΦRH,i |  | W | 1169.1446

## kuchyně_2
Teplotní údaje
Vnější výpočtová teplota | θe |  | °C | -15
Vnitřní výpočtová teplota | θint,i |  | °C | 20
Výpočtový teplotní rozdíl | θint,i - θe |  | °C | 35
Tepelné ztráty prostupem
Stavební část | fk | Ak | Uk | HT,j
| - | m2 | W.m-2.K-1 | W.K-1
zateplená obvodová stěna v patře | 1.4 | 5.47 | 0.67177 | 5.1444
zateplená obvodová stěna v patře, zúžená | 1.4 | 1.34 | 0.77766 | 1.4589
okna plastová | 1 | 2.04 | 1.2 | 2.448
střecha | 1 | 14.93 | 0.23515 | 3.5108
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem | HT,i = ∑HT,j |  | W.K-1 | 12.5621
Celková tepelná ztráta prostupem | ΦT,i = HT,i . (θint,i - θe) |  | W | 439.6733
Tepelné ztráty větráním
Vnitřní objem | Vi |  | m3 | 32.53
Nejmenší intenzita výměny vzduchu | nmin |  | h-1 | 1.5
Celkový součinitel tepelné ztráty větráním | HV,i = 0,34 . Vi . nmin |  | W.K-1 | 16.5903
Celková tepelná ztráta větráním | ΦV,i = HV,i . (θint,i - θe) |  | W | 580.6605
Celková tepelná ztráta prostupem a větráním | ΦT,i + ΦV,i |  | W | 1020.3338
Korekční činitel na vyšší teplotu | fΔφ |  | - | 1
Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Φi = (ΦT,i + ΦV,i) . fΔφ |  | W | 1020.3338
Zátopový tepelný výkon
Podlahová plocha | Ai |  | m2 | 12.79
Zátopový součinitel | fRH |  | W.m-2 | 11
Celkový zátopový tepelný výkon | ΦRH,i = Ai . fRH |  | W | 140.69
Návrhový tepelný výkon | ΦHL,i = Φi + ΦRH,i |  | W | 1161.0238

## pokoj_2.2
Teplotní údaje
Vnější výpočtová teplota | θe |  | °C | -15
Vnitřní výpočtová teplota | θint,i |  | °C | 20
Výpočtový teplotní rozdíl | θint,i - θe |  | °C | 35
Tepelné ztráty prostupem
Stavební část | fk | Ak | Uk | HT,j
| - | m2 | W.m-2.K-1 | W.K-1
zateplená obvodová stěna v patře | 1 | 8.27 | 0.67177 | 5.5555
zateplená obvodová stěna v patře, zúžená | 1.4 | 1.34 | 0.77766 | 1.4589
nezateplená obvodová stěna v patře | 1.4 | 8.48 | 1.1686 | 13.8741
okna plastová | 1 | 2.04 | 1.2 | 2.448
střecha | 1 | 11.36 | 0.23515 | 2.6713
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem | HT,i = ∑HT,j |  | W.K-1 | 26.0079
Celková tepelná ztráta prostupem | ΦT,i = HT,i . (θint,i - θe) |  | W | 910.2753
Tepelné ztráty větráním
Vnitřní objem | Vi |  | m3 | 31.26
Nejmenší intenzita výměny vzduchu | nmin |  | h-1 | 0.5
Celkový součinitel tepelné ztráty větráním | HV,i = 0,34 . Vi . nmin |  | W.K-1 | 5.3142
Celková tepelná ztráta větráním | ΦV,i = HV,i . (θint,i - θe) |  | W | 185.997
Celková tepelná ztráta prostupem a větráním | ΦT,i + ΦV,i |  | W | 1096.2723
Korekční činitel na vyšší teplotu | fΔφ |  | - | 1
Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Φi = (ΦT,i + ΦV,i) . fΔφ |  | W | 1096.2723
Zátopový tepelný výkon
Podlahová plocha | Ai |  | m2 | 10.63
Zátopový součinitel | fRH |  | W.m-2 | 11
Celkový zátopový tepelný výkon | ΦRH,i = Ai . fRH |  | W | 116.93
Návrhový tepelný výkon | ΦHL,i = Φi + ΦRH,i |  | W | 1213.2023

## koupelna_2
Teplotní údaje
Vnější výpočtová teplota | θe |  | °C | -15
Vnitřní výpočtová teplota | θint,i |  | °C | 24
Výpočtový teplotní rozdíl | θint,i - θe |  | °C | 39
Tepelné ztráty prostupem
Stavební část | fk | Ak | Uk | HT,j
| - | m2 | W.m-2.K-1 | W.K-1
nezateplená obvodová stěna v patře | 1.4 | 5.57 | 1.1686 | 9.1131
okna plastová | 1 | 0.4 | 1.2 | 0.48
střecha | 1 | 4.86 | 0.23515 | 1.1428
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem | HT,i = ∑HT,j |  | W.K-1 | 10.7359
Celková tepelná ztráta prostupem | ΦT,i = HT,i . (θint,i - θe) |  | W | 418.7003
Tepelné ztráty větráním
Vnitřní objem | Vi |  | m3 | 9.18
Nejmenší intenzita výměny vzduchu | nmin |  | h-1 | 1.5
Celkový součinitel tepelné ztráty větráním | HV,i = 0,34 . Vi . nmin |  | W.K-1 | 4.6818
Celková tepelná ztráta větráním | ΦV,i = HV,i . (θint,i - θe) |  | W | 182.5902
Celková tepelná ztráta prostupem a větráním | ΦT,i + ΦV,i |  | W | 601.2905
Korekční činitel na vyšší teplotu | fΔφ |  | - | 1.6
Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Φi = (ΦT,i + ΦV,i) . fΔφ |  | W | 962.0648
Zátopový tepelný výkon
Podlahová plocha | Ai |  | m2 | 3.6
Zátopový součinitel | fRH |  | W.m-2 | 11
Celkový zátopový tepelný výkon | ΦRH,i = Ai . fRH |  | W | 39.6
Návrhový tepelný výkon | ΦHL,i = Φi + ΦRH,i |  | W | 1001.6648

## předsíň_2
Teplotní údaje
Vnější výpočtová teplota | θe |  | °C | -15
Vnitřní výpočtová teplota | θint,i |  | °C | 20
Výpočtový teplotní rozdíl | θint,i - θe |  | °C | 35
Tepelné ztráty prostupem
Stavební část | fk | Ak | Uk | HT,j
| - | m2 | W.m-2.K-1 | W.K-1
nezateplená obvodová stěna v patře | 1.4 | 3.73 | 1.1686 | 6.1027
okna plastová | 1 | 1.43 | 1.2 | 1.716
střecha | 1 | 10.5 | 0.23515 | 2.4691
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem | HT,i = ∑HT,j |  | W.K-1 | 10.2877
Celková tepelná ztráta prostupem | ΦT,i = HT,i . (θint,i - θe) |  | W | 360.0703
Tepelné ztráty větráním
Vnitřní objem | Vi |  | m3 | 21.32
Nejmenší intenzita výměny vzduchu | nmin |  | h-1 | 0.5
Celkový součinitel tepelné ztráty větráním | HV,i = 0,34 . Vi . nmin |  | W.K-1 | 3.6244
Celková tepelná ztráta větráním | ΦV,i = HV,i . (θint,i - θe) |  | W | 126.854
Celková tepelná ztráta prostupem a větráním | ΦT,i + ΦV,i |  | W | 486.9243
Korekční činitel na vyšší teplotu | fΔφ |  | - | 1
Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Φi = (ΦT,i + ΦV,i) . fΔφ |  | W | 486.9243
Zátopový tepelný výkon
Podlahová plocha | Ai |  | m2 | 8.36
Zátopový součinitel | fRH |  | W.m-2 | 11
Celkový zátopový tepelný výkon | ΦRH,i = Ai . fRH |  | W | 91.96
Návrhový tepelný výkon | ΦHL,i = Φi + ΦRH,i |  | W | 578.8843

## schody_12
Teplotní údaje
Vnější výpočtová teplota | θe |  | °C | -15
Vnitřní výpočtová teplota | θint,i |  | °C | 20
Výpočtový teplotní rozdíl | θint,i - θe |  | °C | 35
Tepelné ztráty prostupem
Stavební část | fk | Ak | Uk | HT,j
| - | m2 | W.m-2.K-1 | W.K-1
nezateplená obvodová stěna v patře | 1 | 23.54 | 1.1686 | 27.5099
střecha | 1 | 6.44 | 0.23515 | 1.5144
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem | HT,i = ∑HT,j |  | W.K-1 | 29.0242
Celková tepelná ztráta prostupem | ΦT,i = HT,i . (θint,i - θe) |  | W | 1015.8478
Tepelné ztráty větráním
Vnitřní objem | Vi |  | m3 | 12.64
Nejmenší intenzita výměny vzduchu | nmin |  | h-1 | 0.5
Celkový součinitel tepelné ztráty větráním | HV,i = 0,34 . Vi . nmin |  | W.K-1 | 2.1488
Celková tepelná ztráta větráním | ΦV,i = HV,i . (θint,i - θe) |  | W | 75.208
Celková tepelná ztráta prostupem a větráním | ΦT,i + ΦV,i |  | W | 1091.0558
Korekční činitel na vyšší teplotu | fΔφ |  | - | 1
Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Φi = (ΦT,i + ΦV,i) . fΔφ |  | W | 1091.0558
Zátopový tepelný výkon
Podlahová plocha | Ai |  | m2 | 4.56
Zátopový součinitel | fRH |  | W.m-2 | 11
Celkový zátopový tepelný výkon | ΦRH,i = Ai . fRH |  | W | 50.16
Návrhový tepelný výkon | ΦHL,i = Φi + ΦRH,i |  | W | 1141.2158

## hala_1
Teplotní údaje
Vnější výpočtová teplota | θe |  | °C | -15
Vnitřní výpočtová teplota | θint,i |  | °C | 20
Výpočtový teplotní rozdíl | θint,i - θe |  | °C | 35
Tepelné ztráty prostupem
Stavební část | fk | Ak | Uk | HT,j
| - | m2 | W.m-2.K-1 | W.K-1
nezateplená obvodová stěna v patře | 1.4 | 6.35 | 1.1686 | 10.3892
nezateplená obvodová stěna v patře, zúžená | 1.4 | 1.34 | 1.5314 | 2.8729
okna plastová | 1 | 2.04 | 1.2 | 2.448
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem | HT,i = ∑HT,j |  | W.K-1 | 15.7102
Celková tepelná ztráta prostupem | ΦT,i = HT,i . (θint,i - θe) |  | W | 549.8561
Tepelné ztráty větráním
Vnitřní objem | Vi |  | m3 | 44.99
Nejmenší intenzita výměny vzduchu | nmin |  | h-1 | 0.5
Celkový součinitel tepelné ztráty větráním | HV,i = 0,34 . Vi . nmin |  | W.K-1 | 7.6483
Celková tepelná ztráta větráním | ΦV,i = HV,i . (θint,i - θe) |  | W | 267.6905
Celková tepelná ztráta prostupem a větráním | ΦT,i + ΦV,i |  | W | 817.5466
Korekční činitel na vyšší teplotu | fΔφ |  | - | 1
Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Φi = (ΦT,i + ΦV,i) . fΔφ |  | W | 817.5466
Zátopový tepelný výkon
Podlahová plocha | Ai |  | m2 | 17.36
Zátopový součinitel | fRH |  | W.m-2 | 11
Celkový zátopový tepelný výkon | ΦRH,i = Ai . fRH |  | W | 190.96
Návrhový tepelný výkon | ΦHL,i = Φi + ΦRH,i |  | W | 1008.5066

## obývací pokoj_1
Teplotní údaje
Vnější výpočtová teplota | θe |  | °C | -15
Vnitřní výpočtová teplota | θint,i |  | °C | 20
Výpočtový teplotní rozdíl | θint,i - θe |  | °C | 35
Tepelné ztráty prostupem
Stavební část | fk | Ak | Uk | HT,j
| - | m2 | W.m-2.K-1 | W.K-1
nezateplená obvodová stěna v patře | 1.4 | 9.14 | 1.1686 | 14.954
nezateplená obvodová stěna v patře, zúžená | 1.4 | 1.95 | 1.5314 | 4.1808
zateplená obvodová stěna v patře | 1 | 16.03 | 0.67177 | 10.7685
okna plastová | 1 | 4.45 | 1.2 | 5.34
podlaha 1. patro | 0.8 | 31.77 | 1.5069 | 38.3006
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem | HT,i = ∑HT,j |  | W.K-1 | 73.5438
Celková tepelná ztráta prostupem | ΦT,i = HT,i . (θint,i - θe) |  | W | 2574.0318
Tepelné ztráty větráním
Vnitřní objem | Vi |  | m3 | 67.09
Nejmenší intenzita výměny vzduchu | nmin |  | h-1 | 0.5
Celkový součinitel tepelné ztráty větráním | HV,i = 0,34 . Vi . nmin |  | W.K-1 | 11.4053
Celková tepelná ztráta větráním | ΦV,i = HV,i . (θint,i - θe) |  | W | 399.1855
Celková tepelná ztráta prostupem a větráním | ΦT,i + ΦV,i |  | W | 2973.2173
Korekční činitel na vyšší teplotu | fΔφ |  | - | 1
Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Φi = (ΦT,i + ΦV,i) . fΔφ |  | W | 2973.2173
Zátopový tepelný výkon
Podlahová plocha | Ai |  | m2 | 25.76
Zátopový součinitel | fRH |  | W.m-2 | 11
Celkový zátopový tepelný výkon | ΦRH,i = Ai . fRH |  | W | 283.36
Návrhový tepelný výkon | ΦHL,i = Φi + ΦRH,i |  | W | 3256.5773

## ložnice_1
Teplotní údaje
Vnější výpočtová teplota | θe |  | °C | -15
Vnitřní výpočtová teplota | θint,i |  | °C | 20
Výpočtový teplotní rozdíl | θint,i - θe |  | °C | 35
Tepelné ztráty prostupem
Stavební část | fk | Ak | Uk | HT,j
| - | m2 | W.m-2.K-1 | W.K-1
zateplená obvodová stěna v patře | 1 | 10.55 | 0.67177 | 7.0872
zateplená obvodová stěna v patře | 1.4 | 9.1 | 0.67177 | 8.5584
zateplená obvodová stěna v patře, zúžená | 1.4 | 1.34 | 0.77766 | 1.4589
okna plastová | 1 | 2.04 | 1.2 | 2.448
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem | HT,i = ∑HT,j |  | W.K-1 | 19.5524
Celková tepelná ztráta prostupem | ΦT,i = HT,i . (θint,i - θe) |  | W | 684.3348
Tepelné ztráty větráním
Vnitřní objem | Vi |  | m3 | 31.22
Nejmenší intenzita výměny vzduchu | nmin |  | h-1 | 0.5
Celkový součinitel tepelné ztráty větráním | HV,i = 0,34 . Vi . nmin |  | W.K-1 | 5.3074
Celková tepelná ztráta větráním | ΦV,i = HV,i . (θint,i - θe) |  | W | 185.759
Celková tepelná ztráta prostupem a větráním | ΦT,i + ΦV,i |  | W | 870.0938
Korekční činitel na vyšší teplotu | fΔφ |  | - | 1
Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Φi = (ΦT,i + ΦV,i) . fΔφ |  | W | 870.0938
Zátopový tepelný výkon
Podlahová plocha | Ai |  | m2 | 12.04
Zátopový součinitel | fRH |  | W.m-2 | 11
Celkový zátopový tepelný výkon | ΦRH,i = Ai . fRH |  | W | 132.44
Návrhový tepelný výkon | ΦHL,i = Φi + ΦRH,i |  | W | 1002.5338

## kuchyně_1
Teplotní údaje
Vnější výpočtová teplota | θe |  | °C | -15
Vnitřní výpočtová teplota | θint,i |  | °C | 20
Výpočtový teplotní rozdíl | θint,i - θe |  | °C | 35
Tepelné ztráty prostupem
Stavební část | fk | Ak | Uk | HT,j
| - | m2 | W.m-2.K-1 | W.K-1
zateplená obvodová stěna v patře | 1.4 | 5.02 | 0.67177 | 4.7212
zateplená obvodová stěna v patře, zúžená | 1.4 | 1.34 | 0.77766 | 1.4589
okna plastová | 1 | 2.04 | 1.2 | 2.448
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem | HT,i = ∑HT,j |  | W.K-1 | 8.6281
Celková tepelná ztráta prostupem | ΦT,i = HT,i . (θint,i - θe) |  | W | 301.9834
Tepelné ztráty větráním
Vnitřní objem | Vi |  | m3 | 32.53
Nejmenší intenzita výměny vzduchu | nmin |  | h-1 | 1.5
Celkový součinitel tepelné ztráty větráním | HV,i = 0,34 . Vi . nmin |  | W.K-1 | 16.5903
Celková tepelná ztráta větráním | ΦV,i = HV,i . (θint,i - θe) |  | W | 580.6605
Celková tepelná ztráta prostupem a větráním | ΦT,i + ΦV,i |  | W | 882.6439
Korekční činitel na vyšší teplotu | fΔφ |  | - | 1
Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Φi = (ΦT,i + ΦV,i) . fΔφ |  | W | 882.6439
Zátopový tepelný výkon
Podlahová plocha | Ai |  | m2 | 12.79
Zátopový součinitel | fRH |  | W.m-2 | 11
Celkový zátopový tepelný výkon | ΦRH,i = Ai . fRH |  | W | 140.69
Návrhový tepelný výkon | ΦHL,i = Φi + ΦRH,i |  | W | 1023.3339

## pokoj_1
Teplotní údaje
Vnější výpočtová teplota | θe |  | °C | -15
Vnitřní výpočtová teplota | θint,i |  | °C | 20
Výpočtový teplotní rozdíl | θint,i - θe |  | °C | 35
Tepelné ztráty prostupem
Stavební část | fk | Ak | Uk | HT,j
| - | m2 | W.m-2.K-1 | W.K-1
zateplená obvodová stěna v patře | 1 | 7.68 | 0.67177 | 5.1592
zateplená obvodová stěna v patře, zúžená | 1.4 | 1.34 | 0.77766 | 1.4589
nezateplená obvodová stěna v patře | 1.4 | 10.64 | 1.1686 | 17.4081
okna plastová | 1 | 2.04 | 1.2 | 2.448
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem | HT,i = ∑HT,j |  | W.K-1 | 26.4742
Celková tepelná ztráta prostupem | ΦT,i = HT,i . (θint,i - θe) |  | W | 926.5971
Tepelné ztráty větráním
Vnitřní objem | Vi |  | m3 | 30.18
Nejmenší intenzita výměny vzduchu | nmin |  | h-1 | 0.5
Celkový součinitel tepelné ztráty větráním | HV,i = 0,34 . Vi . nmin |  | W.K-1 | 5.1306
Celková tepelná ztráta větráním | ΦV,i = HV,i . (θint,i - θe) |  | W | 179.571
Celková tepelná ztráta prostupem a větráním | ΦT,i + ΦV,i |  | W | 1106.1681
Korekční činitel na vyšší teplotu | fΔφ |  | - | 1
Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Φi = (ΦT,i + ΦV,i) . fΔφ |  | W | 1106.1681
Zátopový tepelný výkon
Podlahová plocha | Ai |  | m2 | 11.84
Zátopový součinitel | fRH |  | W.m-2 | 11
Celkový zátopový tepelný výkon | ΦRH,i = Ai . fRH |  | W | 130.24
Návrhový tepelný výkon | ΦHL,i = Φi + ΦRH,i |  | W | 1236.4081

## WC_1
Teplotní údaje
Vnější výpočtová teplota | θe |  | °C | -15
Vnitřní výpočtová teplota | θint,i |  | °C | 20
Výpočtový teplotní rozdíl | θint,i - θe |  | °C | 35
Tepelné ztráty prostupem
Stavební část | fk | Ak | Uk | HT,j
| - | m2 | W.m-2.K-1 | W.K-1
nezateplená obvodová stěna v patře | 1.4 | 2.68 | 1.1686 | 4.3847
okna plastová | 1 | 0.4 | 1.2 | 0.48
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem | HT,i = ∑HT,j |  | W.K-1 | 4.8647
Celková tepelná ztráta prostupem | ΦT,i = HT,i . (θint,i - θe) |  | W | 170.2662
Tepelné ztráty větráním
Vnitřní objem | Vi |  | m3 | 4.34
Nejmenší intenzita výměny vzduchu | nmin |  | h-1 | 1.5
Celkový součinitel tepelné ztráty větráním | HV,i = 0,34 . Vi . nmin |  | W.K-1 | 2.2134
Celková tepelná ztráta větráním | ΦV,i = HV,i . (θint,i - θe) |  | W | 77.469
Celková tepelná ztráta prostupem a větráním | ΦT,i + ΦV,i |  | W | 247.7352
Korekční činitel na vyšší teplotu | fΔφ |  | - | 1
Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Φi = (ΦT,i + ΦV,i) . fΔφ |  | W | 247.7352
Zátopový tepelný výkon
Podlahová plocha | Ai |  | m2 | 1.67
Zátopový součinitel | fRH |  | W.m-2 | 11
Celkový zátopový tepelný výkon | ΦRH,i = Ai . fRH |  | W | 18.37
Návrhový tepelný výkon | ΦHL,i = Φi + ΦRH,i |  | W | 266.1052

## předsíň_1
Teplotní údaje
Vnější výpočtová teplota | θe |  | °C | -15
Vnitřní výpočtová teplota | θint,i |  | °C | 20
Výpočtový teplotní rozdíl | θint,i - θe |  | °C | 35
Tepelné ztráty prostupem
Stavební část | fk | Ak | Uk | HT,j
| - | m2 | W.m-2.K-1 | W.K-1
nezateplená obvodová stěna v patře | 1.4 | 3.08 | 1.1686 | 5.0392
dveře 1. patro | 1 | 1.96 | 2.13 | 4.1748
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem | HT,i = ∑HT,j |  | W.K-1 | 9.214
Celková tepelná ztráta prostupem | ΦT,i = HT,i . (θint,i - θe) |  | W | 322.4896
Tepelné ztráty větráním
Vnitřní objem | Vi |  | m3 | 7.77
Nejmenší intenzita výměny vzduchu | nmin |  | h-1 | 0.5
Celkový součinitel tepelné ztráty větráním | HV,i = 0,34 . Vi . nmin |  | W.K-1 | 1.3209
Celková tepelná ztráta větráním | ΦV,i = HV,i . (θint,i - θe) |  | W | 46.2315
Celková tepelná ztráta prostupem a větráním | ΦT,i + ΦV,i |  | W | 368.7211
Korekční činitel na vyšší teplotu | fΔφ |  | - | 1
Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Φi = (ΦT,i + ΦV,i) . fΔφ |  | W | 368.7211
Zátopový tepelný výkon
Podlahová plocha | Ai |  | m2 | 3
Zátopový součinitel | fRH |  | W.m-2 | 11
Celkový zátopový tepelný výkon | ΦRH,i = Ai . fRH |  | W | 33
Návrhový tepelný výkon | ΦHL,i = Φi + ΦRH,i |  | W | 401.7211

## schody_S1
Teplotní údaje
Vnější výpočtová teplota | θe |  | °C | -15
Vnitřní výpočtová teplota | θint,i |  | °C | 20
Výpočtový teplotní rozdíl | θint,i - θe |  | °C | 35
Tepelné ztráty prostupem
Stavební část | fk | Ak | Uk | HT,j
| - | m2 | W.m-2.K-1 | W.K-1
nezateplená obvodová stěna v patře | 1 | 5.46 | 1.1686 | 6.3808
obvodová stěna suterén | 1.4 | 9.45 | 1.2423 | 16.4356
luxfery | 1 | 0.42 | 2.3296 | 0.97843
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem | HT,i = ∑HT,j |  | W.K-1 | 23.7948
Celková tepelná ztráta prostupem | ΦT,i = HT,i . (θint,i - θe) |  | W | 832.8185
Tepelné ztráty větráním
Vnitřní objem | Vi |  | m3 | 8.52
Nejmenší intenzita výměny vzduchu | nmin |  | h-1 | 0.5
Celkový součinitel tepelné ztráty větráním | HV,i = 0,34 . Vi . nmin |  | W.K-1 | 1.4484
Celková tepelná ztráta větráním | ΦV,i = HV,i . (θint,i - θe) |  | W | 50.694
Celková tepelná ztráta prostupem a větráním | ΦT,i + ΦV,i |  | W | 883.5125
Korekční činitel na vyšší teplotu | fΔφ |  | - | 1
Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Φi = (ΦT,i + ΦV,i) . fΔφ |  | W | 883.5125
Zátopový tepelný výkon
Podlahová plocha | Ai |  | m2 | 3.63
Zátopový součinitel | fRH |  | W.m-2 | 11
Celkový zátopový tepelný výkon | ΦRH,i = Ai . fRH |  | W | 39.93
Návrhový tepelný výkon | ΦHL,i = Φi + ΦRH,i |  | W | 923.4425

## hala_S
Teplotní údaje
Vnější výpočtová teplota | θe |  | °C | -15
Vnitřní výpočtová teplota | θint,i |  | °C | 20
Výpočtový teplotní rozdíl | θint,i - θe |  | °C | 35
Tepelné ztráty prostupem
Stavební část | fk | Ak | Uk | HT,j
| - | m2 | W.m-2.K-1 | W.K-1
obvodová stěna suterén | 1.4 | 6.52 | 1.2423 | 11.3397
podlaha suterén | 0.42 | 15.69 | 2.5496 | 16.8013
dveře suterén | 1 | 1.76 | 2.3 | 4.048
stěna vnitřní | 1.12 | 9.66 | 1.5112 | 16.3498
dveře vnitřní | 1.12 | 3.6 | 2.7967 | 11.2764
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem | HT,i = ∑HT,j |  | W.K-1 | 59.8152
Celková tepelná ztráta prostupem | ΦT,i = HT,i . (θint,i - θe) |  | W | 2093.5312
Tepelné ztráty větráním
Vnitřní objem | Vi |  | m3 | 26.34
Nejmenší intenzita výměny vzduchu | nmin |  | h-1 | 0.5
Celkový součinitel tepelné ztráty větráním | HV,i = 0,34 . Vi . nmin |  | W.K-1 | 4.4778
Celková tepelná ztráta větráním | ΦV,i = HV,i . (θint,i - θe) |  | W | 156.723
Celková tepelná ztráta prostupem a větráním | ΦT,i + ΦV,i |  | W | 2250.2542
Korekční činitel na vyšší teplotu | fΔφ |  | - | 1
Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Φi = (ΦT,i + ΦV,i) . fΔφ |  | W | 2250.2542
Zátopový tepelný výkon
Podlahová plocha | Ai |  | m2 | 12.25
Zátopový součinitel | fRH |  | W.m-2 | 11
Celkový zátopový tepelný výkon | ΦRH,i = Ai . fRH |  | W | 134.75
Návrhový tepelný výkon | ΦHL,i = Φi + ΦRH,i |  | W | 2385.0042

## prádelna_S
Teplotní údaje
Vnější výpočtová teplota | θe |  | °C | -15
Vnitřní výpočtová teplota | θint,i |  | °C | 15
Výpočtový teplotní rozdíl | θint,i - θe |  | °C | 30
Tepelné ztráty prostupem
Stavební část | fk | Ak | Uk | HT,j
| - | m2 | W.m-2.K-1 | W.K-1
obvodová stěna suterén | 1.4 | 11.84 | 1.2423 | 20.5923
obvodová stěna suterén do zeminy | 0.42 | 9.34 | 1.1114 | 4.3596
podlaha suterén | 0.42 | 22.04 | 2.5496 | 23.6011
okna skleněná | 1 | 1.38 | 5.6632 | 7.8152
stěna vnitřní | 1.12 | 8.94 | 1.5112 | 15.1312
dveře vnitřní | 1.12 | 1.8 | 2.7967 | 5.6382
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem | HT,i = ∑HT,j |  | W.K-1 | 77.1376
Celková tepelná ztráta prostupem | ΦT,i = HT,i . (θint,i - θe) |  | W | 2314.1274
Tepelné ztráty větráním
Vnitřní objem | Vi |  | m3 | 36.44
Nejmenší intenzita výměny vzduchu | nmin |  | h-1 | 1.5
Celkový součinitel tepelné ztráty větráním | HV,i = 0,34 . Vi . nmin |  | W.K-1 | 18.5844
Celková tepelná ztráta větráním | ΦV,i = HV,i . (θint,i - θe) |  | W | 557.532
Celková tepelná ztráta prostupem a větráním | ΦT,i + ΦV,i |  | W | 2871.6594
Korekční činitel na vyšší teplotu | fΔφ |  | - | 1
Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Φi = (ΦT,i + ΦV,i) . fΔφ |  | W | 2871.6594
Zátopový tepelný výkon
Podlahová plocha | Ai |  | m2 | 16.79
Zátopový součinitel | fRH |  | W.m-2 | 11
Celkový zátopový tepelný výkon | ΦRH,i = Ai . fRH |  | W | 184.69
Návrhový tepelný výkon | ΦHL,i = Φi + ΦRH,i |  | W | 3056.3494

## garáž_S
Teplotní údaje
Vnější výpočtová teplota | θe |  | °C | -15
Vnitřní výpočtová teplota | θint,i |  | °C | 10
Výpočtový teplotní rozdíl | θint,i - θe |  | °C | 25
Tepelné ztráty prostupem
Stavební část | fk | Ak | Uk | HT,j
| - | m2 | W.m-2.K-1 | W.K-1
obvodová stěna suterén | 1.4 | 15 | 1.2423 | 26.0882
obvodová stěna suterén do zeminy | 0.42 | 3.72 | 1.1114 | 1.7364
podlaha suterén | 0.42 | 27.56 | 2.5496 | 29.512
luxfery | 1 | 1.35 | 2.3296 | 3.145
dveře garáž | 1 | 5.2 | 2.29 | 11.908
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem | HT,i = ∑HT,j |  | W.K-1 | 72.3896
Celková tepelná ztráta prostupem | ΦT,i = HT,i . (θint,i - θe) |  | W | 1809.7406
Tepelné ztráty větráním
Vnitřní objem | Vi |  | m3 | 46.84
Nejmenší intenzita výměny vzduchu | nmin |  | h-1 | 0.5
Celkový součinitel tepelné ztráty větráním | HV,i = 0,34 . Vi . nmin |  | W.K-1 | 7.9628
Celková tepelná ztráta větráním | ΦV,i = HV,i . (θint,i - θe) |  | W | 199.07
Celková tepelná ztráta prostupem a větráním | ΦT,i + ΦV,i |  | W | 2008.8106
Korekční činitel na vyšší teplotu | fΔφ |  | - | 1
Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Φi = (ΦT,i + ΦV,i) . fΔφ |  | W | 2008.8106
Zátopový tepelný výkon
Podlahová plocha | Ai |  | m2 | 21.68
Zátopový součinitel | fRH |  | W.m-2 | 11
Celkový zátopový tepelný výkon | ΦRH,i = Ai . fRH |  | W | 238.48
Návrhový tepelný výkon | ΦHL,i = Φi + ΦRH,i |  | W | 2247.2906

## koupelna_S
Teplotní údaje
Vnější výpočtová teplota | θe |  | °C | -15
Vnitřní výpočtová teplota | θint,i |  | °C | 24
Výpočtový teplotní rozdíl | θint,i - θe |  | °C | 39
Tepelné ztráty prostupem
Stavební část | fk | Ak | Uk | HT,j
| - | m2 | W.m-2.K-1 | W.K-1
obvodová stěna suterén | 1.4 | 3.4 | 1.2423 | 5.9133
podlaha suterén | 0.42 | 8.5 | 2.5496 | 9.102
okna plastová | 1 | 0.56 | 1.2 | 0.672
stěna vnitřní | 0.8 | 7.58 | 1.5112 | 9.1638
dveře vnitřní | 1 | 1.3 | 2.7967 | 3.6357
Celkový součinitel tepelné ztráty prostupem | HT,i = ∑HT,j |  | W.K-1 | 28.4869
Celková tepelná ztráta prostupem | ΦT,i = HT,i . (θint,i - θe) |  | W | 1110.9904
Tepelné ztráty větráním
Vnitřní objem | Vi |  | m3 | 14.17
Nejmenší intenzita výměny vzduchu | nmin |  | h-1 | 1.5
Celkový součinitel tepelné ztráty větráním | HV,i = 0,34 . Vi . nmin |  | W.K-1 | 7.2267
Celková tepelná ztráta větráním | ΦV,i = HV,i . (θint,i - θe) |  | W | 281.8413
Celková tepelná ztráta prostupem a větráním | ΦT,i + ΦV,i |  | W | 1392.8317
Korekční činitel na vyšší teplotu | fΔφ |  | - | 1.6
Návrhová tepelná ztráta prostupem a větráním | Φi = (ΦT,i + ΦV,i) . fΔφ |  | W | 2228.5308
Zátopový tepelný výkon
Podlahová plocha | Ai |  | m2 | 6.59
Zátopový součinitel | fRH |  | W.m-2 | 11
Celkový zátopový tepelný výkon | ΦRH,i = Ai . fRH |  | W | 72.49
Návrhový tepelný výkon | ΦHL,i = Φi + ΦRH,i |  | W | 2301.0208

## tepelné ztráty celkem
Místnost | Tepelný výkon - prostup | Tepelný výkon - větrání | Korekční činitel na vyšší teplotu | Tepelný výkon - zátop | Celkový tepelný výkon
| φT,i | φV,i | fΔφ | φRH,i | φHL,i
| W | W | - | W | W
pokoj_2.1 | 372.9635 | 174.2755 | 1 | 126.17 | 673.409
obývák_2 | 1394.2987 | 398.9475 | 1 | 289.19 | 2082.4362
ložnice_2 | 850.9456 | 185.759 | 1 | 132.44 | 1169.1446
kuchyně_2 | 439.6733 | 580.6605 | 1 | 140.69 | 1161.0238
pokoj_2.2 | 910.2753 | 185.997 | 1 | 116.93 | 1213.2023
koupelna_2 | 418.7003 | 182.5902 | 1.6 | 39.6 | 1001.6648
předsíň_2 | 360.0703 | 126.854 | 1 | 91.96 | 578.8843
schody_12 | 1015.8478 | 75.208 | 1 | 50.16 | 1141.2158
hala_1 | 549.8561 | 267.6905 | 1 | 190.96 | 1008.5066
obývák_1 | 2574.0318 | 399.1855 | 1 | 283.36 | 3256.5773
ložnice_1 | 684.3348 | 185.759 | 1 | 132.44 | 1002.5338
kuchyně_1 | 301.9834 | 580.6605 | 1 | 140.69 | 1023.3339
pokoj_1 | 926.5971 | 179.571 | 1 | 130.24 | 1236.4081
WC_1 | 170.2662 | 77.469 | 1 | 18.37 | 266.1052
předsíň_1 | 322.4896 | 46.2315 | 1 | 33 | 401.7211
schody_S1 | 832.8185 | 50.694 | 1 | 39.93 | 923.4425
hala_S | 2093.5312 | 156.723 | 1 | 134.75 | 2385.0042
prádelna_S | 2314.1274 | 557.532 | 1 | 184.69 | 3056.3494
garáž_S | 1809.7406 | 199.07 | 1 | 238.48 | 2247.2906
koupelna_S | 1110.9904 | 281.8413 | 1.6 | 72.49 | 2301.0208
celkem | 19453.5422 | 4892.719 | - | 2586.54 | 28129.2746