## Tabulky
U:
Okno | 1
STR | 0.25
SO | 0.3
SN | 1.3

## EC mistnosti
Zóna
| EC |  |  | t_in | 26
Vnější
1)A | Sluneční radiace
| Zadáno: |  |  |  | Vypočteno:
| Měsíc | M[-] | 7 |  | Sluneční deklinace | δ [°] | 20.3516
| Den | D[-] | 21
| zemská šířka | [°] | 50
| Nadmořská výška | H [m] | 300
| součinitel zečištění atmosféry | z [-] | 5
Akumulace tepla
| Zadáno: |  |  |  | Vypočteno:
| Hustota obv. Stěny | ρ_o [kg/m^3] | 2000 |  | Hmotnost obvodových stěn | M [kg] | 0
| Hustota podlahy | ρ_p [kg/m^3] | 700 |  | Snížení tep. Zisků | ΔQ [W] | 0
| Hustota stropu | ρ_s [kg/m^3] | 750
| tl. Obv. Stěny | t_o1 [m] | 0.55
| tl. Podlahy | t_p [m] | 0.2
| tl. Stropu | t_s [m] | 0.1
| Povrch obv. Stěn | S_o [m^2] | 0
| Povrch podlahy | S_p [m^2] | 0
| Povrch strop | S_s [m^2] | 0
| Přípustná oscilace teploty | delta_t [K] | 2
Stěna 1:
Zadáno:
| Azimutový úhel normály stěny | γ [°] | 270 |  | hloubka okna | d [m] | 0
| Stínící součinitel: |  |  |  | hloubka okna k horní stín. Desce | c [m] | 0
| Sklo | s_1 [-] | 0.9 |  | Odstup okna od bočních slunolamů | f [m] | 0
| Žaluzie | s_2 [-] | 0.15 |  | Odstup okna od horních slunolamů | g [m] | 0
| Další | s_3 [-] | 1
| Rozměry okna: |  |  |  | Korekce na znečištění atm. | c_o [-] | 1
| šířka zasklení | l_A [m] | 1.88
| výška zasklení | l_B [m] | 1.6 |  | Vypočteno:
| Počet oken | n [-] | 5 |  | Celkový stínící součinitel | s [-] | 0.135
[5 empty] | plocha okna | S_o [m^2] | 3.008
| úhel stěny s vod. Rovinou | α [°] | 90 |  | Propustnost standart okna - dif. Záření | T_d [-] | 0.85
| Sluneční čas | τ[h] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Výška slunce nad obzorem | h [°] | 6.3365 | 15.4501 | 24.9882 | 34.5991 | 43.8432 | 52.0449 | 58.0726 | 60.3729 | 58.0726 | 52.0449 | 43.8432 | 34.5991 | 24.9882 | 15.4501 | 6.3365
| Sluneční azimut | a [°] | 114.3289 | 103.4119 | 92.3554 | 99.4543 | 113.1898 | 130.3412 | 152.6868 | 180 | 207.3132 | 229.6588 | 246.8102 | 260.5457 | 267.6446 | 256.5881 | 245.6711
| Intenzita přímé slun. Rad. | I_D [W/m^2] | 79.7296 | 333.5663 | 513.4048 | 629.4139 | 704.1323 | 750.7289 | 776.348 | 784.5304 | 776.348 | 750.7289 | 704.1323 | 629.4139 | 513.4048 | 333.5663 | 79.7296
| Intenzita dif. Slun. Rad. | I_d [W/m^2] | 28.9193 | 63.0417 | 92.3687 | 117.5741 | 138.2512 | 153.6986 | 163.264 | 166.5043 | 163.264 | 153.6986 | 138.2512 | 117.5741 | 92.3687 | 63.0417 | 28.9193
| Úhel mezi normálou osluněného povrchu a směrem paprsků | Θ[°] | 154.9081 | 159.6484 | 154.9081 | 144.2883 | 131.5265 | 117.9557 | 104.0437 | 90 | 75.9563 | 62.0443 | 48.4735 | 35.7117 | 25.0919 | 20.3516 | 25.0919
| Délka bočního stínu | e_1 [m] | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Délka horního stínu | e_2 [m] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Osluněná plocha oken | S_os [m^2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.008 | 3.008 | 3.008 | 3.008 | 3.008 | 3.008 | 3.008
| Intenzita přímé slun. Rad. | I_o[W/m^2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8058e-14 | 188.3906 | 351.9327 | 466.8161 | 511.0619 | 464.9543 | 312.7438 | 72.2054
| Intenzita dif. Složky rad. | I_odif [W/m^2] | 24.5814 | 53.5854 | 78.5134 | 99.938 | 117.5135 | 130.6438 | 138.7744 | 141.5287 | 138.7744 | 130.6438 | 117.5135 | 99.938 | 78.5134 | 53.5854 | 24.5814
| Celková int. Slun. Rad. | I_celk [W/m^2] | 24.5814 | 53.5854 | 78.5134 | 99.938 | 117.5135 | 130.6438 | 138.7744 | 141.5287 | 232.6587 | 389.2603 | 505.2787 | 540.1983 | 482.3438 | 325.512 | 87.2946
| Propustnost standartního okna | T_D [-] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019797 | 0.49835 | 0.73485 | 0.83066 | 0.86146 | 0.86854 | 0.86949 | 0.86854
| Tepelné zisky okna | Q_or [W] | 9.982 | 21.76 | 31.8827 | 40.5828 | 47.7199 | 53.0519 | 56.3535 | 57.472 | 94.478 | 158.0708 | 205.1836 | 219.3637 | 195.8702 | 132.1839 | 35.4486
| Tep. Zisky celkem | Q [W] | 49.9101 | 108.7999 | 159.4136 | 202.9142 | 238.5994 | 265.2593 | 281.7675 | 287.3598 | 472.3902 | 790.3541 | 1025.9179 | 1096.8187 | 979.3508 | 660.9196 | 177.2429
| Průměrné tep. Zisky | Q_prum [W] | 90 5: 481.9363
| Směrodatné tep. Zisky | Q_v [W] | 90 5: 1096.8187
Stěna 2:
Zadáno:
| Azimutový úhel normály stěny | γ [°] | 90 5: 0; Propustnost standart okna - dif. Záření 7: hloubka okna; T_d [-] 8: d [m]; 0.85 9: 0
| Stínící součinitel: |  | Propustnost standart okna - dif. Záření 7: hloubka okna k horní stín. Desce; T_d [-] 8: c [m]; 0.85 9: 0
| Sklo | s_1 [-] | 90 5: 0.9; Propustnost standart okna - dif. Záření 7: Odstup okna od bočních slunolamů; T_d [-] 8: f [m]; 0.85 9: 0
| Žaluzie | s_2 [-] | 90 5: 0.15; Propustnost standart okna - dif. Záření 7: Odstup okna od horních slunolamů; T_d [-] 8: g [m]; 0.85 9: 0
| Další | s_3 [-] | bar: 90 5
| Rozměry okna: |  | Propustnost standart okna - dif. Záření 7: Korekce na znečištění atm.; T_d [-] 8: c_o [-]; 0.85 9: 1
| šířka zasklení | l_A [m] | 90 5: 1.88
| výška zasklení | l_B [m] | 90 5: 1.6; Propustnost standart okna - dif. Záření 7: Vypočteno:
| Počet oken | n [-] | 90 5: 4; Propustnost standart okna - dif. Záření 7: Celkový stínící součinitel; T_d [-] 8: s [-]; 0.85 9: 0.135
[5 empty] | plocha okna | S_o [m^2] | 3.008
| úhel stěny s vod. Rovinou | α [°] | 90 5: 90; Propustnost standart okna - dif. Záření 7: Propustnost standart okna - dif. Záření; T_d [-] 8: T_d [-]; 0.85 9: 0.85
| Sluneční čas | τ[h] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Úhel mezi normálou osluněného povrchu a směrem paprsků | Θ[°] | 114.1707 | 102.9186 | 92.1348 | 97.7708 | 106.4995 | 113.462 | 118.0268 | 119.6271 | 118.0268 | 113.462 | 106.4995 | 97.7708 | 92.1348 | 102.9186 | 114.1707
| Délka bočního stínu | e_1 [m] | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 1.88
| Délka horního stínu | e_2 [m] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
| Osluněná plocha oken | S_os [m^2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Intenzita přímé slun. Rad. | I_o[W/m^2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Intenzita dif. Složky rad. | I_odif [W/m^2] | 24.5814 | 53.5854 | 78.5134 | 99.938 | 117.5135 | 130.6438 | 138.7744 | 141.5287 | 138.7744 | 130.6438 | 117.5135 | 99.938 | 78.5134 | 53.5854 | 24.5814
| Celková int. Slun. Rad. | I_celk [W/m^2] | 24.5814 | 53.5854 | 78.5134 | 99.938 | 117.5135 | 130.6438 | 138.7744 | 141.5287 | 138.7744 | 130.6438 | 117.5135 | 99.938 | 78.5134 | 53.5854 | 24.5814
| Propustnost standartního okna | T_D [-] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelné zisky okna | Q_or [W] | 9.982 | 21.76 | 31.8827 | 40.5828 | 47.7199 | 53.0519 | 56.3535 | 57.472 | 56.3535 | 53.0519 | 47.7199 | 40.5828 | 31.8827 | 21.76 | 9.982
| Tep. Zisky celkem | Q [W] | 39.928 | 87.0399 | 127.5309 | 162.3313 | 190.8795 | 212.2074 | 225.414 | 229.8878 | 225.414 | 212.2074 | 190.8795 | 162.3313 | 127.5309 | 87.0399 | 39.928
| Průměrné tep. Zisky | Q_prum [W] | 90 5: 162.9016
| Směrodatné tep. Zisky | Q_v [W] | 90 5: 229.8878
Stěna 3:
Zadáno:
| Azimutový úhel normály stěny | γ [°] | 90 5: 180; Propustnost standart okna - dif. Záření 7: hloubka okna; T_d [-] 8: d [m]; 0.85 9: 0
| Stínící součinitel: |  | Propustnost standart okna - dif. Záření 7: hloubka okna k horní stín. Desce; T_d [-] 8: c [m]; 0.85 9: 0
| Sklo | s_1 [-] | 90 5: 0.8; Propustnost standart okna - dif. Záření 7: Odstup okna od bočních slunolamů; T_d [-] 8: f [m]; 0.85 9: 0
| Žaluzie | s_2 [-] | 90 5: 0.15; Propustnost standart okna - dif. Záření 7: Odstup okna od horních slunolamů; T_d [-] 8: g [m]; 0.85 9: 0
| Další | s_3 [-] | bar: 90 5
| Rozměry okna: |  | Propustnost standart okna - dif. Záření 7: Korekce na znečištění atm.; T_d [-] 8: c_o [-]; 0.85 9: 1
| šířka zasklení | l_A [m] | 90 5: 1.26
| výška zasklení | l_B [m] | 90 5: 2.5; Propustnost standart okna - dif. Záření 7: Vypočteno:
| Počet oken | n [-] | 90 5: 1; Propustnost standart okna - dif. Záření 7: Celkový stínící součinitel; T_d [-] 8: s [-]; 0.85 9: 0.12
[5 empty] | plocha okna | S_o [m^2] | 3.15
| úhel stěny s vod. Rovinou | α [°] | 90 5: 90; Propustnost standart okna - dif. Záření 7: Propustnost standart okna - dif. Záření; T_d [-] 8: T_d [-]; 0.85 9: 0.85
| Sluneční čas | τ[h] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Úhel mezi normálou osluněného povrchu a směrem paprsků | Θ[°] | 65.8293 | 77.0814 | 87.8652 | 82.2292 | 73.5005 | 66.538 | 61.9732 | 60.3729 | 61.9732 | 66.538 | 73.5005 | 82.2292 | 87.8652 | 77.0814 | 65.8293
| Délka bočního stínu | e_1 [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Délka horního stínu | e_2 [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Osluněná plocha oken | S_os [m^2] | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
| Intenzita přímé slun. Rad. | I_o[W/m^2] | 32.6459 | 74.5745 | 19.1251 | 85.1037 | 199.9788 | 298.8964 | 364.7935 | 387.8353 | 364.7935 | 298.8964 | 199.9788 | 85.1037 | 19.1251 | 74.5745 | 32.6459
| Intenzita dif. Složky rad. | I_odif [W/m^2] | 24.5814 | 53.5854 | 78.5134 | 99.938 | 117.5135 | 130.6438 | 138.7744 | 141.5287 | 138.7744 | 130.6438 | 117.5135 | 99.938 | 78.5134 | 53.5854 | 24.5814
| Celková int. Slun. Rad. | I_celk [W/m^2] | 47.0507 | 88.6351 | 80.429 | 126.946 | 228.4354 | 333.3797 | 407.1234 | 433.2182 | 407.1234 | 333.3797 | 228.4354 | 126.946 | 80.429 | 88.6351 | 47.0507
| Propustnost standartního okna | T_D [-] | 0.68828 | 0.47 | 0.10016 | 0.31735 | 0.55467 | 0.67828 | 0.73562 | 0.7521 | 0.73562 | 0.67828 | 0.55467 | 0.31735 | 0.10016 | 0.47 | 0.68828
| Tepelné zisky okna | Q_or [W] | 17.7852 | 33.5041 | 30.4021 | 47.9856 | 86.3486 | 126.0175 | 153.8926 | 163.7565 | 153.8926 | 126.0175 | 86.3486 | 47.9856 | 30.4021 | 33.5041 | 17.7852
| Tep. Zisky celkem | Q [W] | 17.7852 | 33.5041 | 30.4021 | 47.9856 | 86.3486 | 126.0175 | 153.8926 | 163.7565 | 153.8926 | 126.0175 | 86.3486 | 47.9856 | 30.4021 | 33.5041 | 17.7852
| Průměrné tep. Zisky | Q_prum [W] | 90 5: 81.2745
| Směrodatné tep. Zisky | Q_v [W] | 90 5: 163.7565
1)B | konvekce okny
| Zadáno: |  | Propustnost standart okna - dif. Záření 7: Vypočteno:
| Souč. prostupu tepla | k_o [W/m^2K] | 90 5: 1.3; Propustnost standart okna - dif. Záření 7: Plocha oken; T_d [-] 8: S_ok [m^2]; 0.85 9: 30.222
| Sluneční čas | [h] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Venkovní tepota | t_e [°C] | 16.9378 | 18.0503 | 19.5 | 21.1883 | 23 | 24.8117 | 26.5 | 27.9497 | 29.0622 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5
| Celkový tepelný tok | [W] | -356.0403 | -312.3344 | -255.3759 | -189.0463 | -117.8658 | -46.6853 | 19.6443 | 76.6028 | 120.3087 | 147.7833 | 157.1544 | 147.7833 | 120.3087 | 76.6028 | 19.6443
2) | Konvekce stěnami
Zadáno:
| Azimut. úhel normály stěny_1 | γ [°] | 1.3 5: 270
| Plocha stěny_1 | S_1[m^2] | 1.3 5: 48.5; Plocha oken 7: Souč. přest. Tepla vnitřní; S_ok [m^2] 8: α [W/ m^2K]; 30.222 9: 8
| Tl. Stěny_1 | tl_1 [m] | 1.3 5: 0.8; Plocha oken 7: Souč. přest. Tepla vnější; S_ok [m^2] 8: α [W/ m^2K]; 30.222 9: 15
| souč. prostupu tepla_stěna_1 | k [W/m^2*K] | 1.3 5: 0.16
| úhel stěny s vod. Rovinou | α [°] | 1.3 5: 90
| součinitel poměrné pohltivosti | ε [-] | 1.3 5: 0.7
| Posun. tepl. Kmitů_stěna_1 | ψ[-] | 1.3 5: 0
| Azimut. úhel normály stěny_2 | γ [°] | 1.3 5: 0
| Plocha stěny_2 | S_2[m^2] | 1.3 5: 62.4
| Tl. Stěny_2 | tl_2 [m] | 1.3 5: 0.8
| souč. prostupu tepla_stěna_2 | k [W/m^2*K] | 1.3 5: 0.16
| úhel stěny s vod. Rovinou | α [°] | 1.3 5: 90
| součinitel poměrné pohltivosti | ε [-] | 1.3 5: 0.7
| Posun. tepl. Kmitů_stěna_2 | ψ[-] | 1.3 5: 0
| Azimut. úhel normály stěny_3 | γ [°] | 1.3 5: 180
| Plocha stěny_2 | S_3[m^2] | 1.3 5: 36.4
| Tl. Stěny_2 | tl_3 [m] | 1.3 5: 0.8
| souč. prostupu tepla_stěna_3 | k [W/m^2*K] | 1.3 5: 0.16
| úhel stěny s vod. Rovinou | α [°] | 1.3 5: 90
| součinitel poměrné pohltivosti | ε [-] | 1.3 5: 0.7
| Posun. tepl. Kmitů_stěna_3 | ψ[-] | 1.3 5: 0
| Sluneční čas | [h] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| Výška slunce nad obzorem | h [°] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3365 | 15.4501 | 24.9882 | 34.5991 | 43.8432 | 52.0449 | 58.0726 | 60.3729 | 58.0726 | 52.0449 | 43.8432 | 34.5991 | 24.9882 | 15.4501 | 6.3365 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sluneční azimut | a [°] | 180 | 165.9563 | 152.0443 | 138.4735 | 125.7117 | 114.3289 | 103.4119 | 92.3554 | 99.4543 | 113.1898 | 130.3412 | 152.6868 | 180 | 207.3132 | 229.6588 | 246.8102 | 260.5457 | 267.6446 | 256.5881 | 245.6711 | 234.2883 | 221.5265 | 207.9557 | 194.0437
| Intenzita přímé slun. Rad. | I_D [W/m^2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.7296 | 333.5663 | 513.4048 | 629.4139 | 704.1323 | 750.7289 | 776.348 | 784.5304 | 776.348 | 750.7289 | 704.1323 | 629.4139 | 513.4048 | 333.5663 | 79.7296 | 0 | 0 | 0 | 0
| Intenzita dif. Slun. Rad. | I_d [W/m^2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9193 | 63.0417 | 92.3687 | 117.5741 | 138.2512 | 153.6986 | 163.264 | 166.5043 | 163.264 | 153.6986 | 138.2512 | 117.5741 | 92.3687 | 63.0417 | 28.9193 | 0 | 0 | 0 | 0
| Venkovní tepota | t_e [°C] | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 16.9378 | 18.0503 | 19.5 | 21.1883 | 23 | 24.8117 | 26.5 | 27.9497 | 29.0622 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5
| Úhel mezi normálou povrch. a směrem paprsků_Stěna_1 | Θ[°] | 90 | 104.0437 | 117.9557 | 131.5265 | 144.2883 | 154.9081 | 159.6484 | 154.9081 | 144.2883 | 131.5265 | 117.9557 | 104.0437 | 90 | 75.9563 | 62.0443 | 48.4735 | 35.7117 | 25.0919 | 20.3516 | 25.0919 | 35.7117 | 48.4735 | 62.0443 | 75.9563
| Celk. int. Radiace_stěna_1 | I_o1 [W/m^2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9193 | 63.0417 | 92.3687 | 117.5741 | 138.2512 | 153.6986 | 163.264 | 166.5043 | 351.6546 | 505.6314 | 605.0672 | 628.6361 | 557.3229 | 375.7855 | 101.1247 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stěna_1_teplota povrchu | t_r1 [°C] | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 18.2874 | 20.9922 | 23.8105 | 26.6751 | 29.4517 | 31.9843 | 34.119 | 35.7199 | 45.4727 | 53.3576 | 58.2365 | 59.0978 | 55.0706 | 45.4864 | 31.2192 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5
| Lehká stěna | Q[W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Středně těžká stěna | posun_t_e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t_r2_p [°C] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6991 | 5.8839 | 8.6211 | 10.9736 | 12.9034 | 14.3452 | 15.238 | 15.5404 | 24.0295 | 30.7687 | 34.6882 | 34.8231 | 30.3189 | 20.4786 | 6.0687 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q[W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Těžká stěna | Q[W] | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126
| Celkem S1 | Q[W] | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126 | 37.8126
| Úhel mezi normálou povrch. a směrem paprsků_Stěna_2 | Θ[°] | 180 | 165.9563 | 152.0443 | 138.4735 | 125.7117 | 114.1707 | 102.9186 | 92.1348 | 97.7708 | 106.4995 | 113.462 | 118.0268 | 119.6271 | 118.0268 | 113.462 | 106.4995 | 97.7708 | 92.1348 | 102.9186 | 114.1707 | 125.7117 | 138.4735 | 152.0443 | 165.9563
| Celk. int. Radiace_stěna_2 | I_o2 [W/m^2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9193 | 63.0417 | 92.3687 | 117.5741 | 138.2512 | 153.6986 | 163.264 | 166.5043 | 163.264 | 153.6986 | 138.2512 | 117.5741 | 92.3687 | 63.0417 | 28.9193 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stěna_2_teplota povrchu | t_r2 [°C] | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 18.2874 | 20.9922 | 23.8105 | 26.6751 | 29.4517 | 31.9843 | 34.119 | 35.7199 | 36.6812 | 36.9341 | 36.4517 | 35.2483 | 33.3727 | 30.8917 | 27.8496 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5
| Lehká stěna | Q[W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Středně těžká stěna | posun_t_e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t_r2_p [°C] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6991 | 5.8839 | 8.6211 | 10.9736 | 12.9034 | 14.3452 | 15.238 | 15.5404 | 15.238 | 14.3452 | 12.9034 | 10.9736 | 8.6211 | 5.8839 | 2.6991 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q[W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Těžká stěna | Q[W] | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768
| Celkem S2 | Q[W] | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768 | 2.6768
| Úhel mezi normálou povrch. a směrem paprsků_Stěna_2 | Θ[°] | 0 | 14.0437 | 27.9557 | 41.5265 | 54.2883 | 65.8293 | 77.0814 | 87.8652 | 82.2292 | 73.5005 | 66.538 | 61.9732 | 60.3729 | 61.9732 | 66.538 | 73.5005 | 82.2292 | 87.8652 | 77.0814 | 65.8293 | 54.2883 | 41.5265 | 27.9557 | 14.0437
| Celk. int. Radiace_stěna_2 | I_o3 [W/m^2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5651 | 137.6162 | 111.4938 | 202.6778 | 338.23 | 452.595 | 528.0575 | 554.3396 | 528.0575 | 452.595 | 338.23 | 202.6778 | 111.4938 | 137.6162 | 61.5651 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stěna_2_teplota povrchu | t_r3 [°C] | 18.0503 | 16.9378 | 16.2385 | 16 | 16.2385 | 19.8109 | 24.4723 | 24.703 | 30.6466 | 38.7841 | 45.9328 | 51.1427 | 53.8189 | 53.7049 | 50.8826 | 45.7841 | 39.2198 | 34.2652 | 34.3718 | 29.373 | 24.8117 | 23 | 21.1883 | 19.5
| Lehká stěna | Q[W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Středně těžká stěna | posun_t_e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | t_r2_p [°C] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2226 | 9.364 | 9.5136 | 14.9451 | 22.2358 | 28.2937 | 32.2617 | 33.6394 | 32.2617 | 28.2937 | 22.2358 | 14.9451 | 9.5136 | 9.364 | 4.2226 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q[W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Těžká stěna | Q[W] | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037
| Celkem S3 | Q[W] | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037 | 30.3037
Vnitřní zdroje
1) | Lidé
| Zadáno: |  | 0 2: Vypočteno:
| Počet mužů: | n_m [-] | 0 0: 5; 0 2: Počet lidí:; 0 3: [-]; 0 4: 27.5
| Počet žen: | n_ž [-] | 0 0: 0; 0 2: Tep. Zisk od jednoho čl.; 0 3: [W]; 0 4: 62
| Počet dětí: | n_d [-] | 0 0: 30
| Tepelný zisk - dle činnosti | [W/čl.] | 0 0: 62; 0 2: Celkový tep. Tok; 0 4: [W]; 0 5: 1705
2) | Světla
| Zadáno: |  | 0 2: Vypočteno:
| Délka místnosti | a [m] | 0 0: 73.4; 0 2: Povrch podlahy; 0 3: S [m^2]; 0 4: 73.4
| Šířka místnosti | b [m] | bar: 0 0
| Produkce tepla svítidel | P_m [W/m^2] | 0 0: 10; 0 2: Tepelný zisk; 0 4: Q [W]; 0 5: 734
| Součinitel současnosti | c_1 [-] | bar: 0 0
| Zbytkový součinitel | c_2 [-] | bar: 0 0
| Požadované osvětlení | [lx] | 0 0: 150
3) | Technologie
| Zadáno: |  | 0 2: Vypočteno:
| PC | [-] | 0 0: 2; 0 2: PC; 0 3: [W/kus]; 0 4: 65
| Tiskárna | [-] | 0 0: 0; 0 2: Tiskárna; 0 3: [W/kus]; 0 4: 70
| Monitor | [-] | 0 0: 2; 0 2: Monitor; 0 3: [W/kus]; 0 4: 20
| současnost | [-] | 0 0: 1; 0 2: Celkem tep. Zisk; 0 4: [W]; 0 5: 170
4) | Produkce tepla ventilátoru
| Zadáno: |  | 0 2: Vypočteno:
| Průtok vzduchu celkový | [m^3/h] | 0 0: 600; 0 2: Tep. Tok do potrubí; 0 4: [W]; 0 5: 0
| Průtok vzduchu na místnost | [m^3/h] | 0 0: 600
| Tlaková diference | [Pa] | 0 0: 0
| účinnost ventilátoru | η_v [-] | 0 0: 0.8
| účinnost elektromotoru | η_m [-] | 0 0: 0.85
5) | Ohřátí vzduchu ve vzduchovodech
| Zadáno: |  | 0 2: Vypočteno:
| Povrch vzduchovodu (neiz.) | S [m^2] | 0 0: 0.16; 0 2: Ohřátí vzduchu; 0 3: delta_t [K]; 0 4: 0
| Teplotní rozdíl | delta_T [K] | 0 0: 0; 0 2: Tepelný výkon; 0 4: Q [W]; 0 5: 0
| rychlost proudění vzduchu | w [m/s] | 0 0: 6
| Průřez vzduchovodu | A [m^2] | 0 0: 0.01767
| Souč. prostupu tepla | k [W/m^2*K] | 0 0: 3
| Průtok vzduchu do místnosti | V [m^3/h] | 0 0: 381.672
6) | Tepelný tok z okolních místností
Zadáno:
| Typ | Plocha stěny | 0 0: odpor konstrukce; 0 1: teplota za konstrukcí
| - | S [m^2] | 0 0: k [W/m^2K]; 0 1: t_e [°C]
7) | Infiltrace vzduchu
Zadáno:
| Objem místnosti | V [m^3] | 0 0: 468
| výměna | n[h^-1] | 0 0: 0.1
| Sluneční čas | [h] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Venkovní tepota | t_e [°C] | 16.9378 | 18.0503 | 19.5 | 21.1883 | 23 | 24.8117 | 26.5 | 27.9497 | 29.0622 | 29.7615 | 30 | 29.7615 | 29.0622 | 27.9497 | 26.5
| Celkový tepelný tok | [W] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6416 | 111.6878 | 175.4113 | 215.4697 | 229.1328 | 215.4697 | 175.4113 | 111.6878 | 28.6416
| Sluneční čas | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Sluneční radiace | 107.6233 | 229.3439 | 317.3466 | 413.2311 | 515.8275 | 603.4842 | 661.0742 | 681.0041 | 851.6969 | 1128.579 | 1303.146 | 1307.1356 | 1137.2838 | 781.4636 | 234.9561
| konvekce okny | -356.0403 | -312.3344 | -255.3759 | -189.0463 | -117.8658 | -46.6853 | 19.6443 | 76.6028 | 120.3087 | 147.7833 | 157.1544 | 147.7833 | 120.3087 | 76.6028 | 19.6443
| Konvekce stěnami | 70.793 | 70.793 | 70.793 | 70.793 | 70.793 | 70.793 | 70.793 | 70.793 | 70.793 | 70.793 | 70.793 | 70.793 | 70.793 | 70.793 | 70.793
| Lidé | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705
| Světla | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734 | 734
| Technologie | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
| Produkce tepla ventilátoru |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ohřátí vzduchu ve vzduchovodech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Infiltrace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6416 | 111.6878 | 175.4113 | 215.4697 | 229.1328 | 215.4697 | 175.4113 | 111.6878 | 28.6416
| Tepelný tok z okolních místností | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem | 2431.376 | 2596.8024 | 2741.7637 | 2903.9778 | 3077.7547 | 3236.5919 | 3389.1531 | 3549.0877 | 3827.2099 | 4171.625 | 4369.2262 | 4350.1816 | 4112.7968 | 3649.5472 | 2963.035
Note on D11: horské obl.: 2,3 venkov: 3,5 město: 4,4 dop. h. dle ČSN: V:4, VI:5, VII:5, VIII:4
Note on D17: poloviční tloušťka vnitřní stěny Max. však 0,08 m
Note on D23: běžně +-2K
Note on D27: Od SEVERU po směru hod. ručiček: S: 0° V: 90° J: 180° Z: 270°
Note on H32: Venkovská oblast: 1,15 Průmyslová/velkoměstská oblast: 0,85
Note on D37: Svislá stěna: a=90 Vodorovná stěna: a=0 (Bráno od vod. Stěny)
Note on D59: Od SEVERU po směru hod. ručiček: S: 0° V: 90° J: 180° Z: 270°
Note on H64: Venkovská oblast: 1,15 Průmyslová/velkoměstská oblast: 0,85
Note on D69: Svislá stěna: a=90 Vodorovná stěna: a=0 (Bráno od vod. Stěny)
Note on D87: Od SEVERU po směru hod. ručiček: S: 0° V: 90° J: 180° Z: 270°
Note on H92: Venkovská oblast: 1,15 Průmyslová/velkoměstská oblast: 0,85
Note on D97: Svislá stěna: a=90 Vodorovná stěna: a=0 (Bráno od vod. Stěny)
Note on D115: Pož. Dle normy ČSN 73 0540-2:2011 k=1,4 Dvojsklo: 0,9 - 1,3 Trojsklo: 0,7 - 0,8
Note on D123: Od SEVERU po směru hod. ručiček: S: 0° V: 90° J: 180° Z: 270°
Note on D127: Svislá stěna: a=90 Vodorovná stěna: a=0 (Bráno od vod. Stěny)
Note on D128: Omítka bílá: 0,5 Omítka střední:0,7 Omítka tmavá:0,9 Tašky pálené: 0,8
Note on D130: Od SEVERU po směru hod. ručiček: S: 0° V: 90° J: 180° Z: 270°
Note on D134: Svislá stěna: a=90 Vodorovná stěna: a=0 (Bráno od vod. Stěny)
Note on D135: Omítka bílá: 0,5 Omítka střední:0,7 Omítka tmavá:0,9 Tašky pálené: 0,8
Note on D137: Od SEVERU po směru hod. ručiček: S: 0° V: 90° J: 180° Z: 270°
Note on D141: Svislá stěna: a=90 Vodorovná stěna: a=0 (Bráno od vod. Stěny)
Note on D142: Omítka bílá: 0,5 Omítka střední:0,7 Omítka tmavá:0,9 Tašky pálené: 0,8
Note on J149: Pro svislou stěnu
Note on J151: Pro svislou stěnu
Note on J152: Propustnost přímého záření
Note on J160: Pro svislou stěnu
Note on J161: Propustnost přímého záření
Note on J169: Pro svislou stěnu
Note on J170: Propustnost přímého záření
Note on D185: Dle tab. 3.2.
Note on D193: Pro svítidla s odsáváním vzduchu: 0,7