## List3
Parametry turbíny na vstupu: | Hmotnostní tok: | 11.7 | t/h | Převod t/h==>kg/s | 0.27778
| Tlak: | 41 | bar(a)
| Teplota: | 460 | ° C
| Entalpie: | 3352.7 | kJ/kg
Neregulovaný odběr | Hmotnostní tok: | 10.2 | t/h
| Tlak: | 1.2 | bar(a)
| Teplota: | 130.05 | ° C
| Entalpie: | 2735 | kJ/kg
Kondenzator | Hmotnostní tok: | 1.825 | t/h
| Tlak: | 0.09 | bar(a)
| Teplota: | 43.762 | ° C
| Entalpie: | 2429.3 | kJ/kg

## Kondenzator
Index
[9 empty] | t/h | kg/s | bar(a)
|  |  | K | [5 empty] | kJ/kg | J/kg | ° C
|  |  | 1.825 | 0.50694 | 0.09
|  |  | 2429.3 | 2429300 | 43.762 |  |  |  | Index
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TV2 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 49.094 |  | 40
0
TV1
SMES | [5 empty] | 49.094 |  | 20
2.0081 | 0.5578 | 0.09 |  |  |  |  | 0
2227.1571 | 2227157.0673 | 43.762 |  |  |  | UK
[6 empty] | 0.0585 | 0.01625 | 0.1
[6 empty] | 191.8 | 191800 | 45.81
NR2K
[6 empty] | 0.12459 | 0.034609 | 0.28
[6 empty] | 221.9 | 221900 | 53
[6 empty] | SN |  |  |  |  | 1.7705
[6 empty] | 2.0081 | 0.5578 | 0.09
[6 empty] | 183.3 | 183300 | 43.76
mvody | 0 | kg/s
| 0 | t/h
[9 empty] | cv | 4180 | J/kg*K
[9 empty] | deltatr | 20
[9 empty] | ism | 2227157.0673 | J/kg
|  |  | KČ | [6 empty] | 2227.1571 | kJ/kg
|  |  | 2.0081 | 0.5578 | 2.6705 |  |  |  | Qchlad | 1140071.2689 | W
|  |  | 183.6353 | 183635.2553 | 43.8 |  |  |  |  | 1140.0713 | kW
[9 empty] | mchlad | 13.6372 | kg/s
[10 empty] | 49.094 | t/h
KČ
[9 empty] | Přírůstek tlaku v čerpadle: |  |  | 0.25805 | Mpa | 2.5805 | bar
[9 empty] | Zvýšení entalpie v čerpadle: |  |  | 335.2553 | J/kg | 0.33526 | kJ/kg
[12 empty] | 0.0010094 | m3/kg
[12 empty] | 0.0010693 | m3/kg
[12 empty] | 0.0010394 | m3/kg
[9 empty] | Účinnost čerpadla: |  |  | 0.8 | -
[9 empty] | Entalpie před čerpadlem: |  |  | 183300 | J/kg | 183.3 | kJ/kg
[9 empty] | Entalpie za čerpadlem: |  |  | 183635.2553 | J/kg | 183.6353 | kJ/kg
iK=f(pK;x=0,93)
𝜗_𝑘č1=
𝜗_𝑘č2=
𝜗_𝑘č=

## KUP
U
[5 empty] | 0.0585 | 0.01625 | 0.1
[5 empty] | 2891 | 2891000 | 205.9
KČ
[11 empty] | 2.0081 | 0.5578 | 2.6705
[11 empty] | 183.6353 | 183635.2553 | 43.8
KUP1
KUP2 | [10 empty] | 2.0504 | 0.56955 | 2.6705
2.0504 | 0.56955 | 2.1705 | [8 empty] | 186.7783 | 186778.2573 | 44.6
263.7894 | 263789.3648 | 63
[11 empty] | 186778.2573 | j/kg
CHUV2
|  |  | UK |  |  |  |  | 0.042301 | 0.01175 | 2.6705
|  |  | 0.0585 | 0.01625 | 0.1 |  |  | 335.98 | 335980 | 80.2
|  |  | 191.8 | 191800 | 45.81
[8 empty] | QUUK= | 43862 | W
[8 empty] | QUU1= | Q67
[8 empty] | h7= | 263789.3648 | J/kg
[8 empty] | h7= | 263.7894
0.28223

## Turbina
Index
[5 empty] | t/h | kg/s | bar(a) |  | RP2 |  |  |  | RP3 |  |  | T
[5 empty] | kJ/kg | J/kg | ° C |  | 11.7 | 3.25 | 41.2 |  | 11.7 | 3.25 | 41.1 | 11.7 | 3.25 | 41
[9 empty] | 3352.7 | 3352700 | 460.1 |  | 3352.7 | 3352700 | 460.05 | 3352.7 | 3352700 | 460
[16 empty] | alpha_T | 1 | [-]
U1
0.02925 | 0.008125 | 0.1
3352.7 | 3352700 | 435.1
ZAU1
0 | 0 | 1.05
3352.7 | 3352700
U2
[18 empty] | 0.02925 | 0.008125 | 0.1
[18 empty] | 2429.3 | 2429300 | 45.8
RS2
|  |  |  | 0.02581 | 0.0071695 | 1.3 | [11 empty] | ZAU2
|  |  |  | 2693.9 | 2693900 | 110.6 | [11 empty] | 0.02925 | 0.008125 | 1.05
101.325 | kPA | [16 empty] | 2429.3 | 2429300
|  |  |  | RS2R | [15 empty] | K
|  |  |  | 0.02581 | 0.0071695 | 1.05 | [13 empty] | 1.7957 | 0.49882 | 0.09
|  |  |  | 2693.9 | 2693900 | 109.1 | [13 empty] | 2429.3 | 2429300 | 43.762
V
|  |  |  | 0.0034397 | 0.00095548
|  |  |  | 443.85 | 443850
|  |  | 0.00095548 | 0.0034397
[8 empty] | U |  |  |  | NR
[8 empty] | 0.0585 | 0.01625 | 0.1 |  | 9.875 | 2.7431 | 1.2
[8 empty] | 2891 | 2891000 | 205.9 |  | 2693.9 | 2693900 | 110
2891000
[12 empty] | 0.12459 |  | 0.25
Tlaková ztráta na armatuře 0,1 bar Pokles teploty 0,4°C Ubytek 0,085 t
𝐴_𝑇=(𝑀_𝑇 ) ̇∙(𝑖_𝑇−𝑖_𝑅 )+((𝑀_𝑇 ) ̇−(𝑀_𝑅 ) ̇ )∙(𝑖_𝑅−𝑖_𝑁𝑅 )+((𝑀_𝑇 ) ̇−(𝑀_𝑅 ) ̇−(𝑀_𝑁𝑅 ) ̇ )∙(𝑖_𝑁𝑅−𝑖_𝐾 )
𝑎_𝑇=1∙(𝑖_𝑇−𝑖_𝑅 )+(1−𝛼_𝑅 )∙(𝑖_𝑅−𝑖_𝑁𝑅 )+(1−𝛼_𝑅−𝛼_𝑁𝑅 )∙(𝑖_𝑁𝑅−𝑖_𝐾 )

## Ohrivaky
Index
[6 empty] | t/h | kg/s | bar(a)
[6 empty] | kJ/kg | J/kg | ° C
NR
0.12459 | 0.034609 | 0.78
2693 | 2693000 | 106.4
NR2x
[6 empty] | 0.12459 | 0.034609 | 1.2
[6 empty] | 2693.9 | 2693900 | 110
NTO2
2.0504 | 0.56955 | 1.6705
413.9475 | 413947.5313 | 98.76
NR2K
|  |  | 0.12459 | 0.034609 | 0.28
|  |  | 221.9 | 221900 | 53
KUP2
|  |  | 2.0504 | 0.56955 | 2.1705
|  |  | 263.7894 | 263789.3648 | 63
|  |  |  | QNR2NR2K | 85523.2149 | W
[5 empty] | 413947.5313 | J/kg

## Smesovani
6
0.042301 | 0.01175 | 2.6705
335.98 | 335980 | 80.2 | 8
|  |  | 2.0504 | 0.56955 | 2.6705
|  |  | 186.7783 | 186778.2573 | 95.3
186778.2573
7
2.0081 | 0.5578 | 2.6705
183.6353 | 183635.2553 | 43.8

## Kotel
Index
t/h | kg/s | bar(a)
kJ/kg | J/kg | ° C
RP2
|  |  | PP | [12 empty] | 11.7 | 3.25 | 41.2
|  |  | 12.2158 | 3.3933 | 45.2747 | [10 empty] | 3352.7 | 3352700 | 460.1
|  |  | 3347.3 | 3347300 | 460.1
RS
[15 empty] | 0.51575 | 0.14326 | 41.2
|  |  | K | [11 empty] | 3352.7 | 3352700 | 460.1
|  |  | 12.2768 | 3.4102 | 47.2747
|  |  | 3350.8 | 3350800 | 462.11
RS1
[15 empty] | 0.66703 | 0.18529 | 1.3
|  |  | NV1 | [11 empty] | 2693.9 | 2693900 | 110.6
|  |  | 12.4539 | 3.4594 | 50.2747
|  |  | 447.8765 | 447876.5172 | 105.9 | [9 empty] | RS2
[15 empty] | 0.02581 | 0.0071695 | 1.3
[15 empty] | 2693.9 | 2693900 | 110.6
ODPL
[13 empty] | 0.64122 | 0.17812 | 1.3
|  |  | NČ | [9 empty] | 2693.9 | 2693900 | 110.6
|  |  | 12.46 | 3.4611 | 53.5737
|  |  | 447.8765 | 447876.5172 | 105.9
V2
[10 empty] | B |  |  |  | 0.15128 | 0.042022 | 50.2747
[10 empty] | 0.061079 | 0.016966 | 47.2747 |  | 447.8765 | 447876.5172 | 105.9
[5 empty] | 52.3637 |  |  |  |  | 1129.9 | 1129900 | 259.02
0.042022
1
[10 empty] | 0.061079 | 0.016966 | 47.1747
[10 empty] | 1129.9 | 1129900 | 258.99
NN2
|  |  | 12.4608 | 3.4613 | 1.21
|  |  | 440.2 | 440200 | 105
[10 empty] | 12.46 | 3.4611 | 1.21
[10 empty] | 440.2 | 440200 | 105
|  |  | NČ | [6 empty] | qdodane |  |  | 2899423.4828 | J/kg
|  |  | Přírůstek tlaku v čerpadle: |  |  | 5.2364 | Mpa | 52.3637 | bar | mNV |  |  | 3.4594 | kg/s
|  |  | Zvýšení entalpie v čerpadle: |  |  | 7676.5172 | J/kg | 7.6765 | kJ/kg | Účinnost kotle |  |  | 0.8
[6 empty] | 0.0010474 | m3/kg |  |  | Výhřevnost paliva |  |  | 21289620 | J/kg
[6 empty] | 0.0012982 | m3/kg |  |  | Množství paliva |  |  | 0.58892 | kg/s
[6 empty] | 0.0011728 | m3/kg | [5 empty] | 2.1201 | t/h
|  |  | Účinnost čerpadla |  |  | 0.8 | - | [5 empty] | 50.8828 | t/den
|  |  | Entalpie před čerpadlem: |  |  | 440200 | J/kg | 440.2 | kJ/kg |  |  |  | 18572.2238 | t/rok
|  |  | Entalpie za čerpadlem: |  |  | 447876.5172 | J/kg | 447.8765 | kJ/kg
= 0,09 * pp
h= f(pb;x=0)
〖∆𝑖〗_č=(〖∆𝑝〗_č∙𝑣_č)/𝜂_č ∙〖10〗^(−3)
hb= h1
𝜗_𝑛č1=
𝜗_𝑛č2=
𝜗_𝑛č=

## CHÚV-uvolňovač
Index
t/h | kg/s | bar(a)
kJ/kg | J/kg | ° C
1
[6 empty] | 0.061079 | 0.016966 | 47.1747
[6 empty] | 1129.9 | 1129900 | 258.99
2
[10 empty] | 0.018777 | 0.0052159 | 1.21
|  | 3 | [7 empty] | 2683.4 | 2683400 | 105.02 | ZZ Hmoty
|  | 0.042301 | 0.01175 | 1.21
|  | 440.31 | 440310 | 105.02 | [8 empty] | M2 | 0.018777 | t/h
ZZ Energie
|  | CHUV | [7 empty] | CHUV2
|  | 0.042301 | 0.01175 | 3.1705 | [5 empty] | 0.042301 | 0.01175 | 2.6705 | M3 | 0.042301 | t/h
|  | 84.2 | 84200 | 20 | [5 empty] | 335.98 | 335980 | 80.2
[13 empty] | Q34=Q56 | 2958.5129
[13 empty] | Q34= | 2958.5129
[13 empty] | i6= | 335980 | J/kg
4
[7 empty] | 0.042301 | 0.01175 | 1.21
[7 empty] | 188.53 | 188530 | 45
|  | Množství vody: |  | 370.5603 | t/h
0
𝑀_1=𝑀_2+𝑀_3
𝑀_1∙𝑖_1=𝑀_2∙𝑖_2+𝑀_3∙𝑖_3
𝑀_3=(𝑀_1∙(𝑖_1−𝑖_2 ))/(𝑖_3−𝑖_2 )
𝑀_2=𝑀_1−𝑀_3
𝑀_1∙𝑖_1=(𝑀_1−𝑀_3 )∙𝑖_2+𝑀_3∙𝑖_3
x=1
x=0
Max teplota co smím vypustit 45 °C

## NN
Index
t/h | kg/s | bar(a)
kJ/kg | J/kg | ° C
ODPL
[8 empty] | 0.64122 | 0.17812 | 1.3
[8 empty] | 2693.9 | 2693900 | 110.6
NTO2
[8 empty] | 2.0504 | 0.56955 | 1.21
| 2 | [6 empty] | 413.9475 | 413947.5313 | 98.8
| 0.018777 | 0.0052159 | 1.21
| 2683.4 | 2683400 | 105.02
O_VRAT
[8 empty] | 9.7504 | 2.7084 | 1.21
[8 empty] | 293.1 | 293100 | 70
NN2
| 12.4608 | 3.4613 | 1.21
| 440.2 | 440200 | 105
|  |  |  | Modpl= | 0.17822 | kg/s | 0.64161 | t/h
MNN2=
𝑄_𝑂𝐷𝐵=𝑀_(𝑂_𝑇𝑂𝑃)∙(𝑖_(𝑂_𝑇𝑂𝑃)−𝑖_(𝑂_𝑉𝑅𝐴𝑇) )
𝑄_𝑂𝐷𝐵=𝑀_(𝑂_𝑇𝑂𝑃)∙𝑖_(𝑂_𝑇𝑂𝑃)−𝑀_(𝑂_𝑇𝑂𝑃∙) 𝑖_(𝑂_𝑉𝑅𝐴𝑇)
(〖−𝑄〗_𝑂𝐷𝐵+𝑀_(𝑂_𝑇𝑂𝑃∙) 𝑖_(𝑂_𝑇𝑂𝑃))/𝑀_(𝑂_𝑇𝑂𝑃∙) =𝑖_(𝑂_𝑉𝑅𝐴𝑇)

## Odber
O_TOP
9.7504 | 2.7084 | 1.2
2693 | 2693000 | 110
O_TOP
0
Q= | 6500000 | W |  | 0 | 105
m= | 2.7084 | kg/s
| 9.7504 | t/h | O_VRAT
0
|  |  |  | 0 | 70
O_VRAT
9.7504 | 2.7084 | 1.3
293.1 | 293100 | 70
i_NR1K=f(p, x=0)

## Tlakove ztraty
Kondenzátka
deltapNTO | 0.05 | Mpa | 0.5 | bar
deltapkp | 0.2 | Mpa | 2 | bar
deltaprh | 0.5 | Mpa | 5 | bar
deltapgeol | 0.24525 | Mpa | 2.4525 | bar | h= | 25 | m
deltapKUP | 0.05 | Mpa | 0.5 | bar
Napáječka |  | Mpa | 0 | bar
deltappp | 0.09 | Mpa | 0.9 | bar
deltapEKO | 0.3 | Mpa | 3 | bar
deltappřehř2 | 0.1 | Mpa | 1 | bar
deltappřehř1 | 0.1 | Mpa | 1 | bar
deltapvýp | 0 | Mpa | 0 | bar
deltapregventil | 0.01 | Mpa | 0.1 | bar
deltapregventil2 | 0.01 | Mpa | 0.1 | bar
deltapventil3 | 0.01 | Mpa | 0.1 | bar
deltapcerp-kotel | 0.02 | Mpa | 0.2 | bar
|  | Mpa | 0 | bar
|  | Mpa | 0 | bar
|  | Mpa | 0 | bar
Nedohřev výměníku místo předání: | 5 | °C
deltap_vymenik | 0.05 | Mpa | 0.5 | bar
pzrp = 9%