## List3
Parametry turbíny na vstupu: | Hmotnostní tok: | 20 | t/h | Převod t/h==>kg/s | 0.27778
| Tlak: | 40 | bar(a)
| Teplota: | 435 | ° C
| Entalpie: | 3296.3 | kJ/kg
Regulovaný odběr: | Hmotnostní tok: | 10.563 | t/h
| Tlak: | 2.6 | bar(a)
| Teplota: | 173.8 | ° C
| Entalpie: | 2814.2 | kJ/kg
Neregulovaný odběr | Hmotnostní tok: | 0.296 | t/h
| Tlak: | 0.28 | bar(a)
| Teplota: | 67.5 | ° C
| Entalpie: | 282.55 | kJ/kg
Kondenzator | Hmotnostní tok: | 8.98 | t/h
| Tlak: | 0.05 | bar(a)
| Teplota: | 33 | ° C
| Entalpie: | 2398 | kJ/kg

## Kondenzator
Index
[9 empty] | t/h | kg/s | bar(a)
|  |  | K | [5 empty] | kJ/kg | J/kg | ° C
|  |  | 8.98 | 2.4944 | 0.05
|  |  | 2398 | 2398000 | 33 |  |  |  | Index
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | TV2 |  |  |  | QK_KD | 5645316.6333 | W
[6 empty] | 486.1995 |  | 30 |  |  | 5645.3166 | kW
SN1 | [6 empty] | 0
9.376 | 2.6044 | 0.05 |  |  |  | TV1
2305.3404 | 2305340.3797 | 32.9 |  |  |  | 486.1995 |  | 20
[7 empty] | 0 |  | ZZ Hmoty
iSN | 2305340.3797
| 2305.3404 |  |  |  |  | cv | 4180 | J/kg*K
[6 empty] | deltatr | 10
[6 empty] | mvody | 135.0554 | kg/s
NRK | [6 empty] | 486.1995 | t/h | ZZ Energie
0.296 | 0.082222 | 0.28 |  |  |  | UK
221.9 | 221900 | 53 |  |  |  | 0.1 | 0.027778 | 0.06
[6 empty] | 151.49 | 151490 | 36.16
SN
[6 empty] | 9.376 | 2.6044 | 0.05
[6 empty] | 137.77 | 137770 | 32.9
KČ
|  |  | 9.376 | 2.6044 | 2.6227 |  |  | KČ
|  |  | 138.1035 | 138103.4823 | 32.9 |  |  | Přírůstek tlaku v čerpadle: |  | 0.25727 | Mpa | 2.5727 | bar
[8 empty] | Zvýšení entalpie v čerpadle: |  | 333.4823 | J/kg | 0.33348 | kJ/kg
[5 empty] | 2.5727 |  |  |  |  | 0.0010053 | m3/kg
[5 empty] | - |  |  |  |  | 0.0010687 | m3/kg
[10 empty] | 0.001037 | m3/kg
[8 empty] | Účinnost čerpadla: |  | 0.8 | -
[8 empty] | Entalpie před čerpadlem: |  | 137770 | J/kg | 137.77 | kJ/kg
[8 empty] | Entalpie za čerpadlem: |  | 138103.4823 | J/kg | 138.1035 | kJ/kg
iK=f(pK;x=0,93)
𝜗_𝑘č1=
𝜗_𝑘č2=
𝜗_𝑘č=

## KUP
U
|  |  |  | 0.1 | 0.027778 | 0.06
|  |  |  | 2847.15 | 2847150 | 183.2
KUP1
[9 empty] | 9.4461 | 2.6239 | 2.6227
[9 empty] | 139.5718 | 139571.8209 | 33.3
[9 empty] | iKUP1 | 139571.8209 | J/kg
KUP2
9.4461 | 2.6239 | 2.1227 | [6 empty] | KČ
168.1091 | 168109.1173 | 40.1 | [6 empty] | 9.376 | 2.6044 | 2.6227
[9 empty] | 138.1035 | 138103.4823 | 32.9
UK
|  |  | 0.1 | 0.027778 | 0.06
|  |  | 151.49 | 151490 | 36.16 |  | CHUV2
[7 empty] | 0.070095 | 0.019471 | 2.6227
|  |  | QUUK= | 74879.4444 | W |  | 335.98 | 335980 | 80.2
|  |  | QUUK= | QKUP1KUP2
|  |  | iKUP2= | 168109.1173 | J/kg

## Turbina
Index
|  |  |  | t/h | kg/s | bar(a) |  | RP2 |  |  |  | RP3 |  |  |  |  | T
|  | 0.4 |  | kJ/kg | J/kg | ° C |  | 20 | 5.5556 | 40.2 |  | 20 | 5.5556 | 40.1 |  |  | 20 | 5.5556 | 40
[8 empty] | 3296.3 | 3296300 | 435.1 |  | 3296.3 | 3296300 | 435.1 |  |  | 3296.3 | 3296300 | 435
[21 empty] | PSV | 3470 | kWe
[22 empty] | 3470000 | We
[21 empty] | ηG | 0.975 | [-]
U1
0.05 | 0.013889 | 0.06 | [18 empty] | ηpř | 0.95919 | [-]
3296.3 | 3296300 | 408
ZAU1
0 | 0 | 1.05
0
U2
[20 empty] | 0.05 | 0.013889 | 0.06
RS2 | [19 empty] | 2398 | 2398000
0.041206 | 0.011446 | 2.6
2814.2 | 2814200 | 173.8 | [17 empty] | ZAU2
[20 empty] | 0.05 | 0.013889 | 1.05
V | [19 empty] | 2398 | 2398000
0.0087936 | 0.0024427 | 49.1758
447.6957 | 447695.6641 | 105.8
K
RS2R | [19 empty] | 8.93 | 2.4806 | 0.05
0.041206 | 0.011446 | 1.05 | [17 empty] | 2398 | 2398000 | 33
2814.2 | 2814200 | 169
0.011446
[11 empty] | R |  |  |  | NR
[6 empty] | U |  |  |  |  | 10.563 | 2.9342 | 2.6 |  | 0.296 | 0.082222 | 0.28
[6 empty] | 0.1 | 0.027778 | 0.06 |  |  | 2814.2 | 2814200 | 173.8 |  | 2621.8 | 2621800 | 67.5
[6 empty] | 2847.15 | 2847150 | 183.2
[5 empty] | iU | 2847150 | J/kg
Práce na turbíně:
Beru v potaz to, že pára, která uniká ucpávkou na vysokotlaku nevykoná žádnou práci.
|  |  | Hmotnostní tok turbínou: |  |  |  | 0 | kg/s
[6 empty] | ai | 0 | J/kg | 0 | kJ/kg
|  |  | ht= | 3296.3 | kJ/kg | st= | 8.0064 | kJ/kg*K
|  |  | hr= | 2814.2 | kJ/kg
|  |  | hriz= | 3213.6 |  | sviz= | 8.0064 | kJ/kg*K
5.8295
|  |  | hr= | 0 | kJ/kg | st= | 8.0064 | kJ/kg*K
|  |  | hu= | 0 | kJ/kg
|  |  | huiz= | 3213.6 |  | sviz= | 8.0064 | kJ/kg*K
0
|  |  | ht= | 0 | kJ/kg | st= | 8.0064 | kJ/kg*K
|  |  | hr= | Hmotnostní tok turbínou: | kJ/kg
|  |  | hriz= | 3213.6 |  | sviz= | 8.0064 | kJ/kg*K
#VALUE!
𝜂_𝑇𝐷𝑖=ℎ/ℎ_𝑖𝑧 = (ℎ_𝑡−ℎ_𝑣)/(ℎ_𝑡−ℎ_𝑣𝑖𝑧 )
𝜂_𝑇𝐷𝑖=
st= f(pt,tt)
hriz= f(pr,st)
𝜂_𝑇𝐷𝑖=ℎ/ℎ_𝑖𝑧 = (ℎ_𝑡−ℎ_𝑣)/(ℎ_𝑡−ℎ_𝑣𝑖𝑧 )
𝜂_𝑇𝐷𝑖=
𝜂_𝑇𝐷𝑖=ℎ/ℎ_𝑖𝑧 = (ℎ_𝑡−ℎ_𝑣)/(ℎ_𝑡−ℎ_𝑣𝑖𝑧 )
𝜂_𝑇𝐷𝑖=

## Ohrivaky
Index
[5 empty] | t/h | kg/s | bar(a)
[5 empty] | kJ/kg | J/kg | ° C
NTO |  |  | NR
9.4461 | 2.6239 | 1.6227 | 0.296 | 0.082222 | 0.28
243.3117 | 243311.6676 | 58.1 | 2621.8 | 2621800 | 67.5
NRK
[8 empty] | 0.296 | 0.082222 | 0.28
[8 empty] | 221.9 | 221900 | 53
KUP2
[8 empty] | 9.4461 | 2.6239 | 2.1227
[8 empty] | 168.1091 | 168109.1173 | 40.1
[5 empty] | QNRNRK | 197325.1111 | W
[5 empty] | iNTO | 243311.6676 | J/kg

## Kotel
Index
t/h | kg/s | bar(a)
kJ/kg | J/kg | ° C
40.2
3.9758
PP
|  |  | 20.07 | 5.575 | 44.1758 | [7 empty] | RP2
|  |  | 3296.3 | 3296300 | 437.6 | [7 empty] | 20 | 5.5556 | 40.2
[13 empty] | 3296.3 | 3296300 | 435.1
RS
[13 empty] | 0.034233 | 0.0095091 | 40.2
[13 empty] | 3296.3 | 3296300 | 435.1
K
|  |  | 20.1703 | 5.6029 | 46.1758
|  |  | 3296.3 | 3296300 | 438.9 | [7 empty] | RS1
[13 empty] | 0.041206 | 0.011446 | 2.6
[13 empty] | 2814.2 | 2814200 | 173.8
|  |  | NV1 | [10 empty] | RS2
|  |  | 20.1703 | 5.6029 | 49.1758 | [8 empty] | 0.041206 | 0.011446 | 2.6
|  |  | 447.6957 | 447695.6641 | 105.8 | [8 empty] | 2814.2 | 2814200 | 173.8
|  |  | NV | [10 empty] | V2
|  |  | 20.1773 | 5.6048 | 52.423 | [8 empty] | 0.0069738 | 0.0019372 | 49.1758 | 0.0019372
|  |  | 447.6957 | 447695.6641 | 105.8 | [8 empty] | 447.6957 | 447695.6641 | 105.8
NČ
|  |  | 20.1861 | 5.6073 | 52.423 | [8 empty] | RSODPL
|  |  | 447.6957 | 447695.6641 | 105.8 | [8 empty] | 0 | 0 | 2.6
[14 empty] | 2814.2 | 2814200 | 173.8
3.2472
[5 empty] | 52 | [7 empty] | B
[13 empty] | 0.10035 | 0.027875 | 46.1758
[13 empty] | 1116.6 | 1116600 | 256.31
1
[13 empty] | 0.10035 | 0.027875 | 46.0758
[13 empty] | 1116.6 | 1116600 | 256.3
NN2
[7 empty] | 20.1861 | 5.6073 | 1.21
[7 empty] | 440.2 | 440200 | 105
NČ:
[10 empty] | Přírůstek tlaku v čerpadle: | 5.1213 | Mpa | 51.213 | bar
|  |  | qDodane |  | 2848604.3359 | J/kg |  |  |  | Zvýšení entalpie v čerpadle: | 7495.6641 | J/kg | 7.4957 | kJ/kg
|  |  | mNV |  | 5.6029 | kg/s |  |  |  |  | 0.0010474 | m3/kg
|  |  | Účinnost kotle |  | 0.8 | [5 empty] | 0.0012944 | m3/kg
|  |  | Výhřevnost paliva: |  | 21289620 | J/kg |  |  |  |  | 0.0011709 | m3/kg
|  |  | Množství paliva |  | 0.9371 | kg/s |  |  |  | Účinnost čerpadla: | 0.8 | -
[5 empty] | 3.3736 | t/h |  |  |  | Entalpie za čerpadlem: |  | J/kg |  | kJ/kg
[5 empty] | 80.9653 | t/den |  |  |  | Entalpie před čerpadlem: |  | J/kg |  | kJ/kg
[5 empty] | 29552.3332 | t/rok
= 0,09 * pp
h= f(p;x=0)
hb= h1
𝜗_𝑁Č1=
𝜗_𝑁Č2=
𝜗_𝑁Č=

## CHÚV-uvolňovač
Index
t/h | kg/s | bar(a)
kJ/kg | J/kg | ° C
1
[6 empty] | 0.10035 | 0.027875 | 46.0758
[6 empty] | 1116.6 | 1116600 | 256.3
|  | 3 | [7 empty] | 2
|  | 0.070095 | 0.019471 | 1.21 | [5 empty] | 0.030255 | 0.0084043 | 1.21 | ZZ Hmoty
|  | 440.31 | 440310 | 105.02 | [5 empty] | 2683.4 | 2683400 | 105.02
[13 empty] | M2 | 0.030255 | t/h
ZZ Energie
CHUV
|  | 0.070095 | 0.019471 | 3.1227 | [8 empty] | M3 | 0.070095 | t/h
|  | 84.2 | 84200 | 20
[10 empty] | CHUV2 |  |  |  | Q34 | 4902.3348 | w
[10 empty] | 0.070095 | 0.019471 | 2.6227 |  | QCHUVCHUV2 | 335980 | J/kg
[10 empty] | 335.98 | 335980 | 80.2 |  | QCHUVCHUV2 | 335.98 | kJ/kg
4
[7 empty] | 0.070095 | 0.019471 | 1.21
[7 empty] | 188.53 | 188530 | 45
|  | Množství vody: |  | 614.0282 | t/rok
𝑀_1∙𝑖_1=𝑀_2∙𝑖_2+𝑀_3∙𝑖_3
𝑀_3=(𝑀_1∙(𝑖_1−𝑖_2 ))/(𝑖_3−𝑖_2 )
x=1
x=0
Max teplota co smím vypustit 45 °C

## NN
1.2813
t/h | kg/s | bar(a)
kJ/kg | J/kg | ° C | [5 empty] | 0.01267
ODPL
| O_VRAT |  |  | 1.2813 | 0.35593 | 2.6
| 9.2817 | 2.5782 | 1.3 | 2814.2 | 2814200 | 173.8
| 293.1 | 293100 | 70
NTO2
|  |  |  | 9.4461 | 2.6239 | 1.21
| 2 |  |  | 243.3117 | 243311.6676 | 58.1
| 0.030255 | 0.0084043 | 1.21
| 2683.4 | 2683400 | 105.02
|  |  |  | mODPL | 0.35593 | kg/s | 1.2813
|  |  |  | mNN2 | 5.6073 | kg/s
NN2
| 20.1861 | 5.6073 | 1.21
| 440.2 | 440200 | 105

## Odber
O_TOP
9.2817 | 2.5782 | 2.6
2814.2 | 2814200 | 173.8
Q= | 6500000 | W
mo_top | 2.5782 | kg/s
O_VRAT
9.2817 | 2.5782 | 1.3
293.1 | 293100 | 70

## Tlakove ztraty
Kondenzátka
deltapNTO | 0.05 | Mpa | 0.5 | bar | [6 empty] | Ztráta va NTO
deltapkp | 0.15 | Mpa | 1.5 | bar | [6 empty] | Ztráta v potrubí konenzátu
deltaprh | 0.5 | Mpa | 5 | bar | [6 empty] | Ztráta v regulačním zařízení hladiny kondenzátu
deltapčk | 0.4 | Mpa | 4 | bar | [6 empty] | Ztráta pro čištění a úpravu kondenzátu
deltapgeol | 0.048791 | Mpa | 0.48791 | bar | h= | 5 | m | ρ(0,05bar)= | 994.71 | kg/m3 | Geologický rozdíl tlaku (hustota pro stav sytosti při 0,05bar) a rozdíl hladin volím 5 m
deltapKUP | 0.05 | Mpa | 0.5 | bar
Tlak v napájecí nádrži | 0.121 | Mpa | 1.21 | bar
Tlak za kondenzátním čerpadlem | 1.2698 | Mpa | 12.6979 | bar
Přírůstek tlaku v kondenzátním čerpadle | 1.2648 | Mpa | 12.6479 | bar
Zvýšení entalpie v čerpadle: | 1697.586 | J/kg | 1.6976 | kJ/kg
| 0.0010053 | m3/kg
| 0.0011422 | m3/kg
| 0.0010738 | m3/kg
Účinnost kondenzačního čerpadla | 0.8 | -
Napáječka |  | Mpa | 0 | bar
deltapEKO | 0.3 | Mpa | 3 | bar
deltappřehř2 | 0.1 | Mpa | 1 | bar
deltappřehř1 | 0.1 | Mpa | 1 | bar
deltapvýp | 0 | Mpa | 0 | bar
deltapregventil | 0.01 | Mpa | 0.1 | bar
deltapregventil2 | 0.01 | Mpa | 0.1 | bar
deltapventil3 | 0.01 | Mpa | 0.1 | bar
deltapcerp-kotel | 0.02 | Mpa | 0.2 | bar
Tlak za napájecím čerpadlem: | 5.2423 | Mpa | 52.423 | bar
|  | Mpa | 0 | bar
|  | Mpa | 0 | bar
deltapKUP | 0.06 | Mpa | 0.6 | bar
deltapOH_kondenzat | 0.06 | Mpa | 0.6 | bar
deltapOH_para | 0.005 | Mpa | 0.05 | bar
Tlak v napájecí nádrži | 0.121 | Mpa | 1.21 | bar
Přírůstek tlaku v napájecím čerpadle: | 5.1213 | Mpa | 51.213 | bar
Zvýšení entalpie v napájecím čerpadle: | 7463.3359 | J/kg | 7.4633 | kJ/kg
| 0.0010474 | m3/kg
| 0.0012843 | m3/kg
| 0.0011658 | m3/kg
Účinnost napájecího čerpadla: | 0.8 | -
Entalpie před napájecím čerpadlem: | 440200 | J/kg | 440.2 | kJ/kg
Entalpie za napájecím čerpadlem: | 447663.3359 | J/kg | 447.6633 | kJ/kg
pzrp = 9%
𝜗_𝑛č1=
𝜗_𝑛č2=
𝜗_𝑛č=
𝜗_𝑛č1=
𝜗_𝑛č2=
𝜗_𝑛č=