## List3
Parametry turbíny na vstupu: | Hmotnostní tok: | 11.5 | t/h | Převod t/h==>kg/s | 0.27778
| Tlak: | 27 | bar(a)
| Teplota: | 285 | ° C
| Entalpie: | 2965.9 | kJ/kg
Parametry turbíny na výstupu: | Hmotnostní tok: | 11.4425 | t/h
| Tlak: | 1.3 | bar(a)
| Teplota: | 107.11 | ° C
| Entalpie: | 2462.9 | kJ/kg
| X | 1 | -
Ucpávky: | Hmotnostní tok: | 0.0575 | t/h
| Tlak: | 0.96 | bar(a)
| Entalpie VT: | 2965.9 | kJ/kg
| Teplota VT: | 245.6 | ° C
| Entalpie NT: | 2462.9 | kJ/kg
| Teplota NT: | 98.5 | ° C

## Kotel
Index
t/h | kg/s | bar(a)
kJ/kg | J/kg | ° C
[5 empty] | -2.6901 | [8 empty] | RP2
|  |  | PP | [10 empty] | 11.5 | 3.1944 | 27.2
|  |  | 11.5 | 3.1944 | 29.8901 | [8 empty] | 2965.9 | 2965900 | 285.3
|  |  | 3347.3 | 3347300 | 285.3
K
|  |  | 11.5575 | 3.2104 | 31.8901
|  |  | 3350.8 | 3350800 | 259.02
NV1
|  |  | 11.5575 | 3.2104 | 34.8901
|  |  | 443.36 | 443360 | 105.59
NČ
|  |  | 11.5575 | 3.2104 | 37.2601
|  |  | 445.36 | 445360 | 105.59
B
[11 empty] | 0.0575 | 0.015972 | 31.8901
[11 empty] | 1129.9 | 1129900 | 259.02
1
[11 empty] | 0.0575 | 0.015972 | 31.7901
[11 empty] | 1129.9 | 1129900 | 258.99
NN2
|  |  | 11.5575 | 3.2104 | 1.21
|  |  | 440.2 | 440200 | 105
|  |  | Napájecí čerpadlo |  |  | 3.605 | Mpa | 36.0501 | bar | qDodane: | 2903940 | J/kg
|  |  | Zvýšení entalpie v čerpadle |  |  | 5160.5732 | J/kg | 5.1606 | kJ/kg | mNV: | 3.2104 | kg/s
[6 empty] | 0.0010474 | m3/kg |  |  | Účinnost kotle: | 0.8
[6 empty] | 0.001243 | m3/kg |  |  | Výhřevnost paliva: | 21289620 | J/kg
[6 empty] | 0.0011452 | m3/kg |  |  | Množství paliva: | 0.54738 | kg/s
|  |  | Účinnost čerpadla |  |  | 0.8 | - |  |  |  | 1.9706 | t/h
|  |  | entalpie před čerpadlem |  |  | 440200 | J/kg | 440.2 | kJ/kg |  | 47.2939 | t/den
|  |  | Entalpie za čerpadlem |  |  | 445360.5732 | J/kg | 445.3606 | kJ/kg |  | 17262.2639 | t/rok
= 0,09 * pp
h= f(p;x=0)
hb= h1
𝜗_𝑛č1=
𝜗_𝑛č1=
𝜗_𝑛č1=

## Turbina
Index
| t/h | kg/s | bar(a) | RP2 |  |  | RP3 |  |  |  |  | T
| kJ/kg | J/kg | ° C | 11.5 | 3.1944 | 27.2 | 11.5 | 3.1944 | 27.1 |  |  | 11.5 | 3.1944 | 27
|  |  |  | 2965.9 | 2965900 | 285.3 | 2965.9 | 2965900 | 285.1 |  |  | 2965.9 | 2965900 | 285
[12 empty] | alpha_T | 1 | [-]
U1
0.02875 | 0.0079861 | 0.96
2965.9 | 2965900 | 245.6
alpha_T | 1 | [-] | [12 empty] | U2
[15 empty] | 0.02875 | 0.0079861 | 0.96
[15 empty] | 2686.6 | 2686600 | 105
[15 empty] | alpha_T | 0.0025 | [-]
2826250
U
0.0575 | 0.015972 | 0.96
2826.25 | 2826250 | 175
alpha_R | 0.005 | [-]
P
[10 empty] | 11.4425 | 3.1785 | 1.3
[10 empty] | 2686.6 | 2686600 | 107.11
[10 empty] | alpha_K | 0.995 | [-]
𝐴_𝑇=(𝑀_𝑇 ) ̇∙(𝑖_𝑇−𝑖_𝑅 )+((𝑀_𝑇 ) ̇−(𝑀_𝑅 ) ̇ )∙(𝑖_𝑅−𝑖_𝑁𝑅 )+((𝑀_𝑇 ) ̇−(𝑀_𝑅 ) ̇−(𝑀_𝑁𝑅 ) ̇ )∙(𝑖_𝑁𝑅−𝑖_𝐾 )
𝑎_𝑇=1∙(𝑖_𝑇−𝑖_𝑅 )+(1−𝛼_𝑅 )∙(𝑖_𝑅−𝑖_𝑁𝑅 )+(1−𝛼_𝑅−𝛼_𝑁𝑅 )∙(𝑖_𝑁𝑅−𝑖_𝐾 )
Beru x =1
h=f(pv,x=1)

## Potrubi
|  | V |  |  |  | P
|  |  | 0 | 1.3 |  | 11.4425 | 3.1785 | 1.3
|  | 2686.6 | 2686600 | 107.11 |  | 2686.6 | 2686600 | 107.11
O_TOP
[12 empty] | 9.7765 | 2.7157 | 1.3
[12 empty] | 2686.6 | 2686600 | 107
[11 empty] | 1.0585 | t/h
ODPL |  |  |  |  | NTO |  |  |  | L
0.097763 | 0.027156 | 1.3 |  |  | 0.50973 | 0.14159 | 1.248 |  | 10.835 | 3.0097 | 1.3
2686.6 | 2686600 | 107.11 |  |  | 2686.6 | 2686600 | 107.11 |  | 2686.6 | 2686600 | 107

## PNK
VRAT
[7 empty] | 10.4077 | 2.891 | 1.3
[7 empty] | 293.1 | 293100 | 70
KČ
10.4652 | 2.907 | 2.1705
293.7245 | 293724.5193 | 70.1 | [5 empty] | UK
[8 empty] | 0.0575 | 0.015972 | 1.3
[8 empty] | 385.85 | 385850 | 92.11
K
|  |  | 10.4652 | 2.907 | 1.3
|  |  | 293.6096 | 293609.6079 | 70.1
0.0605
293609.6079
[11 empty] | Přírůstek tlaku v čerpadle: | 0.08705 | Mpa | 0.8705 | bar
[11 empty] | Zvýšení entalpie v čerpadle: | 114.9114 | J/kg | 0.11491 | kJ/kg
[12 empty] | 0.0010492 | m3/kg
[12 empty] | 0.0010629 | m3/kg
[12 empty] | 0.0010561 | m3/kg
[11 empty] | Účinnost čerpadla: | 0.8 | -
[11 empty] | Entalpie před čerpadlem: | 293609.6079 | J/kg | 293.6096 | kJ/kg
[11 empty] | Entalpie za čerpadlem: | 293724.5193 | J/kg | 293.7245 | kJ/kg
𝜗_𝑛č1=
𝜗_𝑛č2=
𝜗_𝑛č=

## KUP
U
|  |  |  | 0.0575 | 0.015972 | 0.96
|  |  |  | 2826.25 | 2826250 | 175
7
[7 empty] | 0.49872 | 0.13853 | 2.1705
[7 empty] | 365.5682 | 365568.211 | 87.3
CHUV2
0.49872 | 0.13853 | 2.6705
84.2 | 84200 | 20 |  |  |  |  | h,t =f(p;x=0)
UK
[7 empty] | 0.0575 | 0.015972 | 0.76
[7 empty] | 385.85 | 385850 | 92.11
|  |  | QUUK= | 38978.6111 | W
|  |  | QUU1= | Q67
|  |  | h7= | 365568.211 | J/kg
|  |  | h7= | 365.5682

## Smesovani
6 | [5 empty] | 8
0.02993 | 0.0083139 | 2.1705 |  |  |  | 0.52865 | 0.14685 | 2.1705
419.2 | 419200 | 100 |  |  |  | 368.6047 | 368604.6569 | 88
[6 empty] | 368604.6569 | J/kg
[6 empty] | 368.6047 | kJ/kg
7
|  |  | 0.49872 | 0.13853 | 2.1705
|  |  | 365.5682 | 365568.211 | 87.3

## Ohrivaky
Index
[7 empty] | t/h | kg/s | bar(a)
[7 empty] | kJ/kg | J/kg | ° C
K2
10.9938 | 3.0538 | 1.2705
419.1 | 419100 | 100
NTO3
0.50973 | 0.14159 | 1.21 | [9 empty] | NTO
384.1 | 384100 | 91.7 | [9 empty] | 0.50973 | 0.14159 | 1.248
[12 empty] | 2686.6 | 2686600 | 107.11
|  | NTO2 | [7 empty] | KS
|  | 0.50973 | 0.14159 | 0.748 | [5 empty] | 10.9938 | 3.0538 | 2.1705
|  | 384.1 | 384100 | 91.7 | [5 empty] | 312.3446 | 312344.5658 | 74.6
|  |  |  | 8 | [5 empty] | K
|  |  |  | 0.52865 | 0.14685 | 2.1705 |  |  |  | 10.4652 | 2.907 | 2.1705
|  |  |  | 368.6047 | 368604.6569 | 88 |  |  |  | 293.7245 | 293724.5193 | 70.1
[6 empty] | QKK2 | 326013.3276 | W |  |  | 312344.5658
[7 empty] | 0.14159 | kg/s
[7 empty] | 0.50973 | t/h |  | 326013.3276
419100

## CHÚV-uvolňovač
Index
t/h | kg/s | bar(a)
kJ/kg | J/kg | ° C
1
[6 empty] | 0.0575 | 0.015972 | 31.7901
[6 empty] | 1129.9 | 1129900 | 258.99
2
[10 empty] | 0.017677 | 0.0049103 | 1.21
[10 empty] | 2683.4 | 2683400 | 105.02 | ZZ Hmoty
3
|  | 0.039823 | 0.011062 | 1.21 | [8 empty] | M2 | 0.017677 | t/h
|  | 440.31 | 440310 | 105.02
|  | CHUV1 | [10 empty] | ZZ Energie
|  | 0.02993 | 0.0083139 | 2.6705
|  | 84.2 | 84200 | 20
|  | CHUV | [7 empty] | 6
|  | 0.52865 | 0.14685 | 2.6705 | [5 empty] | 0.02993 | 0.0083139 | 2.1705 | M3 | 0.039823 | t/h
|  | 84.2 | 84200 | 20 | [5 empty] | 419.2 | 419200 | 100
[13 empty] | Q34 | 2785.1663 | W | 2.7852 | kW
[13 empty] | QCHUV16 | 2785.1663
[10 empty] | CHUV2 |  |  | MCHUV1= | 0.0083139 | kg/s | 0.02993
[10 empty] | 0.49872 | 0.13853 | 2.6705 |  | 419200 | J/kg
[10 empty] | 84.2 | 84200 | 20
4
[7 empty] | 0.039823 | 0.011062 | 1.21
[7 empty] | 188.53 | 188530 | 45
[13 empty] | Mprv= | 0.52865 | kg/s
|  | Mnozství vody |  | 4630.9456 | t/rok | [9 empty] | t/h
x=1
x=0
Max teplota co smím vypustit 45 °C

## NN
Index
t/h | kg/s | bar(a)
kJ/kg | J/kg | ° C
0.097763
[5 empty] | NN1 | x=1
[5 empty] | 0 | 0 | 1.21 |  | ODPL
[5 empty] | 2683.4 | 2683400 | 105 |  | 0.097763 | 0.027156 | 1.3
[9 empty] | 2686.6 | 2686600 | 107.11
| 2 | [10 empty] | K2
| 0.017677 | 0.0049103 | 1.21 | [8 empty] | 10.9323 | 3.0368 | 1.21
| 2683.4 | 2683400 | 105.02 | [8 empty] | 419.1 | 419100 | 100
NTO3
[12 empty] | 0.50973 | 0.14159 | 1.21
[12 empty] | 384.1 | 384100 | 91.7
| NN2 | x=0
| 11.5575 | 3.2104 | 1.21
| 440.2 | 440200 | 105
|  |  | Modpl | 0.027156 | 0.097763
|  |  | Mnn2 | 3.2104 | 12.0463
[5 empty] | 3.0368 | 10.9323 | 0
𝑄_𝑂𝐷𝐵=𝑀_(𝑂_𝑇𝑂𝑃)∙(𝑖_(𝑂_𝑇𝑂𝑃)−𝑖_(𝑂_𝑉𝑅𝐴𝑇) )
𝑄_𝑂𝐷𝐵=𝑀_(𝑂_𝑇𝑂𝑃)∙𝑖_(𝑂_𝑇𝑂𝑃)−𝑀_(𝑂_𝑇𝑂𝑃∙) 𝑖_(𝑂_𝑉𝑅𝐴𝑇)
(〖−𝑄〗_𝑂𝐷𝐵+𝑀_(𝑂_𝑇𝑂𝑃∙) 𝑖_(𝑂_𝑇𝑂𝑃))/𝑀_(𝑂_𝑇𝑂𝑃∙) =𝑖_(𝑂_𝑉𝑅𝐴𝑇)

## Odber
Index
[7 empty] | t/h | kg/s | bar(a)
[7 empty] | kJ/kg | J/kg | ° C
|  |  | O_TOP= | NR1
|  |  | 9.7765 | 2.7157 | 1.3
|  |  | 2686.6 | 2686600 | 107
K
1.0585 | 0.29404 | 1.3
2686.6 | 2686600 | 107
|  |  | Q= | 6500000 | W
|  |  | m= | 2.7157 | kg/s
|  |  |  | 9.7765 | t/h
KK
1.0585 | 0.29404 | 1.3
293.1 | 293100 | 107
O_VRAT
|  |  | 9.2877 | 2.5799 | 1.3
|  |  | 293.1 | 293100 | 70
VRAT |  |  | Ztráta v konenzátu 5%: |  |  | 0.48882 | t/h
10.3462 | 2.8739 | 1.3
293.1 | 293100 | 70

## Tlakove ztraty
Kondenzátka
deltapNTO | 0.05 | Mpa | 0.5 | bar
nedohrevNTO | 5 | °C
deltapkp | 0.2 | Mpa | 2 | bar
deltaprh | 0.5 | Mpa | 5 | bar
deltapgeol | 0.24525 | Mpa | 2.4525 | bar | h= | 25 | m
deltapKUP | 0.02 | Mpa | 0.2 | bar
deltap_vym | 0.05 | Mpa | 0.5 | bar
Napáječka |  | Mpa | 0 | bar
deltappp | 0.09 | Mpa | 0.9 | bar
deltapEKO | 0.3 | Mpa | 3 | bar
deltappřehř2 | 0.1 | Mpa | 1 | bar
deltappřehř1 | 0.1 | Mpa | 1 | bar
deltapvýp | 0 | Mpa | 0 | bar
deltapregventil | 0.01 | Mpa | 0.1 | bar
deltapregventil2 | 0.01 | Mpa | 0.1 | bar
deltapventil3 | 0.01 | Mpa | 0.1 | bar
deltapcerp-kotel | 0.02 | Mpa | 2.37 | bar
|  | Mpa | 0 | bar
|  | Mpa | 0 | bar
|  | Mpa | 0 | bar
Nedohřev výměníku místo předání: | 5 | °C
deltap_vymenik | 0.05 | Mpa | 0.5 | bar
pzrp = 9%