## Hlavička - šanon
JEDNOTNÝ KOMUNIKAČNÍ SYSTÉM
Hotel Pentagon
akce |  |  |  |  | AUTOR
JKS - Hotel
Architekt/HIP |  | Vypracoval | #REF! | AUTORIZACE | GARANT
Zodp. projektant |  | Kreslil
Projekt.stupeň | NÁVRH | Kontroloval
Datum | #REF! | Kontrola | A B C
Verze | #REF!
Investor |  |  |  |  | č. zakázky
Profese |  |  |  |  | č.dokumentu
IT - SLP, JKS - jednotný komunikační systém
Obsah |  |  |  |  | č.kopie
| Prováděcí projekt |  |  |  | 1

## Obsah
PROVÁDĚCÍ PROJEKT - Hotel
OBSAH
I. | Obecná část
1. | Cíl projektu
2. | Definice pojmů ve vztahu k objektu Hotelu Pentagon
3. | Vstupní požadavky investora
II. | ANALÝZA a SYSTÉMOVÝ NÁVRH
1. | Základní vstupní informace
2. | Požadavky na technologie JKS
3. | Blokové schéma sítě - navrhovaný stav
4. | Blokové schéma zapojení aktivních prvků
5. | Analýza - porty SWITCHů
6. | Šířky pásma JKS
III. | Realizační dokumentace
1. | Popis řešení - základní informace
2. | Rozvody páteřní sekce
3. | Rozvody horizontální sekce
4. | Katalogové kapacity žlabů
5. | Fyzické provedení tras - horizontální a páteřní sekce, stoupačky
6. | Datové rozvaděče
7. | Pracovní sekce
8. | Systém značení portů a zásuvek
IV. | Specifikace materiálů
1. | Trasy - specifikace dle místností
2. | Datové rozvaděče
3. | SPECIFIKACE MATERIÁLŮ - PŘEHLED a ceníkové ceny bez DPH
V. | Kabelové tabulky
VI. | Realizační rozpočet
VII. | Technická zpráva

## I-1a2
PROVÁDĚCÍ PROJEKT - Hotelu Pentagon
I. | OBECNÁ ČÁST
I.1. | Cíl projektu
Cílem je zpracovat prováděcí projekt na úrovni systémového návrhu i realizační dokumentace pro jednotný
komunikační systém (JKS) Hotelu Pentagon. Mezi základní požadavky patří především bezpečnost
a vysoká spolehlivost (bezporuchový chod) celého systému, který bude pracovat na přenosové platformě
GIGABIT ETHERNET s možností migrace na vyšší rychlosti. Řešení celého systému musí rovněž vykazovat
dostatečný stupeň flexibility umístění přípojných bodů v závislosti na změnách konkrétní konfigurace
jednotlivých pracovišť.
I.2. | Definice pojmů ve vztahu k objektu Hotelu,
JKS - jednotný komunikační systém
NP - nadzemní podlaží
Objekt se skládá z jedné budovy. V rámci projektu je potřebné zachovat jednotnou terminologii.
V projektu byl použit následující systém značení podlaží a místností:
1B1NPxx - budova 1, 1.NP
1B2NPxx - budova 1, 2.NP
1B3NPxx - budova 1, 3.NP
xx - udává číslo místnosti na podlaží převzaté z výkresové dokumentace předložené investorem
Upozornění: předaná výkresová dokumentace vykazuje rozměrovou odchylku cca -2% .

## I - 3
I.3. | Vstupní požadavky investora
ZADÁNÍ OBJEDNATELE pro zpracování technického návrhu / projektu
komunikačního systému
ZHOTOVITEL technického návrhu / projektu:
OBJEDNATEL údaje:
razítko, jméno a podpis
| POŽADAVKY | ANO/NE (nebo počet)
1. | Komplexní řešení - jednotný komunikační systém (JKS) | ANO
| Počet portů aktivní části (PC-WS): | 100
| Požadovaná přenosová rychlost JKS (FE/GE/10GE) | GE
| Pouze kabelážní systém | ANO
| Počet portů pasivní části (kabeláže): | cca 300
2. | IP telefonie - počet portů: | 60
| IP TV - počet portů: | 56
| IP kamerový systém - počet portů: | 41
| IP přístupový systém - počet přístupových bodů: | 0
| IP - ostatní aplikace (specifikovat) - počet portů: | 0
např. AP WiFI, IP kiosky, INFO TABLA, multifunkce ap.
| DUÁLNÍ SERVEROVNA - požadavek - předpoklad ??? | ne
3. | Integrace NON-IP aplikací:
| Telefonie - počet portů: | 0
| Rozvod TV/R po kabeláži JKS - počet portů: | 0
| Přístupový systém - počet přístupových bodů: | 0
| Dveřní komunikátory - počet portů: | 92
| Audio/video systémy - počet a typ portů: | 0
| Ostatní aplikace (specifikovat) - počet portů: | 0
např. projektory ap.
4. | Požadovaná třída aktivních prvků / kabeláže
| SOHO - Small Office / Home Office | ne
| CPL - Commercial Product Line | ANO
| CCE - Carrier Class EtherNet | ne
| MCN - Mission Critical Network | ne
| IE - Industrial EtherNet | ne
5. | Požadovaná bezpečnosti třída JKS
| LSN - Low Security Networking | ne
| CSN - Commercial Security Networking | ANO
| HSN - High Security Networking | ne
6. | Bezpečnost / spolehlivost - požadavky :
| Redundance páteřních tras | Částečná
| Redundance tras horizontální vrstvy | ne
| Redundance zdrojů aktivních prvků | výhledově
7. | Designové řady provedení datových zásuvek - požadavky: | ABB Time (pro viditelné připojení, jinak není specifikováno)
8. | Ostatní požadavky:
| Požadovaný počet paré návrhu/projektu | -
| Požadujeme PDF verzi pro výběr zhotovitele | -
| Požadujeme návrh parametrů zadání výběrového řízení | ANO
9. | Podklady požadované zhotovitelem: | předáno dne:
a) | Výkresová dokumentace budovy v dwg formátu
b) | Posouzení prostředí dle normy ČSN 33 2000-3, a -5-51:
c) | Posouzení požární bezpečnosti stavby - shromažďovací prostory
dle ČSN 73 0831 - z pohledu opatření proti toxickým plynům:
a rozdělení budovy na požární úseky
d) | Revizní zpráva elektroinstalace:
e) | Informace pro analýzu dle samostatné přílohy:

## II - 1
II. | ANALÝZA a SYSTÉMOVÝ NÁVRH
II.1. | Základní vstupní informace
INFORMACE pro analýzu ke zpracování technického návrhu / projektu
komunikačního systému
ZHOTOVITEL technického návrhu / projektu:
OBJEDNATEL údaje:
1. | NEDOSTATKY předložené dokumentace
2. | Kabelážní systém (KS)
| Místnosti a umístění datových zásuvek | stanoveno
| Řešit porty i pro ve výkr.dok. nezadané a nájemní prostory | ne
| Vrátnice, recepce, INFO-STŘ, místnost TÚ - porty | stanoveno
| Kotelna | místnost č. 1B08, 2 porty
| Počet portů KS na jeden pokoj | dle velikosti pokoje
| Umístění datových rozvaděčů | dle výkresové dokumentace
| Zálohovat napájení 230V v RACK - pro Switche | ano
| Trasy páteří - možnosti | stropní podhledy
| Organizace patch cord na pracovištích - PAN-WRAP | ne
| Esteticko-technické řešení tras | žlaby do mezistropních prostor
3. | Rozvod 230V pro pracovní stanice
| Provedení rozvodu TN-C , TN-S, TN-C-S | neřešeno
| Řešit rekonstrukci ??? | ne
| Požadavky na zálohované zásuvky 230V z UPS | ne
4. | Připojení / protokoly
| Počet vnějších připojení / typ (FO SM / MM50-OM2/3 / MM62,5) | neřešeno
| Počet vláken jednotlivých připojení a délka | neřešeno
| Protokoly vnějších připojení | neřešeno
| Ochrana vnějších připojení (FW) | neřešeno
| Protokoly vnitřních připojení | neřešeno
| Protokoly aplikačních SW - pakety Broadcast / Multicast | neřešeno
| WiFi - fyzické oddělení nebo pomocí V-LAN | neřešeno
5. | Datová základna
| Obsluha - client/server, centralizovaném decentralizované | neřešeno
| Rozdělení na servery - velikosti / přístupy-počet uživatelů | neřešeno
| Kdo má kam v datech přístup - z pohledu dislokace v budově | neřešeno
| Počet a umístění WS (PC) s aplikacemi s vysokou zátěží | neřešeno
| přenosu - CAD, GIS, grafika atd. | neřešeno
6. | Serverovna
| Počet serverů | neřešeno
| Počet portů a typ (FE, GE) v jednotlivých serverech | neřešeno
| Počet samostatných úložišť - ext.disk.poli - počet a typ portů | neřešeno
| Ovládání serverů - konzola, KVM Switch, vzdálená konzola | neřešeno
| Počet portů KVM a typ portů - PS/2 nebo USB | neřešeno
| Vzdálená konzola - IP / CAT5 - požadavky | neřešeno
| UPS - počet , typy, výkony | neřešeno
7. | TELEFONIE
| TÚ - typ, umístění, kontakt na správce | neřešeno
| Počet a provedení vstupních linek (analog/ISDN) | neřešeno
| Počet a provedení výstupních linek (analog/ISDN) | neřešeno
| Linky ISDN - 1pár / 2páry | neřešeno
| Bod vnějšího připojení (např. koncový bod JTS) | neřešeno
| Fyzické provedení a umístění ranžíru TÚ + foto + dokumentace | neřešeno
| Napojení EZS / EPS na TÚ nebo přímé linky ???? - a které ??? | není
INFORMACE pro analýzu ke zpracování technického návrhu / projektu
komunikačního systému
ZHOTOVITEL technického návrhu / projektu:
OBJEDNATEL údaje:
razítko, jméno a podpis
8. | Stavební část
| Výškové odstupy podlaží budov | zajištěny výkresy
| Výška místností | zajištěny výkresy
| Krytí podlah | dřevo, dlažby, koberec
| Stav. profil-skladba stropů-podlah v místech průrazů mezi patry | zajištěny výkresy
| Úprava stěn - omítky-tloušťky | zajištěny výkresy
| Jiný způsob povrchové úpravy stěn např. obklady ap. | zajištěny výkresy
| Možnost stavebních úprav - např. obklad stropu sádrokartonem | realizováno
| Vzdálenosti trubek-stoupaček topení od stěn | zajištěny výkresy
9. | Ostatní

## II - 2
II.2. | Požadavky na technologie JKS
Vzhledem k proporcím objektu (absence ostrých ohybů, plánované realizaci stropních podhledů a
stíněné silové kabeláži) je možné realizovat nestíněnou kabeláž pro perspektivu 10GE. Pro požadovanou
přenosovou rychlost GE je nutné zvolit speciální materiály, které neztratí v tomto prostředí přenosové
parametry linky třídy D realizované z materiálu Cat. 6A . Migraci na vyšší přenosovou rychlost je tedy možné
řešit pouze na úrovni takové konstrukce kabelových tras, která snadno umožní vložení a doplnění optických
kabelů do již existujících tras kabelů metalických. Rovněž systém zakončení trasy v datové zásuvce musí
být z hlediska uchycení kompatibilní pro metalický konektor RJ45 i optický konektor třídy SFF. Touto
formou lze v budoucnosti rozšířit komunikační systém o řešení Fiber to Desk, které při použití MM vláken
zvládne rychlosti minimálně 100x vyšší. Rovněž prognóza vývoje cen měděných kabelů (neustále prudce
rostou) a cen optických kabelů a prvků (zvolna klesají) potvrzuje správnost této cesty. Z toho vyplývá
požadavek na systém se 100% modularitou všech komponent metalických i FO. Uvedené skutečnosti
se současným požadavkem na spolehlivost třídy MCN (Mission Critical Network) určují technické požadavky
na použité materiály, které jsou následně definovány v podobě referenčních vzorů.
| Referenční vzor | Požadované vlastnosti
| 10GX44 0091000 | UTP kabel Cat.6A s podélně konstantní symetrií páru, odolný narušení symetrie vlivem ostrých ohybů, torzního namáhání (zkrutu), axiálního namáhání i zlomu kabelu až o 180°, lze realizovat pouze technologií BP (Bonded Pair - svařený pár)
| CJ6X88TGxx | UTP Jack Cat. 6A s minimální změnou symetrie vedení při zářezu kabelu (max. 1,5mm), neobsahuje žádný plošní spoj (zdroj poruch), spojovací i zářezové kontakty jsou z jednoho kusu materiálu, vyžadována barevná škála modulů (xx - kód barvy)
| CPP24WBLY | modulární Patch Panel s vyvazovací lištou pro metalické i optické SFF konektory
| UTP28Xddxx | UTP Patch Cord Cat.6A garantovaný výrobcem kabelážního systému se zastříknutou ochranou Plugu, požadované různé délky (dd - délka) a barvy pro rozlišení funkcí (xx - kód barvy)
| GIMTD04 | FO kabel 4x 50/125/850 - mini-BREAKOUT konstrukce (každé vlákno svůj samostatný plášť) vhodný pro přímé konektorování do SFF FO konektorů, plášť z materiálů vhodných pro instalace do vnitřních prostor LSZH
| 5014E - A00400 xx | Modulární přímá zásuvka pro tři porty UTP Jack nebo FO SFF pro montáž do zdi na krabici s roztečí 71mm (xx - kódy barvy)
| KPR 68 KA | Přístrojová krabice do zdi pod datovou zásuvku hl. 66mm
| NKZIN xx-yyy-z | Plechový žlab MARS s víkem. Příslušenství (rohy, T-členy atd.) musí splňovat normou předepsané požadavky na poloměry ohybu (xx - hloubka žlabu, yy - šířka žlabu, z - tloušťka plechu uvedeno v mm)

## II - 3 - BSN
II.3. BLOKOVÉ SCHÉMA SÍTĚ
3NP | budova 1
2NP
1NP
LEGENDA:
FO MM páteře
FO MM redundantní vedení páteří
UTP horizont. sekce SK
DR-4
DR-3
DR-1
DR-2
DR-0
1A01, 1A02, 1A03, 1A04, 1A05, 1A06, 1A13, 1B02
DR-5
DR-6
3A02, 3A03, 3A04, 3D13, 3D14
2A03, 2A09, 2A15, 2A16, 2B01, 2B04, 2B07, 2B10, 2B13, 2C01, 2C04, 2C07, 2C13
1C19, 1D01, 1D04, 1D07, 1D10, 1D13, 1D16, 1D17, 1D20, 1D23, 1D26, 1D29
1B01, 1B08,
1C01, 1C04, 1C07, 1C10,
1C13, 1C16,
1C19
2C04, 2C10, 2C16, 2C19, 2D04, 2D07, 2D13
2A02, 2A06, 2A12, 2C04, 2D01, 2D04, 2D10, 2D16, 2D17, 2D20, 2D23, 2D26, 2D29
3D01, 3D04, 3D05, 3D10, 3D11
3C07, 3C08, 3C12, 3D07, 3D08
3A06, 3A07, 3A09, 3A10,
3B01, 3B04, 3B07, 3B10, 3B13, 3C01, 3C04, 3C05

## II - 4 - AP
II.4. BLOKOVÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ
DR-6
3C02
SW-1
SW-2
SW-3
SW-4
DR-5 |  |  | DR-4 | [8 empty] | DR-3
2D02 |  |  | 2C18 | [8 empty] | 2C02
SW-1 |  |  | SW-1 | [8 empty] | SW-1
SW-2 |  |  | SW-2 | [8 empty] | SW-2
SW-3 |  |  | SW-3 | [8 empty] | SW-3
SW-4 |  |  | SW-4 | [8 empty] | SW-4
DR-2 |  |  | DR-0 | [8 empty] | DR-1
LEGENDA:
FO MM páteře
|  | FO MM redundantní vedení páteří |  | Tabulka propojení
|  |  |  | RACK | SWITCH | PORT | PORT | PORT | PORT | FUNKCE | SPOJ | RACK | SWITCH | PORT | PORT | PORT | PORT | FUNKCE | SPOJ
|  |  |  | DR-0 | SW-1 | 54 | X | X | X | red+agr | FO MM | DR-3 | SW-1 | 28 | X | X | X | agregace | FO MM
|  |  |  | DR-1 | SW-1 | 28 | X | X | X | red+agr | FO MM | DR-4 | SW-1 | 29 | X | X | X | agregace | FO MM
|  | UTP port |  | DR-0 | SW-1 | 51 | X | X | X | red+agr | FO MM | DR-3 | SW-1 | 30 | X | X | X | agregace | FO MM
|  | neosazená pozice |  | DR-2 | SW-1 | 28 | X | X | X | red+agr | FO MM | DR-6 | SW-1 | 29 | X | X | X | agregace | FO MM
|  | FO MM 10Gb SFP+ |  | DR-0 | SW-2 | 30 | X | X | X | red+agr | FO MM | DR-3 | SW-1 | 27 | X | X | X | redund. | FO MM
|  | zablokovaná pozice (osazením GBIC) |  | DR-1 | SW-2 | 27 | X | X | X | red+agr | FO MM | DR-5 | SW-1 | 27 | X | X | X | redund. | FO MM
|  |  |  | DR-0 | SW-2 | 27 | X | X | X | red+agr | FO MM | DR-3 | SW-2 | 28 | X | X | X | agregace | FO MM
|  |  |  | DR-2 | SW-2 | 28 | X | X | X | red+agr | FO MM | DR-4 | SW-2 | 29 | X | X | X | agregace | FO MM
|  |  |  | DR-0 | SW-3 | 30 | X | X | X | red+agr | FO MM | DR-3 | SW-2 | 30 | X | X | X | agregace | FO MM
|  |  |  | DR-1 | SW-3 | 27 | X | X | X | red+agr | FO MM | DR-6 | SW-2 | 29 | X | X | X | agregace | FO MM
|  |  |  | DR-0 | SW-3 | 27 | X | X | X | red+agr | FO MM | DR-3 | SW-2 | 27 | X | X | X | redund. | FO MM
|  |  |  | DR-2 | SW-3 | 28 | X | X | X | red+agr | FO MM | DR-5 | SW-2 | 27 | X | X | X | redund. | FO MM
|  |  |  | DR-0 | SW-4 | 30 | X | X | X | red+agr | FO MM | DR-3 | SW-3 | 28 | X | X | X | agregace | FO MM
|  |  |  | DR-1 | SW-4 | 27 | X | X | X | red+agr | FO MM | DR-4 | SW-3 | 29 | X | X | X | agregace | FO MM
|  |  |  | DR-0 | SW-4 | 27 | X | X | X | red+agr | FO MM | DR-3 | SW-3 | 30 | X | X | X | agregace | FO MM
|  |  |  | DR-1 | SW-4 | 28 | X | X | X | red+agr | FO MM | DR-6 | SW-3 | 29 | X | X | X | agregace | FO MM
|  |  |  | DR-1 | SW-1 | 29 | X | X | X | agregace | FO MM | DR-3 | SW-3 | 27 | X | X | X | redund. | FO MM
|  |  |  | DR-3 | SW-1 | 29 | X | X | X | agregace | FO MM | DR-5 | SW-3 | 27 | X | X | X | redund. | FO MM
|  |  |  | DR-1 | SW-1 | 30 | X | X | X | redund. | FO MM | DR-3 | SW-4 | 28 | X | X | X | agregace | FO MM
|  |  |  | DR-6 | SW-1 | 30 | X | X | X | redund. | FO MM | DR-4 | SW-4 | 29 | X | X | X | agregace | FO MM
|  |  |  | DR-1 | SW-2 | 29 | X | X | X | agregace | FO MM | DR-3 | SW-4 | 30 | X | X | X | agregace | FO MM
|  |  |  | DR-3 | SW-2 | 29 | X | X | X | agregace | FO MM | DR-6 | SW-4 | 29 | X | X | X | agregace | FO MM
|  |  |  | DR-1 | SW-2 | 30 | X | X | X | redund. | FO MM | DR-3 | SW-4 | 27 | X | X | X | redund. | FO MM
|  |  |  | DR-6 | SW-2 | 30 | X | X | X | redund. | FO MM | DR-5 | SW-4 | 27 | X | X | X | redund. | FO MM
|  |  |  | DR-1 | SW-3 | 29 | X | X | X | agregace | FO MM | DR-4 | SW-1 | 28 | X | X | X | agregace | FO MM
|  |  |  | DR-3 | SW-3 | 29 | X | X | X | agregace | FO MM | DR-5 | SW-1 | 29 | X | X | X | agregace | FO MM
|  |  |  | DR-1 | SW-3 | 30 | X | X | X | redund. | FO MM | DR-4 | SW-2 | 28 | X | X | X | agregace | FO MM
|  |  |  | DR-6 | SW-3 | 30 | X | X | X | redund. | FO MM | DR-5 | SW-2 | 29 | X | X | X | agregace | FO MM
|  |  |  | DR-1 | SW-4 | 29 | X | X | X | agregace | FO MM | DR-4 | SW-3 | 28 | X | X | X | agregace | FO MM
|  |  |  | DR-3 | SW-4 | 29 | X | X | X | agregace | FO MM | DR-5 | SW-3 | 29 | X | X | X | agregace | FO MM
|  |  |  | DR-1 | SW-4 | 30 | X | X | X | redund. | FO MM | DR-4 | SW-4 | 28 | X | X | X | agregace | FO MM
|  |  |  | DR-6 | SW-4 | 30 | X | X | X | redund. | FO MM | DR-5 | SW-4 | 29 | X | X | X | agregace | FO MM
|  |  |  | DR-2 | SW-1 | 30 | X | X | X | agregace | FO MM
|  |  |  | DR-5 | SW-1 | 28 | X | X | X | agregace | FO MM
|  |  |  | DR-2 | SW-1 | 27 | X | X | X | redund. | FO MM
|  |  |  | DR-5 | SW-1 | 30 | X | X | X | redund. | FO MM
|  |  |  | DR-2 | SW-2 | 30 | X | X | X | agregace | FO MM
|  |  |  | DR-5 | SW-2 | 28 | X | X | X | agregace | FO MM
|  |  |  | DR-2 | SW-2 | 27 | X | X | X | redund. | FO MM
|  |  |  | DR-5 | SW-2 | 30 | X | X | X | redund. | FO MM
|  |  |  | DR-2 | SW-3 | 30 | X | X | X | agregace | FO MM
|  |  |  | DR-5 | SW-3 | 28 | X | X | X | agregace | FO MM
|  |  |  | DR-2 | SW-3 | 27 | X | X | X | redund. | FO MM
|  |  |  | DR-5 | SW-3 | 30 | X | X | X | redund. | FO MM
|  |  |  | DR-2 | SW-4 | 30 | X | X | X | agregace | FO MM
|  |  |  | DR-5 | SW-4 | 28 | X | X | X | agregace | FO MM
|  |  |  | DR-2 | SW-4 | 27 | X | X | X | redund. | FO MM
|  |  |  | DR-5 | SW-4 | 30 | X | X | X | redund. | FO MM
SW-1
SW-1
SW-1
SW-2
SW-2
SW-2
SW-3
SW-4
SW-3
SW-3
SW-4
SW-4
1D02
1A06
1C02
FO 25.5 a 25.6 a 25.7 a 25.8
FO 02.1 a 12.5
FO 02.3 a 12.7
FO 02.4 a 12.8
FO 25.1 a 25.2 a 25.3 a 25.4
FO 45.4 a FO 35.4
FO 45.3 a FO 35.3
FO 45.2 a FO 35.2
FO 45.1 a FO 35.1
FO 34.1
FO 36.1 a 36.2 a 36.3 a 36.4
FO 16.1 a 16.2 a 16.3 a 16.4
FO 13.1 a 13.2 a 13.3 a 13.4
FO 34.2
FO 34.3
FO 34.4
FO 02.2 a 12.6
FO 01.1
FO 01.3
FO 01.4
FO 01.2
SW-1 Datové zásuvky
SW-2 Připojení zámků dveří
SW-3 IP kamerový systém
SW-4 IP telefonie
SW-1 Datové zásuvky
SW-2 Připojení zámků dveří
SW-3 IP kamerový systém
SW-4 IP telefonie
SW-1 Datové zásuvky
SW-2 Připojení zámků dveří
SW-3 IP kamerový systém
SW-4 IP telefonie
SW-1 Datové zásuvky
SW-2 Připojení zámků dveří
SW-3 IP kamerový systém
SW-4 IP telefonie
SW-1 Datové zásuvky
SW-2 Připojení zámků dveří
SW-3 IP kamerový systém
SW-4 IP telefonie
SW-1 Datové zásuvky
SW-2 Připojení zámků dveří
SW-3 IP kamerový systém
SW-4 IP telefonie
SW-1 Datové zásuvky
SW-2 Připojení zámků dveří
SW-3 IP kamerový systém
SW-4 IP telefonie

## II - 5 - Porty AP
II.5. | ANALÝZA - PORTY SWITCHů
Servery - NEŘEŠENO
| DR-0 : SWITCH-1 - obsluha datových zásuvek |  |  | DR-1 : SWITCH-1 - obsluha datových zásuvek |  |  | DR-2 : SWITCH-1 - obsluha datových zásuvek
| připojení pro | počet | komentář | připojení pro | počet | komentář | připojení pro | počet | komentář
| počet koncových IP | 35 |  | počet koncových IP | 11 |  | počet koncových IP | 19
| FO budova páteř | 4 | MM SFP+ do COMBO portů | FO budova páteř | 4 | MM SFP+ do COMBO portů | FO budova páteř | 4 | MM SFP+ do COMBO portů
| CELKEM | 39 |  | CELKEM | 15 |  | CELKEM | 23
| z toho |  |  | z toho |  |  | z toho
| METALICKÉ | 35 |  | METALICKÉ | 11 |  | METALICKÉ | 19
| COMBO | 4 |  | COMBO | 4 |  | COMBO | 4
| DR-0 : SWITCH-2 - obsluha koncových portů - systém dveří |  |  | DR-1 : SWITCH-2 - obsluha koncových portů - systém dveří |  |  | DR-2 : SWITCH-2 - obsluha koncových portů - systém dveří
| připojení pro | počet | komentář | připojení pro | počet | komentář | připojení pro | počet | komentář
| Počet koncových IP | 19 |  | Počet koncových IP | 16 |  | Počet koncových IP | 15
| FO budova páteř | 4 | MM SFP+ do COMBO portů | FO budova páteř | 4 | MM SFP+ do COMBO portů | FO budova páteř | 4 | MM SFP+ do COMBO portů
| CELKEM | 23 |  | CELKEM | 20 |  | CELKEM | 19
| z toho |  |  | z toho |  |  | z toho
| METALICKÉ | 19 |  | METALICKÉ | 16 |  | METALICKÉ | 15
| COMBO | 4 |  | COMBO | 4 |  | COMBO | 4
| DR-0 : SWITCH-3 - obsluha koncových portů - IP kamery |  |  | DR-1 : SWITCH-3 - obsluha koncových portů - IP kamery |  |  | DR-2 : SWITCH-3 - obsluha koncových portů - IP kamery
| připojení pro | počet | komentář | připojení pro | počet | komentář | připojení pro | počet | komentář
| Počet koncových IP | 15 |  | Počet koncových IP | 5 |  | Počet koncových IP | 7
| FO budova páteř | 4 | MM SFP+ do COMBO portů | FO budova páteř | 4 | MM SFP+ do COMBO portů | FO budova páteř | 4 | MM SFP+ do COMBO portů
| CELKEM | 19 |  | CELKEM | 9 |  | CELKEM | 11
| z toho |  |  | z toho |  |  | z toho
| METALICKÉ | 15 |  | METALICKÉ | 5 |  | METALICKÉ | 7
| COMBO | 4 |  | COMBO | 4 |  | COMBO | 4
| DR-0 : SWITCH-4 - obsluha koncových portů - IP telefonie |  |  | DR-1 : SWITCH-4 - obsluha koncových portů - IP telefonie |  |  | DR-2 : SWITCH-4 - obsluha koncových portů - IP telefonie
| připojení pro | počet | komentář | připojení pro | počet | komentář | připojení pro | počet | komentář
| Počet koncových IP | 9 |  | Počet koncových IP | 4 |  | Počet koncových IP | 8
| FO budova páteř | 4 | MM SFP+ do COMBO portů | FO budova páteř | 4 | MM SFP+ do COMBO portů | FO budova páteř | 4 | MM SFP+ do COMBO portů
| CELKEM | 13 |  | CELKEM | 8 |  | CELKEM | 12
| z toho |  |  | z toho |  |  | z toho
| METALICKÉ | 9 |  | METALICKÉ | 4 |  | METALICKÉ | 8
| COMBO | 4 |  | COMBO | 4 |  | COMBO | 4
| DR-3 : SWITCH-1 - obsluha datových zásuvek |  |  | DR-4 : SWITCH-1 - obsluha datových zásuvek |  |  | DR-5 : SWITCH-1 - obsluha datových zásuvek
| připojení pro | počet | komentář | připojení pro | počet | komentář | připojení pro | počet | komentář
| počet koncových IP | 17 |  | počet koncových IP | 26 |  | počet koncových IP | 30
| FO budova páteř | 4 | MM SFP+ do COMBO portů | FO budova páteř | 2 | MM SFP+ do COMBO portů | FO budova páteř | 4 | MM SFP+ do COMBO portů
| CELKEM | 21 |  | CELKEM | 28 |  | CELKEM | 34
| z toho |  |  | z toho |  |  | z toho
| METALICKÉ | 17 |  | METALICKÉ | 26 |  | METALICKÉ | 30
| COMBO | 4 |  | COMBO | 2 |  | COMBO | 4
| DR-3 : SWITCH-2 - obsluha koncových portů - systém dveří |  |  | DR-4 : SWITCH-2 - obsluha koncových portů - systém dveří |  |  | DR-5 : SWITCH-2 - obsluha koncových portů - systém dveří
| připojení pro | počet | komentář | připojení pro | počet | komentář | připojení pro | počet | komentář
| Počet koncových IP | 12 |  | Počet koncových IP | 10 |  | Počet koncových IP | 12
| FO budova páteř | 4 | MM SFP+ do COMBO portů | FO budova páteř | 2 | MM SFP+ do COMBO portů | FO budova páteř | 4 | MM SFP+ do COMBO portů
| CELKEM | 16 |  | CELKEM | 12 |  | CELKEM | 16
| z toho |  |  | z toho |  |  | z toho
| METALICKÉ | 12 |  | METALICKÉ | 10 |  | METALICKÉ | 12
| COMBO | 4 |  | COMBO | 2 |  | COMBO | 4
| DR-3 : SWITCH-3 - obsluha koncových portů - IP kamery |  |  | DR-4 : SWITCH-3 - obsluha koncových portů - IP kamery |  |  | DR-5 : SWITCH-3 - obsluha koncových portů - IP kamery
| připojení pro | počet | komentář | připojení pro | počet | komentář | připojení pro | počet | komentář
| Počet koncových IP | 4 |  | Počet koncových IP | 3 |  | Počet koncových IP | 5
| FO budova páteř | 4 | MM SFP+ do COMBO portů | FO budova páteř | 2 | MM SFP+ do COMBO portů | FO budova páteř | 4 | MM SFP+ do COMBO portů
| CELKEM | 8 |  | CELKEM | 5 |  | CELKEM | 9
| z toho |  |  | z toho |  |  | z toho
| METALICKÉ | 4 |  | METALICKÉ | 3 |  | METALICKÉ | 5
| COMBO | 4 |  | COMBO | 2 |  | COMBO | 4
| DR-3 : SWITCH-4 - obsluha koncových portů - IP telefonie |  |  | DR-4 : SWITCH-4 - obsluha koncových portů - IP telefonie |  |  | DR-5 : SWITCH-4 - obsluha koncových portů - IP telefonie
| připojení pro | počet | komentář | připojení pro | počet | komentář | připojení pro | počet | komentář
| Počet koncových IP | 8 |  | Počet koncových IP | 8 |  | Počet koncových IP | 12
| FO budova páteř | 4 | MM SFP+ do COMBO portů | FO budova páteř | 2 | MM SFP+ do COMBO portů | FO budova páteř | 4 | MM SFP+ do COMBO portů
| CELKEM | 12 |  | CELKEM | 10 |  | CELKEM | 16
| z toho |  |  | z toho |  |  | z toho
| METALICKÉ | 8 |  | METALICKÉ | 8 |  | METALICKÉ | 12
| COMBO | 4 |  | COMBO | 2 |  | COMBO | 4
DR-6 : SWITCH-1 - obsluha datových zásuvek
| připojení pro | počet | komentář
| počet koncových IP | 18
| FO budova páteř | 2 | MM SFP+ do COMBO portů
| CELKEM | 20
z toho
| METALICKÉ | 18
| COMBO | 2
DR-6 : SWITCH-2 - obsluha koncových portů - systém dveří
| připojení pro | počet | komentář
| Počet koncových IP | 8
| FO budova páteř | 2 | MM SFP+ do COMBO portů
| CELKEM | 10
z toho
| METALICKÉ | 8
| COMBO | 2
DR-6 : SWITCH-3 - obsluha koncových portů - IP kamery
| připojení pro | počet | komentář
| Počet koncových IP | 3
| FO budova páteř | 2 | MM SFP+ do COMBO portů
| CELKEM | 5
z toho
| METALICKÉ | 3
| COMBO | 2
DR-6 : SWITCH-4 - obsluha koncových portů - IP telefonie
| připojení pro | počet | komentář
| Počet koncových IP | 9
| FO budova páteř | 2 | MM SFP+ do COMBO portů
| CELKEM | 11
z toho
| METALICKÉ | 9
| COMBO | 2

## II - 6 - Šířky pásma
II.6. | ŠÍŘKY PÁSMA JKS
Šířka pásma páteřních vedení pro jednu pracovní stanici
DR-1 | SWITCH-1 |  |  | DR-2 | SWITCH-1 |  |  | DR-2 | SWITCH-1
PARAMETR | POPIS | mj | hodnota | PARAMETR | POPIS | mj | hodnota | PARAMETR | POPIS | mj | hodnota
SW-AB | šířka pásma sběrnice Switche | Mbit/s | 100000 | SW-AB | šířka pásma sběrnice Switche | Mbit/s | 100000 | SW-AB | šířka pásma sběrnice Switche | Mbit/s | 100000
CHWt | celková šířka vstupního kanálu | Mbit/s | 4000 | CHWt | celková šířka vstupního kanálu | Mbit/s | 4000 | CHWt | celková šířka vstupního kanálu | Mbit/s | 4000
NBPt | celkový počet portů bloku | ks | 48 | NBPt | celkový počet portů bloku | ks | 24 | NBPt | celkový počet portů bloku | ks | 24
BWmin | minimální šířka pásma pro WS | Mbit/s | 83.3333 | BWmin | minimální šířka pásma pro WS | Mbit/s | 166.6667 | BWmin | minimální šířka pásma pro WS | Mbit/s | 166.6667
NBPw | využitý počet koncových portů | ks | 35 | NBPw | využitý počet koncových portů | ks | 11 | NBPw | využitý počet koncových portů | ks | 19
Llan | předpokládané zatížení sítě | x | 0.6 | Llan | předpokládané zatížení sítě | x | 0.6 | Llan | předpokládané zatížení sítě | x | 0.6
BWr | reálná šířka pásma pro WS | Mbit/s | 190.4762 | BWr | reálná šířka pásma pro WS | Mbit/s | 606.0606 | BWr | reálná šířka pásma pro WS | Mbit/s | 350.8772
NBPb | celkový zapojený počet portů | ks | 39 | NBPb | celkový zapojený počet portů | ks | 15 | NBPb | celkový zapojený počet portů | ks | 23
BWswitch | šířka pásma pro WS na sběrnici SWITCHE | Mbit/s | 1282.0513 | BWswitch | šířka pásma pro WS na sběrnici SWITCHE | Mbit/s | 3333.3333 | BWswitch | šířka pásma pro WS na sběrnici SWITCHE | Mbit/s | 2173.913
DR-1 | SWITCH-2 |  |  | DR-2 | SWITCH-2 |  |  | DR-2 | SWITCH-2
PARAMETR | POPIS | mj | hodnota | PARAMETR | POPIS | mj | hodnota | PARAMETR | POPIS | mj | hodnota
SW-AB | šířka pásma sběrnice Switche | Mbit/s | 100000 | SW-AB | šířka pásma sběrnice Switche | Mbit/s | 100000 | SW-AB | šířka pásma sběrnice Switche | Mbit/s | 100000
CHWt | celková šířka vstupního kanálu | Mbit/s | 4000 | CHWt | celková šířka vstupního kanálu | Mbit/s | 4000 | CHWt | celková šířka vstupního kanálu | Mbit/s | 4000
NBPt | celkový počet portů bloku | ks | 24 | NBPt | celkový počet portů bloku | ks | 24 | NBPt | celkový počet portů bloku | ks | 24
BWmin | minimální šířka pásma pro WS | Mbit/s | 166.6667 | BWmin | minimální šířka pásma pro WS | Mbit/s | 166.6667 | BWmin | minimální šířka pásma pro WS | Mbit/s | 166.6667
NBPw | využitý počet koncových portů | ks | 19 | NBPw | využitý počet koncových portů | ks | 16 | NBPw | využitý počet koncových portů | ks | 15
Llan | předpokládané zatížení sítě | x | 0.6 | Llan | předpokládané zatížení sítě | x | 0.6 | Llan | předpokládané zatížení sítě | x | 0.6
BWr | reálná šířka pásma pro WS | Mbit/s | 350.8772 | BWr | reálná šířka pásma pro WS | Mbit/s | 416.6667 | BWr | reálná šířka pásma pro WS | Mbit/s | 444.4444
NBPb | celkový zapojený počet portů | ks | 23 | NBPb | celkový zapojený počet portů | ks | 20 | NBPb | celkový zapojený počet portů | ks | 19
BWswitch | šířka pásma pro WS na sběrnici SWITCHE | Mbit/s | 2173.913 | BWswitch | šířka pásma pro WS na sběrnici SWITCHE | Mbit/s | 2500 | BWswitch | šířka pásma pro WS na sběrnici SWITCHE | Mbit/s | 2631.5789
DR-1 | SWITCH-3 |  |  | DR-2 | SWITCH-3 |  |  | DR-2 | SWITCH-3
PARAMETR | POPIS | mj | hodnota | PARAMETR | POPIS | mj | hodnota | PARAMETR | POPIS | mj | hodnota
SW-AB | šířka pásma sběrnice Switche | Mbit/s | 100000 | SW-AB | šířka pásma sběrnice Switche | Mbit/s | 100000 | SW-AB | šířka pásma sběrnice Switche | Mbit/s | 100000
CHWt | celková šířka vstupního kanálu | Mbit/s | 4000 | CHWt | celková šířka vstupního kanálu | Mbit/s | 4000 | CHWt | celková šířka vstupního kanálu | Mbit/s | 4000
NBPt | celkový počet portů bloku | ks | 24 | NBPt | celkový počet portů bloku | ks | 24 | NBPt | celkový počet portů bloku | ks | 24
BWmin | minimální šířka pásma pro WS | Mbit/s | 166.6667 | BWmin | minimální šířka pásma pro WS | Mbit/s | 166.6667 | BWmin | minimální šířka pásma pro WS | Mbit/s | 166.6667
NBPw | využitý počet koncových portů | ks | 15 | NBPw | využitý počet koncových portů | ks | 5 | NBPw | využitý počet koncových portů | ks | 7
Llan | předpokládané zatížení sítě | x | 0.6 | Llan | předpokládané zatížení sítě | x | 0.6 | Llan | předpokládané zatížení sítě | x | 0.6
BWr | reálná šířka pásma pro WS | Mbit/s | 444.4444 | BWr | reálná šířka pásma pro WS | Mbit/s | 1333.3333 | BWr | reálná šířka pásma pro WS | Mbit/s | 952.381
NBPb | celkový zapojený počet portů | ks | 19 | NBPb | celkový zapojený počet portů | ks | 9 | NBPb | celkový zapojený počet portů | ks | 11
BWswitch | šířka pásma pro WS na sběrnici SWITCHE | Mbit/s | 2631.5789 | BWswitch | šířka pásma pro WS na sběrnici SWITCHE | Mbit/s | 5555.5556 | BWswitch | šířka pásma pro WS na sběrnici SWITCHE | Mbit/s | 4545.4545
DR-1 | SWITCH-4 |  |  | DR-2 | SWITCH-4 |  |  | DR-2 | SWITCH-4
PARAMETR | POPIS | mj | hodnota | PARAMETR | POPIS | mj | hodnota | PARAMETR | POPIS | mj | hodnota
SW-AB | šířka pásma sběrnice Switche | Mbit/s | 100000 | SW-AB | šířka pásma sběrnice Switche | Mbit/s | 100000 | SW-AB | šířka pásma sběrnice Switche | Mbit/s | 100000
CHWt | celková šířka vstupního kanálu | Mbit/s | 4000 | CHWt | celková šířka vstupního kanálu | Mbit/s | 4000 | CHWt | celková šířka vstupního kanálu | Mbit/s | 4000
NBPt | celkový počet portů bloku | ks | 24 | NBPt | celkový počet portů bloku | ks | 24 | NBPt | celkový počet portů bloku | ks | 24
BWmin | minimální šířka pásma pro WS | Mbit/s | 166.6667 | BWmin | minimální šířka pásma pro WS | Mbit/s | 166.6667 | BWmin | minimální šířka pásma pro WS | Mbit/s | 166.6667
NBPw | využitý počet koncových portů | ks | 9 | NBPw | využitý počet koncových portů | ks | 4 | NBPw | využitý počet koncových portů | ks | 8
Llan | předpokládané zatížení sítě | x | 0.6 | Llan | předpokládané zatížení sítě | x | 0.6 | Llan | předpokládané zatížení sítě | x | 0.6
BWr | reálná šířka pásma pro WS | Mbit/s | 740.7407 | BWr | reálná šířka pásma pro WS | Mbit/s | 1666.6667 | BWr | reálná šířka pásma pro WS | Mbit/s | 833.3333
NBPb | celkový zapojený počet portů | ks | 13 | NBPb | celkový zapojený počet portů | ks | 8 | NBPb | celkový zapojený počet portů | ks | 12
BWswitch | šířka pásma pro WS na sběrnici SWITCHE | Mbit/s | 3846.1538 | BWswitch | šířka pásma pro WS na sběrnici SWITCHE | Mbit/s | 6250 | BWswitch | šířka pásma pro WS na sběrnici SWITCHE | Mbit/s | 4166.6667
DR-3 | SWITCH-1 |  |  | DR-4 | SWITCH-1 |  |  | DR-5 | SWITCH-1
PARAMETR | POPIS | mj | hodnota | PARAMETR | POPIS | mj | hodnota | PARAMETR | POPIS | mj | hodnota
SW-AB | šířka pásma sběrnice Switche | Mbit/s | 100000 | SW-AB | šířka pásma sběrnice Switche | Mbit/s | 100000 | SW-AB | šířka pásma sběrnice Switche | Mbit/s | 100000
CHWt | celková šířka vstupního kanálu | Mbit/s | 4000 | CHWt | celková šířka vstupního kanálu | Mbit/s | 4000 | CHWt | celková šířka vstupního kanálu | Mbit/s | 4000
NBPt | celkový počet portů bloku | ks | 24 | NBPt | celkový počet portů bloku | ks | 48 | NBPt | celkový počet portů bloku | ks | 48
BWmin | minimální šířka pásma pro WS | Mbit/s | 166.6667 | BWmin | minimální šířka pásma pro WS | Mbit/s | 83.3333 | BWmin | minimální šířka pásma pro WS | Mbit/s | 83.3333
NBPw | využitý počet koncových portů | ks | 17 | NBPw | využitý počet koncových portů | ks | 26 | NBPw | využitý počet koncových portů | ks | 30
Llan | předpokládané zatížení sítě | x | 0.6 | Llan | předpokládané zatížení sítě | x | 0.6 | Llan | předpokládané zatížení sítě | x | 0.6
BWr | reálná šířka pásma pro WS | Mbit/s | 392.1569 | BWr | reálná šířka pásma pro WS | Mbit/s | 256.4103 | BWr | reálná šířka pásma pro WS | Mbit/s | 222.2222
NBPb | celkový zapojený počet portů | ks | 21 | NBPb | celkový zapojený počet portů | ks | 28 | NBPb | celkový zapojený počet portů | ks | 34
BWswitch | šířka pásma pro WS na sběrnici SWITCHE | Mbit/s | 2380.9524 | BWswitch | šířka pásma pro WS na sběrnici SWITCHE | Mbit/s | 1785.7143 | BWswitch | šířka pásma pro WS na sběrnici SWITCHE | Mbit/s | 1470.5882
DR-3 | SWITCH-2 |  |  | DR-4 | SWITCH-2 |  |  | DR-5 | SWITCH-2
PARAMETR | POPIS | mj | hodnota | PARAMETR | POPIS | mj | hodnota | PARAMETR | POPIS | mj | hodnota
SW-AB | šířka pásma sběrnice Switche | Mbit/s | 100000 | SW-AB | šířka pásma sběrnice Switche | Mbit/s | 100000 | SW-AB | šířka pásma sběrnice Switche | Mbit/s | 100000
CHWt | celková šířka vstupního kanálu | Mbit/s | 4000 | CHWt | celková šířka vstupního kanálu | Mbit/s | 4000 | CHWt | celková šířka vstupního kanálu | Mbit/s | 4000
NBPt | celkový počet portů bloku | ks | 24 | NBPt | celkový počet portů bloku | ks | 24 | NBPt | celkový počet portů bloku | ks | 24
BWmin | minimální šířka pásma pro WS | Mbit/s | 166.6667 | BWmin | minimální šířka pásma pro WS | Mbit/s | 166.6667 | BWmin | minimální šířka pásma pro WS | Mbit/s | 166.6667
NBPw | využitý počet koncových portů | ks | 12 | NBPw | využitý počet koncových portů | ks | 10 | NBPw | využitý počet koncových portů | ks | 12
Llan | předpokládané zatížení sítě | x | 0.6 | Llan | předpokládané zatížení sítě | x | 0.6 | Llan | předpokládané zatížení sítě | x | 0.6
BWr | reálná šířka pásma pro WS | Mbit/s | 555.5556 | BWr | reálná šířka pásma pro WS | Mbit/s | 666.6667 | BWr | reálná šířka pásma pro WS | Mbit/s | 555.5556
NBPb | celkový zapojený počet portů | ks | 16 | NBPb | celkový zapojený počet portů | ks | 12 | NBPb | celkový zapojený počet portů | ks | 16
BWswitch | šířka pásma pro WS na sběrnici SWITCHE | Mbit/s | 3125 | BWswitch | šířka pásma pro WS na sběrnici SWITCHE | Mbit/s | 4166.6667 | BWswitch | šířka pásma pro WS na sběrnici SWITCHE | Mbit/s | 3125
DR-3 | SWITCH-3 |  |  | DR-4 | SWITCH-3 |  |  | DR-5 | SWITCH-3
PARAMETR | POPIS | mj | hodnota | PARAMETR | POPIS | mj | hodnota | PARAMETR | POPIS | mj | hodnota
SW-AB | šířka pásma sběrnice Switche | Mbit/s | 100000 | SW-AB | šířka pásma sběrnice Switche | Mbit/s | 100000 | SW-AB | šířka pásma sběrnice Switche | Mbit/s | 100000
CHWt | celková šířka vstupního kanálu | Mbit/s | 4000 | CHWt | celková šířka vstupního kanálu | Mbit/s | 4000 | CHWt | celková šířka vstupního kanálu | Mbit/s | 4000
NBPt | celkový počet portů bloku | ks | 24 | NBPt | celkový počet portů bloku | ks | 24 | NBPt | celkový počet portů bloku | ks | 24
BWmin | minimální šířka pásma pro WS | Mbit/s | 166.6667 | BWmin | minimální šířka pásma pro WS | Mbit/s | 166.6667 | BWmin | minimální šířka pásma pro WS | Mbit/s | 166.6667
NBPw | využitý počet koncových portů | ks | 4 | NBPw | využitý počet koncových portů | ks | 3 | NBPw | využitý počet koncových portů | ks | 5
Llan | předpokládané zatížení sítě | x | 0.6 | Llan | předpokládané zatížení sítě | x | 0.6 | Llan | předpokládané zatížení sítě | x | 0.6
BWr | reálná šířka pásma pro WS | Mbit/s | 1666.6667 | BWr | reálná šířka pásma pro WS | Mbit/s | 2222.2222 | BWr | reálná šířka pásma pro WS | Mbit/s | 1333.3333
NBPb | celkový zapojený počet portů | ks | 8 | NBPb | celkový zapojený počet portů | ks | 5 | NBPb | celkový zapojený počet portů | ks | 9
BWswitch | šířka pásma pro WS na sběrnici SWITCHE | Mbit/s | 6250 | BWswitch | šířka pásma pro WS na sběrnici SWITCHE | Mbit/s | 10000 | BWswitch | šířka pásma pro WS na sběrnici SWITCHE | Mbit/s | 5555.5556
DR-3 | SWITCH-4 |  |  | DR-4 | SWITCH-4 |  |  | DR-5 | SWITCH-4
PARAMETR | POPIS | mj | hodnota | PARAMETR | POPIS | mj | hodnota | PARAMETR | POPIS | mj | hodnota
SW-AB | šířka pásma sběrnice Switche | Mbit/s | 100000 | SW-AB | šířka pásma sběrnice Switche | Mbit/s | 100000 | SW-AB | šířka pásma sběrnice Switche | Mbit/s | 100000
CHWt | celková šířka vstupního kanálu | Mbit/s | 4000 | CHWt | celková šířka vstupního kanálu | Mbit/s | 4000 | CHWt | celková šířka vstupního kanálu | Mbit/s | 4000
NBPt | celkový počet portů bloku | ks | 24 | NBPt | celkový počet portů bloku | ks | 24 | NBPt | celkový počet portů bloku | ks | 24
BWmin | minimální šířka pásma pro WS | Mbit/s | 166.6667 | BWmin | minimální šířka pásma pro WS | Mbit/s | 166.6667 | BWmin | minimální šířka pásma pro WS | Mbit/s | 166.6667
NBPw | využitý počet koncových portů | ks | 8 | NBPw | využitý počet koncových portů | ks | 8 | NBPw | využitý počet koncových portů | ks | 12
Llan | předpokládané zatížení sítě | x | 0.6 | Llan | předpokládané zatížení sítě | x | 0.6 | Llan | předpokládané zatížení sítě | x | 0.6
BWr | reálná šířka pásma pro WS | Mbit/s | 833.3333 | BWr | reálná šířka pásma pro WS | Mbit/s | 833.3333 | BWr | reálná šířka pásma pro WS | Mbit/s | 555.5556
NBPb | celkový zapojený počet portů | ks | 12 | NBPb | celkový zapojený počet portů | ks | 10 | NBPb | celkový zapojený počet portů | ks | 16
BWswitch | šířka pásma pro WS na sběrnici SWITCHE | Mbit/s | 4166.6667 | BWswitch | šířka pásma pro WS na sběrnici SWITCHE | Mbit/s | 5000 | BWswitch | šířka pásma pro WS na sběrnici SWITCHE | Mbit/s | 3125
DR-6 | SWITCH-1
PARAMETR | POPIS | mj | hodnota
SW-AB | šířka pásma sběrnice Switche | Mbit/s | 100000
CHWt | celková šířka vstupního kanálu | Mbit/s | 4000
NBPt | celkový počet portů bloku | ks | 24
BWmin | minimální šířka pásma pro WS | Mbit/s | 166.6667
NBPw | využitý počet koncových portů | ks | 18
Llan | předpokládané zatížení sítě | x | 0.6
BWr | reálná šířka pásma pro WS | Mbit/s | 370.3704
NBPb | celkový zapojený počet portů | ks | 20
BWswitch | šířka pásma pro WS na sběrnici SWITCHE | Mbit/s | 2500
DR-6 | SWITCH-2
PARAMETR | POPIS | mj | hodnota
SW-AB | šířka pásma sběrnice Switche | Mbit/s | 100000
CHWt | celková šířka vstupního kanálu | Mbit/s | 4000
NBPt | celkový počet portů bloku | ks | 24
BWmin | minimální šířka pásma pro WS | Mbit/s | 166.6667
NBPw | využitý počet koncových portů | ks | 8
Llan | předpokládané zatížení sítě | x | 0.6
BWr | reálná šířka pásma pro WS | Mbit/s | 833.3333
NBPb | celkový zapojený počet portů | ks | 10
BWswitch | šířka pásma pro WS na sběrnici SWITCHE | Mbit/s | 5000
DR-6 | SWITCH-3
PARAMETR | POPIS | mj | hodnota
SW-AB | šířka pásma sběrnice Switche | Mbit/s | 100000
CHWt | celková šířka vstupního kanálu | Mbit/s | 4000
NBPt | celkový počet portů bloku | ks | 24
BWmin | minimální šířka pásma pro WS | Mbit/s | 166.6667
NBPw | využitý počet koncových portů | ks | 3
Llan | předpokládané zatížení sítě | x | 0.6
BWr | reálná šířka pásma pro WS | Mbit/s | 2222.2222
NBPb | celkový zapojený počet portů | ks | 5
BWswitch | šířka pásma pro WS na sběrnici SWITCHE | Mbit/s | 10000
DR-6 | SWITCH-4
PARAMETR | POPIS | mj | hodnota
SW-AB | šířka pásma sběrnice Switche | Mbit/s | 100000
CHWt | celková šířka vstupního kanálu | Mbit/s | 4000
NBPt | celkový počet portů bloku | ks | 24
BWmin | minimální šířka pásma pro WS | Mbit/s | 166.6667
NBPw | využitý počet koncových portů | ks | 9
Llan | předpokládané zatížení sítě | x | 0.6
BWr | reálná šířka pásma pro WS | Mbit/s | 740.7407
NBPb | celkový zapojený počet portů | ks | 11
BWswitch | šířka pásma pro WS na sběrnici SWITCHE | Mbit/s | 4545.4545

## III - 1 - 2
III. | Realizační dokumentace
III.1. | Popis řešení - základní informace
Nové řešení JKS z důvodu zvýšení bezpečnosti a především spolehlivosti opouští variantu jednoho centrálního
datového rozvaděče pro linky horizontální vrstvy, ale rozděluje síť na 32 funkčně komunikačních uzlú umístěných
do šesti datových rozvaděčů DR-1 až DR-6. Těchto 24 uzlů je podřízeno centrálnímu uzlu v DR-0 umístěném v
místnosti 1A06. Jejich vzájemné propojení definuje blokové schéma v kapitole II.4.
Všechny ozvaděče jsou propojeny redundantním vedením a jsou zapojeny v topologii úplného polynomu.
Tím je zajištěn dostatečný stupeň spolehlivosti systému a při poškození některého páteřního vedení
jeho funkci převezme redundantní trasa. Znázorněná propojení jsou realizována optickým MM kabelem
pro přenos dat počítačové sítě i jiných IP zařízení.
Jednotlivé uzly obsluhují následující části budov:
DR-0 - 1A01, 1A02, 1A03, 1A04, 1A05, 1A06, 1A13, 1B02, 3A02, 3A03, 3A04, 3D13, 3D14
DR-1 - 1B01, 1B08, 1C01, 1C04, 1C07, 1C10, 1C13, 1C16, 1C19
DR-2 - 1C19, 1D01, 1D04, 1D07, 1D10, 1D13, 1D16, 1D17, 1D20, 1D23, 1D26, 1D29
DR-3 - 2A03, 2A09, 2A15, 2A16, 2B01, 2B04, 2B07, 2B10, 2B13, 2C01, 2C04, 2C07, 2C13
DR-4 - 2C04, 2C10, 2C16, 2C19, 2D04, 2D07, 2D13, 3C07, 3C08, 3C12, 3D07, 3D08
DR-5 - 2A02, 2A06, 2A12, 2C04, 2D01, 2D04, 2D10, 2D16, 2D17, 2D20, 2D23, 2D26, 2D29,3C07, 3C08, 3C12, 3D07, 3D08
DR-6 - 3A06, 3A07, 3A09, 3A10, 3B01, 3B04, 3B07, 3B10, 3B13, 3C01, 3C04, 3C05
III.2. | Rozvody páteřní sekce
Datové páteřní rozvody budou realizovány čtyřvláknovým FO MM kabelem v konstrukci BREAKOUT, který
bude na obou koncích zakončen v FO SFF konektorech umístěných přímo do optické vany příslušného
datového rozvaděče.
Rezerva kabelu bude navinuta mezi cívky umístěné na zadní stěnu datového rozvaděče.
Navržený typ kabelu vnitřním pláštěm chrání každé vlákno, které bude technikou přímého konektorování
zakončeno v FO SFF konektoru. Z toho jednoznačně vyplývá, že instalační firma musí prokazatelně
zvládat technologii přímého konektorování SM SFF FO konektorů. Zapojení jednotlivých FO kabelů
je definováno ve specifikaci osazení Patch Panelů jednotlivých datových rozvaděčů a kabelovou tabulkou
páteřních rozvodů. Veškeré FO trasy jsou zapojeny jako křížené.
Každý z FO kabelů má zapojena dvě vlákna, druhá dvě zůstávají jako rezerva.
Trasy páteřních rozvodů.
Páteřní rozvody jsou vedeny ze serverovny stropními podhledy k místům jednotlivých stoupaček.
Jednotlivá vedení stropními podhledy musí být z důvodu bezpečnosti fyzicky umístěna
do rozdílných míst vedení trasy.
Všechny trasy optických kabelů musí být označeny výstražnými štítky OPTICKÝ KABEL.
Značení páteřních kabelů:
TYP-AB.X
TYP: FO - optický kabel
A - č. DR odkud vede
B - č. DR kam vede
X - pořadové číslo kabelu tohoto spojení
Příklady:
FO-01.1 - FO kabel z uzlu 0 do uzlu 1, pořadové číslo do tohoto uzlu - 1
| Popis tras páteřních rozvodů: | Dodána výkresová dokumentace
Kapacity jednotlivých typů žlabů jsou v samostatné kapitole III.4. Fyzické provedení stoupaček je popsáno
v kapitole III.5.
DR-0
DR-2
DR-1
DR-3
DR-4
DR-5
DR-6

## III - 3
III.3. | Rozvody horizontální sekce
Rozvod kabelů horizontální sekce je řešen dle výkresové dokumentace - výkr. 001 až 003. Kabely této sekce
jsou vedeny z rozvaděčů DR-0 až DR-6. Pro horizontální sekci jsou použity výhradně kabely se svařeným
párem, aby nedošlo ke ztrátě přenosových parametrů linky třídy EA i při velkém množství ostrých ohybů,
které jsou prakticky ve všech trasách. Kabely jsou převážně uloženy v plechových žlabech s
víkem (víko je zajištěno pomocí svorek). Pro horizontální sekci jsou použity různé rozměry žlabu
dle množství uložených vodičů. U žlabů bylo dbáno na dostatečnou kapacitu průřezu a také nosnost.
Optické vedení je ve žlabech odděleno přepážkou. Je možné v budoucnosti přiložit další vedení nejen z
důvodu rozšíření počtu portů současné sítě, ale i z důvodu migrace na rychlejší systémy.
Kapacity žlabů jsou stanoveny tak, aby tomuto požadavku vyhověly. Ke žlabům je nezbytné
použít originální prvky (vnější/vnitřní/ploché rohy, T-členy, redukce atd.).
Veškeré kovové části tras musí být uzemněny v souladu s ČSN 33 2000-5-54 ed. 2.
V rozpisu materiálu a v rozpočtu je materiál na zemnění zahrnut do položky PIM-1 - pomocný instalační
materiál. U rozvodů uložených ve žlabech je nutné udělat na kabelech rezervu v délce vedení.
Ta se realizuje pomocí rezervní smyčky. Týká se to pouze zásuvek, které jsou v místnosti na straně trasy
blíže k rozvaděči. Důvodem je potřebná flexibilita umístění zásuvky a možnost jejího přesunutí dle změny
uspořádání pracoviště. Délka uložené rezervy by měla být podle šířky místnosti v rozsahu 1 až 10 metrů.
Zapojení portů zásuvek k portům Patch Panelů jednotlivých datových rozvaděčů je definováno výkresy
Patch Panelů datových rozvaděčů, výkresy umístění zásuvek a kabelovou tabulkou horizontální sekce.
Systém značení portů a zásuvek je popsán v samostatné kapitole III.7 .
| Popis tras v částech budovy: | Dodána výkresová dokumentace

## III - 4 - Žlaby
III.4. | Katalogové kapacity žlabů
Počítáno pro kabely průměru 10,1 mm a plnění žlabu na 50%

## III - 5
III.5. | Fyzické provedení tras
Horizontální sekce
Trasy horizontální sekce jsou realizovány dle principů uvedených v kapitole III.3
Přesný přehled materiálů pro jednotlivé místnosti je uveden v kap. IV.1. Specifikace materiálů - trasy.
Požadavek:
Při fyzické realizaci horizontálních tras je nutné dodržet následující zásadu:
Po vytvoření průrazu mezi místnostmi musí žlab s víkem procházet z jedné místnosti do druhé. Není
možné, aby žlab končil u zdi a kabely procházely pouze otvorem ve zdivu. Důvodem je zachování možnosti
snadné přikládky dalších vedení. Každý průraz musí být následně kolem žlabu zapraven vhodným
materiálem dle povrchu zdi v místnosti (štukatérská omítka, sádrokarton ap.). V rozpočtu je materiál
na zapravení průrazů zahrnut do položky PIM-1 - pomocný instalační materiál.
Páteřní sekce
Páteřní sekce (viz. kap. III.2) využívá zavěšených žlabů vedených v mezistropních prostorách.
FO kabely jsou uloženy do oddělené sekce žlabu VŽDY opatřeného příslušným výkem.
Následně páteřní sekce využívá stoupačky.
FO kabely jsou zakončeny v MM FO SFF konektorech technologií přímého konektorování.
Svařování a jiné způsoby spojení jsou v tomto řešení nepřípustné.
Stoupačky
Stoupačky jsou využity pro páteřní sekci v plném rozsahu a částečně pro horizontální sekci při přechodu
mezi podlažími.
Umístění stoupaček:
ST-1 - Nachází se v technické místnosti xC02 dle výkresové dokumentace. ( x reprezentuje číslo podlaží)
ST-2 - Dle výkresové dokumentace začíná v místnosti 2C18 a stoupá do místnosti 3C10.
ST-3 - Nachází se v technické místnosti xD02 dle výkresové dokumentace. ( x reprezentuje číslo podlaží)
ST-4 - Výtahová šachta ve výkresové dokumentaci označena xA01 ( x reprezentuje číslo podlaží)
Stoupačky jsou realizovány z perforovaných plechových žlabů NKZI 125 a 250mm.
Materiál pro jednotlivé stoupačky dle místnosti je uveden v kap. IV.1. Specifikace materiálů - trasy.
Pro stoupačky platí stejný požadavek na průchod žlabů průrazem, jako u horizontální vrstvy.
Osazení stoupaček:
ST-1 v 1C02 - TRAKT C: 12xFO kabel
ST-2 v 3C10 - TRAKT C: 16x UTP kabel
ST-3 v 1D02 - TRAKT D: 4xFO kabel, 16x UTP kabel
ST-4 v 2A01 - Výtahová šachta: 14x UTP kabel
Datová zásuvka 3 porty pro montáž do zdi
v designu TIME. Barva: ocelová
barvu lze na přání změnit
Datová zásuvka 3 porty pro montáž do zdi
v designu TIME. Barva: titanová
barvu lze na přání změnit

## IV - 1 - Materiál trasy
IV.1. Trasy - specifikace dle místností
Projekt-verze: | #REF! |  | 1NP - A | [6 empty] | 1NP - B |  |  | 1NP - C | [10 empty] | 1NP - D | [12 empty] | 2NP - A | [6 empty] | 2NP - B |  |  |  |  | 2NP - C | [10 empty] | 2NP - D | [8 empty] | 3NP - A | [6 empty] | 3NP - B |  |  |  |  | 3NP - C | [9 empty] | 3NP - D
P.N. - referenční vzor | popis |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 16 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 17 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | rezerva | CELKEM
NKZIN 62x50x0,7 | Plechový neperforovaný žlab MARS 62x50mm | m |  | 10 | 12 |  |  |  | 18 |  | 13 | 4 | 8 | 1 | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 22 | 12 | 1 | 5 | [10 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 11 | 1 | 1 | [5 empty] | 3 | 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | [6 empty] | 19 |  |  |  |  | 24 | [6 empty] | 18 | 1 | 3 |  |  |  |  | 4 | 4 | 20 | 20 | 4 | 4 | [9 empty] | 293
NKZIN 125x50x0,7 | Plechový neperforovaný žlab MARS 125x50mm | m |  | 6 |  |  |  |  | 15 | 15 | 2 |  | 4 |  |  | 14 | [10 empty] | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 7 | 15 |  |  |  |  | 7 | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  | 15 | [5 empty] | 4 | 9 | 7 |  |  | 15 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 14 |  |  |  |  | 2 | 3 | [20 empty] | 191
NKZIN 250x50x0,7 | Plechový neperforovaný žlab MARS 250x50mm | m |  |  | 6 | [7 empty] | 11 | 6 |  | 1 | [7 empty] | 8 | [19 empty] | 14 |  |  |  |  | 3 | 1 | [9 empty] | 2 | 4 | [6 empty] | 15 | [34 empty] | 71
NKZIN 250x100x0,7 | Plechový neperforovaný žlab MARS 250x100mm | m | [100 empty] | 0
NKZIN 500x100x1 | plechový neperforovaný žlab MARS 500x100mm | m |  |  | 1 | 3 | 3 | 1 | [15 empty] | 2 | 4 | [77 empty] | 14
NKZI 125x50x0,7 | plechový perforovaný žlab MARS 125x50mm | m | 11 | [99 empty] | 11
NKZI 250x50x0,7 | plechový perforovaný žlab MARS 250x50mm | m | [11 empty] | 4 | [10 empty] | 4 | [24 empty] | 4 | [7 empty] | 4 |  |  | 4 | [20 empty] | 4 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4 | [10 empty] | 32
NO 90x50x62 | Žlab MARS oblouk 90° | ks |  | 1 | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 1 | [19 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 1 |  | 3 | 3 | 1 | [10 empty] | 41
NO 90x50x125 | Žlab MARS oblouk 90° | ks | 2 | [9 empty] | 2 | [44 empty] | 1 |  | 1 | [20 empty] | 1 | 1 | [20 empty] | 8
NO 90x50x250 | Žlab MARS oblouk 90° | ks | [11 empty] | 1 | [34 empty] | 1 | 1 | [9 empty] | 1 | [42 empty] | 4
NO 90x100x500 | Žlab MARS oblouk 90° | ks |  |  |  |  | 1 | 1 | [16 empty] | 1 | [77 empty] | 3
NO 45x50x62 | Žlab MARS oblouk 45° | ks | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [27 empty] | 1 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | [9 empty] | 28
NO 45x50x125 | Žlab MARS oblouk 45° | ks |  | 1 | [6 empty] | 1 | [25 empty] | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 2 | 1 | [21 empty] | 1 | [20 empty] | 12
NO 45x50x250 | Žlab MARS oblouk 45° | ks | [10 empty] | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | [36 empty] | 1 | [41 empty] | 5
NKO 90x50x62 | Žlab MARS oblouk klesající 90° | ks |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  | 2 | 1 | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | [10 empty] | 1 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [9 empty] | 51
NKO 90X50x125 | Žlab MARS oblouk klesající 90° | ks | [55 empty] | 1 | [23 empty] | 1 | [20 empty] | 2
NKO 90x50x250 | Žlab MARS oblouk klesající 90° | ks | [11 empty] | 1 | [34 empty] | 0 | 1 | [10 empty] | 1 | [41 empty] | 3
NKO 90x100x500 | Žlab MARS oblouk klesající 90° | ks | [5 empty] | 1 | [94 empty] | 1
NSO 90x50x62 | Žlab MARS oblouk stoupající 90° | ks | [100 empty] | 0
NSO 90x50x125 | Žlab MARS oblouk stoupající 90° | ks | [100 empty] | 0
NSO 90x50x250 | Žlab MARS oblouk stoupající 90° | ks | [100 empty] | 0
NSK 50 | Žlab MARS spojka kloubová | ks | [11 empty] | 4 | [88 empty] | 4
NRD 50 | Žlab MARS oblouk redukční 90° | ks |  | 2 | 6 | 2 |  |  | 12 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 4 | 4 | [12 empty] | 4 | [5 empty] | 8 | [14 empty] | 2 | 6 | 5 | 2 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 2 | 2 | [11 empty] | 78
NRD 100 | Žlab MARS oblouk redukční 90° | ks | [100 empty] | 0
NR 50x62 | Žlab MARS redukce | ks | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 | [79 empty] | 2
NR 50X125 | Žlab MARS redukce | ks |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 2 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [65 empty] | 7
NR 100x250 | Žlab MARS redukce | ks |  |  | 1 | 1 | [96 empty] | 2
NK 50x62 | Žlab MARS koncovka | ks | [20 empty] | 1 | [13 empty] | 2 | [5 empty] | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | [13 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 10
NK 50x125 | Žlab MARS koncovka | ks | [100 empty] | 0
NK 50x250 | Žlab MARS koncovka | ks | [55 empty] | 0 | [44 empty] | 0
NS 50 | Žlab MARS spojka | ks |  |  | 2 | [7 empty] | 2 | [47 empty] | 2 | 2 | [6 empty] | 1 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [9 empty] | 23
NS 100 | Žlab MARS spojka | ks | [100 empty] | 0
NSUK 50 | Žlab MARS úhlová spojka | ks | [12 empty] | 2 | [7 empty] | 4 | 4 | 2 | [24 empty] | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 3 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 3 | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | 35
OKKZ 37x75mm | Žlab JUPITER průchodka | ks |  | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 4 |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 2 | 5 |  |  |  |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 |  | 1 | 4 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  | 3 | 1 | 1 | [5 empty] | 1 | 4 | 4 |  | 1 | [9 empty] | 101
V 62 | Žlab MARS výko | m |  | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293
V 125 | Žlab MARS výko | m | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202
V 250 | Žlab MARS výko | m | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103
V 500 | Žlab MARS výko | m |  | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
NVO 90x62 | Žlab MARS výko oblouku 90° | ks |  | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
NVO 90x125 | Žlab MARS výko oblouku 90° | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
NVO 90x250 | Žlab MARS výko oblouku 90° | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
NVO 90x500 | Žlab MARS výko oblouku 90° | ks |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
NVO 45x62 | Žlab MARS výko oblouku 45° | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
NVO 45x125 | Žlab MARS výko oblouku 45° | ks |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
NVO 45x250 | Žlab MARS výko oblouku 45° | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
NVKO 90x50x62 | Žlab MARS výko oblouku klesajícího 90° | ks |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51
NVKO 90x50x125 | Žlab MARS výko oblouku klesajícího 90° | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
NVKO 90x100x500 | Žlab MARS výko oblouku klesajícího 90° | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
NSVO 90x50x62 | Žlab MARS výko oblouku stoupajícího 90° | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NSVO 90x50x125 | Žlab MARS výko oblouku stoupajícího 90° | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
NSVO 90x50x250 | Žlab MARS výko oblouku stoupajícího 90° | ks |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
VOH 62 | Výko pro redukční oblouk 62mm | ks |  | 1 | 2 | [5 empty] | 1 | [25 empty] | 1 | [5 empty] | 4 | [24 empty] | 1 | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | [21 empty] | 13
VOH 125 | Výko pro redukční oblouk 125mm | ks | [66 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [26 empty] | 2
VOH 250 | Výko pro redukční oblouk 250mm | ks | [100 empty] | 0
VOH 500 | Výko pro redukční oblouk 500mm | ks | [100 empty] | 0
VU | Svorka pro uchycení výka žlabu MARS | ks |  | 40 | 66 | 6 | 11 | 11 | 101 | 30 | 58 | 12 | 66 | 46 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 54 | 61 | 27 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 21 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 32 | 50 | 47 | 25 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 33 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 18 | 59 | 59 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1775
NPZ 50 | Vnitřní přepážka žlabu MARS | m |  | 6 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 11 | 4 |  | 15 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 10 | 8 |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 7 | 15 | [10 empty] | 10 | 5 |  | 15 | [5 empty] | 8 | 9 | 9 | 8 | 15 | [5 empty] | 15 | [11 empty] | 1 |  | 4 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 4 | [10 empty] | 231
NPZ 100 | Vnitřní přepážka žlabu MARS | m |  | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
NZ 500 | Závěs žlabu MARS | ks |  | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
ZVNE 62 | Závěs žlabu MARS vnější | ks |  | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6.5 | 2 | 4 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 11 | 6 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 5.5 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.5
ZVNE 125 | Závěs žlabu MARS vnější | ks |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 3.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.5
ZVNE 250 | Závěs žlabu MARS vnější | ks |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5
MN 8 | Závěsová matice s metrickým závitem | ks |  | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 7.5 | 7.5 | 2 | 11.5 | 3.5 | 1.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 11 | 10 | 0.5 | 2.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 1 | 0.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 10 | 8 | 2.5 | 1.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.5
ZT 8 | Univerzální závitová tyč s metrickým závitem | ks |  | 8 | 10 | 3 | 3 | 1 | 16.5 | 7.5 | 7.5 | 2 | 11.5 | 3.5 | 1.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 11 | 12 | 4.5 | 2.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 1 | 0.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 10 | 8 | 2.5 | 1.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.5
M8 | Univerzální matice s metrickým závitem | ks |  | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28
NSM 6X10 | Vratový šroub a samojistící matice | ks | 52 | 82 | 126 | 24 | 22 | 14 | 213 | 60 | 98 | 20 | 131 | 76 | 24 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 120 | 142 | 64 | 28 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 45 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 68 | 119 | 107 | 64 | 43 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 60 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 32 | 118 | 118 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3669
KF 09063 BA | Korugovaná chránička 63/50 (červená) | m |  | 9 | 6 | 9 |  | 4 | 35 | 15 | 10 | 10 | 15 |  | 9 | 19 |  |  |  |  | 12 | 13 | 22 | 26 | 9 | 13 | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  | 19 | 33 |  |  |  |  | 38 | 16 |  |  |  |  | 22 | 11 | 13 | 16 |  |  |  |  | 13 | 11 | 20 | 22 | 12 | 13 | 16 |  |  |  |  | 31 | 41 |  |  |  |  | 29 |  | 16 |  |  |  |  | 20 | 12 | 13 |  |  |  |  | 12 | 13 | 17 | 17 | 12 | 13 | [9 empty] | 795
KF 09090 BA | Korugovaná chránička 90/75 (červená) | m |  |  | 18 | 3 | 3 | 0 |  |  |  |  | 1 | [89 empty] | 25
KF 09110 BA | Korugovaná chránička 110/94 (červená) | m | [66 empty] | 4 | [33 empty] | 4
KPR 68 KA | Krabice pod zásuvku hloubka 66mm | ks |  |  | 9 |  | 2 |  | 2 |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 104
5016E - B1 | třmen upevňovací ABB | ks |  | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 105
5014E-A00400 36 | Modulární dat.zás. ABB Time Ocelová s LED osvětlením | ks |  |  | 8 |  | 2 |  | 2 |  | 1 | 2 | [90 empty] | 15
5014E-A00400 08 | Modulární dat.zás. ABB Time Titanová s LED osvětlením | ks |  | 1 |  | 1 | [10 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 90
3901F-A00130 01 | 3-rámeček ABB Ttime Bílá / Ledově bílá | ks |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 2 | [90 empty] | 5
3901F-A00140 01 | 4-rámeček ABB Ttime Bílá / Ledově bílá | ks |  |  | 4 |  |  |  | 1 | [93 empty] | 5
3901F-A00140 08 | 4-rámeček ABB Ttime Titan | ks |  |  | 3 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 43
3901F-A00130 08 | 3-rámeček ABB Ttime Titan | ks | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 48
CJH6X88TGBL | MiniJack Cat.6a UTP černý | ks |  | 2 | 30 | 1 | 2 |  | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |  | 3 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | 222
CJUDCAPBU | Zářezový díl pro konektor RJ45 pro přívod kabelu pod úhlem 45° | C |  | 2 | 30 | 1 | 2 |  | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |  | 221
CMBBL | záslepka černá | ks |  | 1 | 5 | 1 | 4 |  | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | [6 empty] | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |  | 3 | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 1 | [6 empty] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |  | 164
CPX2AW | 2x RJ45 zásuvková krabice, Alpine white, instalace na stěnu | ks |  |  | 2 | 1 |  |  | 4 | 1 | 3 |  | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 32
CPX4AW | 4x RJ45 zásuvková krabice, Alpine white, instalace na stěnu | ks |  | 1 | [8 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [78 empty] | 3
KNAUF BN30 | beton. směs - rychle tuhnoucí | bal | [100 empty] | 0

## IV - 2 - Materiál rozvaděče
IV. 2 . Datové rozvaděče
Projekt-verze: | 1.00
P.N. - referenční vzor | popis | mj | DR-0 | DR-1 | DR-2 | DR-3 | DR-4 | DR-5 | DR-6 | CELKEM
KR120 64-18 | nástěnný rozvaděč 600x400 18U s násuvným pláštěm - černý | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
R4P79 | Rámový stojan 600x762 42U černý | ks | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
KR900 00-00 | montážní sada M6 | ks | 48 | 40 | 44 | 44 | 36 | 36 | 32 | 308
PR2VD1279 | 42U oboustranný široký vertikální kabelový organizér se 4mi PRSP7 cívkami pro zajištění správného poloměru ohybu | ks | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4
CPPL24WBLY | mod. Patch Panel 24port 1U | ks | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19
SRBPBL | Vyvazovací lišta pro Patch panel 24potrt 1U | ks | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19
NMF2 | organizer 2U - jednostranný | ks | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 16
CJK6X88TGBU | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP modrý | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJK6X88TGGR | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP zelený | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CJK6X88TGRD | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP červený | ks | 58 | 20 | 35 | 30 | 27 | 41 | 30 | 265.1
CJK6X88TGYL | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP žlutý | ks | 19 | 16 | 15 | 12 | 10 | 12 | 8 | 101.2
CMBBL | záslepka černá | ks | 19 | 12 | 22 | 30 | 11 | 19 | 10 | 135.3
FO-SPOOL | cívka na rezervu FO kabelu | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14
PEL-29-Y2-10 | popisky panelů | ks | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 28.6
LJSL9-Y3-2,5 | popisky kabelů | ks | 170 | 88 | 116 | 100 | 90 | 122 | 92 | 855.8
PESW-B-8Y | výstražný štítek FO | ks | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23.1
F1DW24AQDLCZ | Optická vana 24 x LC duplex adapter vestavěný | ks | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7
HLWM1.5S-X0 | Vazací páska s popisovým polem 152mm | ks | 34 | 17.6 | 23.2 | 20 | 18 | 24.4 | 18.4 | 171.16
HLWM3S-X0 | Vazací páska s popisovým polem 305mm | ks | 17 | 8.8 | 11.6 | 10 | 9 | 12.2 | 9.2 | 85.58
HLS-15R3 | vázací páska - metráž | ks | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15.4
PLT1.5M | vázací pásky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 330
PLT2M | vázací pásky | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 165
UTPK6A5BU | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m -modrý | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UTPK6A5RD | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m -červený | ks | 58 | 20 | 35 | 30 | 27 | 41 | 30 | 253.05
UTPK6A5YL | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m - žlutý | ks | 19 | 16 | 15 | 12 | 10 | 12 | 8 | 96.6
UTPK6A5GR | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m - zelený | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FX2ELLNLNSNM002 | Duplex MM OM3 LC/LC Patch Cord 2m - Aqua | ks | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 117.6

## DR - 0
Projekt-verze: | 1.00
|  |  | P.N. | popis | množství | poznámka
|  |  | KR120 64-18 | nástěnný rozvaděč 600x400 18U s násuvným pláštěm - černý | 0
|  |  | R4P79 | Rámový stojan 600x762 42U černý | 1
|  |  | KR900 00-00 | montážní sada M6 | 48
DR-0 | OZNAČENÍ | komentář | PR2VD1279 | 42U oboustranný široký vertikální kabelový organizér se 4mi PRSP7 cívkami pro zajištění správného poloměru ohybu | 1
|  |  | CPPL24WBLY | mod. Patch Panel 24port 1U | 4
|  |  | SRBPBL | Vyvazovací lišta pro Patch panel 24potrt 1U | 4
FO - DP05 |  |  | NMF2 | organizer 2U - jednostranný | 3
ORGANIZÉR |  |  | CJK6X88TGBU | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP modrý | 0
|  |  | CJK6X88TGGR | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP zelený | 0
SWITCH |  |  | CJK6X88TGRD | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP červený | 58
SWITCH |  |  | CJK6X88TGYL | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP žlutý | 19
SWITCH |  |  | CMBBL | záslepka černá | 19
ORGANIZÉR |  |  | FO-SPOOL | cívka na rezervu FO kabelu | 2
|  |  | PEL-29-Y2-10 | popisky panelů | 5
PP - 01 |  |  | LJSL9-Y3-2,5 | popisky kabelů | 170
PP - 02 |  |  | PESW-B-8Y | výstražný štítek FO | 3
DP - 03 |  |  | F1DW24AQDLCZ | Optická vana 24 x LC duplex adapter vestavěný | 1
|  |  | HLWM1.5S-X0 | Vazací páska s popisovým polem 152mm | 34
SWITCH |  |  | HLWM3S-X0 | Vazací páska s popisovým polem 305mm | 17
ORAGNIZÉR |  |  | HLS-15R3 | vázací páska - metráž | 2
|  |  | PLT1.5M | vázací pásky | 0
DP04 |  |  | PLT2M | vázací pásky | 0
|  |  | UTPK6A5BU | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m -modrý | 0
|  |  | UTPK6A5RD | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m -červený | 58
|  |  | UTPK6A5YL | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m - žlutý | 19
|  |  | UTPK6A5GR | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m - zelený | 0
|  |  | FX2ELLNLNSNM002 | Duplex MM OM3 LC/LC Patch Cord 2m - Aqua | 16

## PP - DR0
| Projekt-verze: | 1.00
DR - 0
24 x UTP RJ45 jack Cat. 6A
PP - 01 |  | 1A0101 | 1A0102 | 1A0301 | 1A0302 | 1A0303 | 1A0304 | 1A0305 | 1A0306 | 1A0307 | 1A0308 | 1A0309 | 1A0310 | 1A0311 | 1A0312 | 1A0313 | 1A0314 | 1A0315 | 1A0316 | 1A0317 | 1A0318 | 1A0319 | 1A0320 | 1A0321 | 1A0322
k zásuvkám
24 x UTP RJ45 jack Cat. 6A
PP - 02 |  | 1A0323 | 1A0324 | 1A0325 | 1A0401 | 1A0501 | 1A0502 | 1A1301 | 1A1302 | 1A1303 | 1A1304 | 1A1305 | 1A1306 | 1A1307 | 1A1308 | 1A1309 | 1A1310 | 1B0201 | 1B0202 | 1B0203 | 1B0204 | 1B0205 | 1B0206 | 3A0201 | 3A0202
k zásuvkám
|  | 10 x UTP RJ45 jack Cat. 6A | [9 empty] | 14x záslepka
PP - 03 |  | 24 x UTP RJ45 jack Cat. 6A 1A0323: 3A0301; 24 x UTP RJ45 jack Cat. 6A 1A0324: 3A0302; 24 x UTP RJ45 jack Cat. 6A 1A0325: 3A0303; 24 x UTP RJ45 jack Cat. 6A 1A0401: 3A0401; 24 x UTP RJ45 jack Cat. 6A 1A0501: 3A0402; 24 x UTP RJ45 jack Cat. 6A 1A0502: 3D1301; 24 x UTP RJ45 jack Cat. 6A 1A1301: 3D1302; 24 x UTP RJ45 jack Cat. 6A 1A1302: 3D1303; 24 x UTP RJ45 jack Cat. 6A 1A1303: 3D1401; 24 x UTP RJ45 jack Cat. 6A 1A1304: 3D1402
k zásuvkám
|  | 19 x UTP RJ45 jack Cat. 6A | [18 empty] | 5x záslepka
PP - 04 |  | Z1A0201 | Z1A0202 | Z1A0301 | Z1A0302 | Z1A0303 | Z1A0304 | Z1A0401 | Z1A0501 | Z1A1301 | Z1A1302 | Z1A1303 | Z1A1304 | Z1A1305 | Z1A1306 | Z1B0201 | Z1B0202 | Z1B0203 | Z3A0201 | Z3A0202
připojení zámků dveří
24 x MM FO SFF konektor
PP - 05 |  | 0501 | 0502 | 0503 | 0504 | 0505 | 0506 | 0507 | 0508 | 0509 | 0510 | 0511 | 0512 | 0513 | 0514 | 0515 | 0516 | 0517 | 0518 | 0519 | 0520 | 0521 | 0522 | 0523 | 0524
Jde na |  | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 2401 | 2402 | 2403 | 2404
Páteřní trasy FO

## DR - 1
Projekt-verze: | 1.00
|  |  | P.N. | popis | množství | poznámka
|  |  | KR120 64-18 | nástěnný rozvaděč 600x400 18U s násuvným pláštěm - černý | 0
|  |  | R4P79 | Rámový stojan 600x762 42U černý | 1
DR-1 | OZNAČENÍ | komentář | KR900 00-00 | montážní sada M6 | 40
|  |  | PR2VD1279 | 42U oboustranný široký vertikální kabelový organizér se 4mi PRSP7 cívkami pro zajištění správného poloměru ohybu | 1
FO - P15 |  |  | CPPL24WBLY | mod. Patch Panel 24port 1U | 2
ORGANIZÉR |  |  | SRBPBL | Vyvazovací lišta pro Patch panel 24potrt 1U | 2
|  |  | NMF2 | organizer 2U - jednostranný | 3
SWITCH |  |  | CJK6X88TGBU | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP modrý | 0
SWITCH |  |  | CJK6X88TGGR | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP zelený | 0
SWITCH |  |  | CJK6X88TGRD | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP červený | 20
ORGANIZÉR |  |  | CJK6X88TGYL | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP žlutý | 16
|  |  | CMBBL | záslepka černá | 12
DP11 |  |  | FO-SPOOL | cívka na rezervu FO kabelu | 2
|  |  | PEL-29-Y2-10 | popisky panelů | 3
SWITCH |  |  | LJSL9-Y3-2,5 | popisky kabelů | 88
ORGANIZÉR |  |  | PESW-B-8Y | výstražný štítek FO | 3
|  |  | F1DW24AQDLCZ | Optická vana 24 x LC duplex adapter vestavěný | 1
DP12 |  |  | HLWM1.5S-X0 | Vazací páska s popisovým polem 152mm | 17.6
|  |  | HLWM3S-X0 | Vazací páska s popisovým polem 305mm | 8.8
|  |  | HLS-15R3 | vázací páska - metráž | 2
|  |  | PLT1.5M | vázací pásky | 0
|  |  | PLT2M | vázací pásky | 0
|  |  | UTPK6A5BU | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m -modrý | 0
|  |  | UTPK6A5RD | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m -červený | 20
|  |  | UTPK6A5YL | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m - žlutý | 16
|  |  | UTPK6A5GR | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m - zelený | 0
|  |  | FX2ELLNLNSNM002 | Duplex MM OM3 LC/LC Patch Cord 2m - Aqua | 16

## PP - DR1
| Projekt-verze: | 1.00
DR1
|  | 20 x UTP RJ45 jack Cat. 6A | [19 empty] | 4x záslepka
DP - 11 |  | 1B0101 | 1B0801 | 1B0802 | 1C0101 | 1C0102 | 1C0103 | 1C0401 | 1C0701 | 1C0702 | 1C0703 | 1C1001 | 1C1002 | 1C1003 | 1C1301 | 1C1302 | 1C1303 | 1C1601 | 1C1602 | 1C1603 | 1C1902
k zásuvkám
|  | 16 x UTP RJ45 jack Cat. 6A | [15 empty] | 8x záslepka
DP - 12 |  | Z1B0101 | Z1B0102 | Z1B0103 | Z1B0104 | Z1B0204 | Z1C0101 | Z1C0102 | Z1C0103 | Z1C0104 | Z1C0105 | Z1C0106 | Z1C0401 | Z1C0402 | Z1C0403 | Z1C0404 | Z1C1901
připojení zámků dveří
24 x MM FO SFF konektor
DP - 13 |  | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | 1315 | 1316 | 1317 | 1318 | 1319 | 1320 | 1321 | 1322 | 1323 | 1324
Jde na |  | 0501 | 0502 | 0503 | 0504 | 3401 | 3402 | 3403 | 3404 | [8 empty] | 2417 | 2418 | 2419 | 2420 | 6321 | 6322 | 6323 | 6324
|  | 24 x MM FO SFF konektor 1301 0501: Páteřní trasy FO | [8 empty] | Redundantní trasy FO

## DR - 2
Projekt-verze: | 1.00
|  |  | P.N. | popis | množství | poznámka
|  |  | KR120 64-18 | nástěnný rozvaděč 600x400 18U s násuvným pláštěm - černý | 0
|  |  | R4P79 | Rámový stojan 600x762 42U černý | 1
DR - 2 | OZNAČENÍ | komentář | KR900 00-00 | montážní sada M6 | 44
|  |  | PR2VD1279 | 42U oboustranný široký vertikální kabelový organizér se 4mi PRSP7 cívkami pro zajištění správného poloměru ohybu | 1
FO - P24 |  |  | CPPL24WBLY | mod. Patch Panel 24port 1U | 3
ORGANIZÉR |  |  | SRBPBL | Vyvazovací lišta pro Patch panel 24potrt 1U | 3
|  |  | NMF2 | organizer 2U - jednostranný | 3
SWITCH |  |  | CJK6X88TGBU | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP modrý | 0
SWITCH |  |  | CJK6X88TGGR | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP zelený | 0
SWITCH |  |  | CJK6X88TGRD | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP červený | 35
ORGANIZÉR |  |  | CJK6X88TGYL | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP žlutý | 15
|  |  | CMBBL | záslepka černá | 22
DP21 |  |  | FO-SPOOL | cívka na rezervu FO kabelu | 2
DP22 |  |  | PEL-29-Y2-10 | popisky panelů | 4
|  |  | LJSL9-Y3-2,5 | popisky kabelů | 116
SWITCH |  |  | PESW-B-8Y | výstražný štítek FO | 3
ORGANIZÉR |  |  | F1DW24AQDLCZ | Optická vana 24 x LC duplex adapter vestavěný | 1
|  |  | HLWM1.5S-X0 | Vazací páska s popisovým polem 152mm | 23.2
DP23 |  |  | HLWM3S-X0 | Vazací páska s popisovým polem 305mm | 11.6
|  |  | HLS-15R3 | vázací páska - metráž | 2
|  |  | PLT1.5M | vázací pásky | 0
|  |  | PLT2M | vázací pásky | 0
|  |  | UTPK6A5BU | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m -modrý | 0
|  |  | UTPK6A5RD | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m -červený | 35
|  |  | UTPK6A5YL | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m - žlutý | 15
|  |  | UTPK6A5GR | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m - zelený | 0
|  |  | FX2ELLNLNSNM002 | Duplex MM OM3 LC/LC Patch Cord 2m - Aqua | 16

## PP - DR2
| Projekt-verze: | 1.00
DR2
24 x UTP RJ45 jack Cat. 6A
PP - 21 |  | 1A0201 | 1A0202 | 1A0203 | 1C1901 | 1C1902 | 1D0101 | 1D0102 | 1D0103 | 1D0401 | 1D0701 | 1D0702 | 1D0703 | 1D1001 | 1D1002 | 1D1003 | 1D1301 | 1D1302 | 1D1303 | 1D1601 | 1D1602 | 1D1603 | 1D1701 | 1D2001 | 1D2002
k zásuvkám
|  | 10 x UTP RJ45 jack Cat. 6A | [9 empty] | 14x záslepka
PP - 22 |  | 1D2003 | 1D2301 | 1D2302 | 1D2303 | 1D2601 | 1D2602 | 1D2603 | 1D2901 | 1D2902 | 1D2903
k zásuvkám
|  | 15 x UTP RJ45 jack Cat. 6A | [14 empty] | 9x záslepka
PP - 23 |  | Z1D1701 | Z1D1702 | Z1D1703 | Z1D1704 | Z1D0101 | Z1D0102 | Z1D0103 | Z1D0104 | Z1D0401 | Z1D0402 | Z1D0403 | Z1D0404 | Z1C1902 | Z1C1903 | Z1C1904
připojení zámků dveří
24 x MM FO SFF konektor
DP - 24 |  | 2401 | 2402 | 2403 | 2404 | 2405 | 2406 | 2407 | 2408 | 2409 | 2410 | 2411 | 2412 | 2413 | 2414 | 2415 | 2416 | 2417 | 2418 | 2419 | 2420 | 2421 | 2422 | 2423 | 2424
Jde na |  | 0505 | 0506 | 0507 | 0508 | 5301 | 5302 | 5303 | 5304 | [8 empty] | 1317 | 1318 | 1319 | 1320 | 5321 | 5322 | 5323 | 5324
|  | 24 x MM FO SFF konektor 2401 0505: Páteřní trasy FO | [8 empty] | Redundantní trasy FO

## DR - 3
Projekt-verze: | 1.00
|  |  | P.N. | popis | množství | poznámka
|  |  | KR120 64-18 | nástěnný rozvaděč 600x400 18U s násuvným pláštěm - černý | 0
|  |  | R4P79 | Rámový stojan 600x762 42U černý | 1
DR - 3 | OZNAČENÍ | komentář | KR900 00-00 | montážní sada M6 | 44
|  |  | PR2VD1279 | 42U oboustranný široký vertikální kabelový organizér se 4mi PRSP7 cívkami pro zajištění správného poloměru ohybu | 1
FO - P34 |  |  | CPPL24WBLY | mod. Patch Panel 24port 1U | 3
ORGANIZÉR |  |  | SRBPBL | Vyvazovací lišta pro Patch panel 24potrt 1U | 3
|  |  | NMF2 | organizer 2U - jednostranný | 3
SWITCH |  |  | CJK6X88TGBU | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP modrý | 0
SWITCH |  |  | CJK6X88TGGR | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP zelený | 0
SWITCH |  |  | CJK6X88TGRD | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP červený | 30
ORGANIZÉR |  |  | CJK6X88TGYL | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP žlutý | 12
|  |  | CMBBL | záslepka černá | 30
P31 |  |  | FO-SPOOL | cívka na rezervu FO kabelu | 2
P32 |  |  | PEL-29-Y2-10 | popisky panelů | 4
|  |  | LJSL9-Y3-2,5 | popisky kabelů | 100
SWITCH |  |  | PESW-B-8Y | výstražný štítek FO | 3
ORGANIZÉR |  |  | F1DW24AQDLCZ | Optická vana 24 x LC duplex adapter vestavěný | 1
|  |  | HLWM1.5S-X0 | Vazací páska s popisovým polem 152mm | 20
P33 |  |  | HLWM3S-X0 | Vazací páska s popisovým polem 305mm | 10
|  |  | HLS-15R3 | vázací páska - metráž | 2
|  |  | PLT1.5M | vázací pásky | 0
|  |  | PLT2M | vázací pásky | 0
|  |  | UTPK6A5BU | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m -modrý | 0
|  |  | UTPK6A5RD | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m -červený | 30
|  |  | UTPK6A5YL | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m - žlutý | 12
|  |  | UTPK6A5GR | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m - zelený | 0
|  |  | FX2ELLNLNSNM002 | Duplex MM OM3 LC/LC Patch Cord 2m - Aqua | 16

## PP - DR3
| Projekt-verze: | 1.00
DR3
24 x UTP RJ45 jack Cat. 6A
DP - 31 |  | 2A0301 | 2A0901 | 2A0902 | 2A0903 | 2A1501 | 2A1502 | 2A1503 | 2A1601 | 2A1602 | 2B0101 | 2B0401 | 2B0402 | 2B0403 | 2B0701 | 2B0702 | 2B0703 | 2B1001 | 2B1002 | 2B1003 | 2B1301 | 2B1302 | 2B1303 | 2C0101 | 2C0102
k zásuvkám
|  | 6 x UTP RJ45 jack Cat. 6A | [5 empty] | 18 x záslepka
DP - 32 |  | 2C0701 | 2C0702 | 2C0703 | 2C1301 | 2C1302 | 2C1303
k zásuvkám
|  | 12 x UTP RJ45 jack Cat. 6A | [11 empty] | 12 x záslepka
DP - 33 |  | Z2A0301 | Z2A0302 | Z2A0303 | Z2A0304 | Z2B0101 | Z2B0102 | Z2B0103 | Z2B0104 | Z2C0101 | Z2C0102 | Z2C0401 | Z2C0402
připojení zámků dveří
24 x MM FO SFF konektor
DP - 34 |  | 3401 | 3402 | 3403 | 3404 | 3405 | 3406 | 3407 | 3408 | 3409 | 3410 | 3411 | 3412 | 3413 | 3414 | 3415 | 3416 | 3417 | 3418 | 3419 | 3420 | 3421 | 3422 | 3423 | 3424
Jde na |  | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 4301 | 4302 | 4303 | 4304 | 6301 | 6302 | 6303 | 6304 | [8 empty] | 5317 | 5318 | 5319 | 5320
|  | 24 x MM FO SFF konektor 3401 1305: Páteřní trasy FO | [8 empty] | Redundantní trasa FO

## DR - 4
Projekt-verze: | 1.00
|  |  | P.N. | popis | množství | poznámka
|  |  | KR120 64-18 | nástěnný rozvaděč 600x400 18U s násuvným pláštěm - černý | 1
|  |  | R4P79 | Rámový stojan 600x762 42U černý | 0
DR - 4 | OZNAČENÍ | komentář | KR900 00-00 | montážní sada M6 | 36
|  |  | PR2VD1279 | 42U oboustranný široký vertikální kabelový organizér se 4mi PRSP7 cívkami pro zajištění správného poloměru ohybu | 0
FO - P43 |  |  | CPPL24WBLY | mod. Patch Panel 24port 1U | 2
ORGANIZÉR |  |  | SRBPBL | Vyvazovací lišta pro Patch panel 24potrt 1U | 2
|  |  | NMF2 | organizer 2U - jednostranný | 2
SWITCH |  |  | CJK6X88TGBU | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP modrý | 0
SWITCH |  |  | CJK6X88TGGR | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP zelený | 0
SWITCH |  |  | CJK6X88TGRD | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP červený | 27
SWITCH |  |  | CJK6X88TGYL | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP žlutý | 10
ORGANIZÉR |  |  | CMBBL | záslepka černá | 11
|  |  | FO-SPOOL | cívka na rezervu FO kabelu | 2
P41 |  |  | PEL-29-Y2-10 | popisky panelů | 3
P42 |  |  | LJSL9-Y3-2,5 | popisky kabelů | 90
|  |  | PESW-B-8Y | výstražný štítek FO | 3
|  |  | F1DW24AQDLCZ | Optická vana 24 x LC duplex adapter vestavěný | 1
|  |  | HLWM1.5S-X0 | Vazací páska s popisovým polem 152mm | 18
|  |  | HLWM3S-X0 | Vazací páska s popisovým polem 305mm | 9
|  |  | HLS-15R3 | vázací páska - metráž | 2
|  |  | PLT1.5M | vázací pásky | 100
|  |  | PLT2M | vázací pásky | 50
|  |  | UTPK6A5BU | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m -modrý | 0
|  |  | UTPK6A5RD | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m -červený | 27
|  |  | UTPK6A5YL | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m - žlutý | 10
|  |  | UTPK6A5GR | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m - zelený | 0
|  |  | FX2ELLNLNSNM002 | Duplex MM OM3 LC/LC Patch Cord 2m - Aqua | 16

## PP - DR4
| Projekt-verze: | 1.00
DR4
24 x UTP RJ45 jack Cat. 6A
DP - 41 |  | 2C0401 | 2C1001 | 2C1002 | 2C1003 | 2C1601 | 2C1602 | 2C1603 | 2C1901 | 2C1902 | 2D0701 | 2D0702 | 2D0703 | 2D1301 | 2D1302 | 2D1303 | 3C0701 | 3C0702 | 3C0703 | 3C0801 | 3C0802 | 3C1201 | 3C1202 | 3D0701 | 3D0702
k zásuvkám
|  | 3 x UTP RJ45 jack Cat. 6A |  |  | 11 x záslepka | [10 empty] | 10 x UTP RJ45 jack Cat. 6A
DP - 42 |  | 3D0703 | 3D0801 | 3D0802 | [11 empty] | Z2C0403 | Z2C0404 | Z2C1901 | Z2C1902 | Z2D0401 | Z2D0402 | Z3C1201 | Z3C1202 | Z3C1203 | Z3C1204
|  | připojení zámků dveří | [13 empty] | připojení zámků dveří
24 x MM FO SFF konektor
DP - 43 |  | 4301 | 4302 | 4303 | 4304 | 4305 | 4306 | 4307 | 4308 | 4309 | 4310 | 4311 | 4312 | 4313 | 4314 | 4315 | 4316 | 4317 | 4318 | 4319 | 4320 | 4321 | 4322 | 4323 | 4324
Jde na |  | 3405 | 3406 | 3407 | 3408 | 5305 | 5306 | 5307 | 5308
Páteřní trasy FO

## DR - 5
Projekt-verze: | 1.00
|  |  | P.N. | popis | množství | poznámka
|  |  | KR120 64-18 | nástěnný rozvaděč 600x400 18U s násuvným pláštěm - černý | 1
|  |  | R4P79 | Rámový stojan 600x762 42U černý | 0
DR - 5 | OZNAČENÍ | komentář | KR900 00-00 | montážní sada M6 | 36
|  |  | PR2VD1279 | 42U oboustranný široký vertikální kabelový organizér se 4mi PRSP7 cívkami pro zajištění správného poloměru ohybu | 0
FO - P54 |  |  | CPPL24WBLY | mod. Patch Panel 24port 1U | 3
ORGANIZÉR |  |  | SRBPBL | Vyvazovací lišta pro Patch panel 24potrt 1U | 3
|  |  | NMF2 | organizer 2U - jednostranný | 1
SWITCH |  |  | CJK6X88TGBU | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP modrý | 0
SWITCH |  |  | CJK6X88TGGR | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP zelený | 0
SWITCH |  |  | CJK6X88TGRD | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP červený | 41
ORGANIZÉR |  |  | CJK6X88TGYL | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP žlutý | 12
|  |  | CMBBL | záslepka černá | 19
P51 |  |  | FO-SPOOL | cívka na rezervu FO kabelu | 2
P52 |  |  | PEL-29-Y2-10 | popisky panelů | 4
|  |  | LJSL9-Y3-2,5 | popisky kabelů | 122
SWITCH |  |  | PESW-B-8Y | výstražný štítek FO | 3
ORGANIZÉR |  |  | F1DW24AQDLCZ | Optická vana 24 x LC duplex adapter vestavěný | 1
|  |  | HLWM1.5S-X0 | Vazací páska s popisovým polem 152mm | 24.4
P53 |  |  | HLWM3S-X0 | Vazací páska s popisovým polem 305mm | 12.2
|  |  | HLS-15R3 | vázací páska - metráž | 2
|  |  | PLT1.5M | vázací pásky | 100
|  |  | PLT2M | vázací pásky | 50
|  |  | UTPK6A5BU | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m -modrý | 0
|  |  | UTPK6A5RD | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m -červený | 41
|  |  | UTPK6A5YL | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m - žlutý | 12
|  |  | UTPK6A5GR | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m - zelený | 0
|  |  | FX2ELLNLNSNM002 | Duplex MM OM3 LC/LC Patch Cord 2m - Aqua | 16

## PP - DR5
| Projekt-verze: | 1.00
DR5
24 x UTP RJ45 jack Cat. 6A
DP - 51 |  | 2A0201 | 2A0202 | 2A0601 | 2A0602 | 2A0603 | 2A1201 | 2A1202 | 2A1203 | 2D0101 | 2D0102 | 2D1001 | 2D1002 | 2D1003 | 2D1601 | 2D1602 | 2D1603 | 2D1701 | 2D2001 | 2D2002 | 2D2003 | 2D2301 | 2D2302 | 2D2303 | 2D2601
k zásuvkám
|  | 17 x UTP RJ45 jack Cat. 6A | [16 empty] | 7 x záslepka
DP - 52 |  | 2D2602 | 2D2603 | 2D2901 | 2D2902 | 2D2903 | 3D0101 | 3D0102 | 3D0401 | 3D0402 | 3D0403 | 3D0501 | 3D0502 | 3D1001 | 3D1002 | 3D1003 | 3D1101 | 3D1102
k zásuvkám
|  | 12 x UTP RJ45 jack Cat. 6A | [11 empty] | 12 x záslepka
DP - 53 |  | Z2D1701 | Z2D1702 | Z2D1703 | Z2D1704 | Z2D0101 | Z2D0102 | ZD20403 | ZD20404 | Z3D0101 | Z3D0102 | Z3D0103 | Z3D0104
připojení zámků dveří
DP - 54 |  | 12 x UTP RJ45 jack Cat. 6A Z2D1701: 24 x MM FO SFF konektor
FO páteře |  | 5301 | 5302 | 5303 | 5304 | 5305 | 5306 | 5307 | 5308 | 5309 | 5310 | 5311 | 5312 | 5313 | 5314 | 5315 | 5316 | 5317 | 5318 | 5319 | 5320 | 5321 | 5322 | 5323 | 5324
Jde na |  | 2405 | 2406 | 2407 | 2408 | 4305 | 4306 | 4307 | 4308 | [8 empty] | 3417 | 3418 | 3419 | 3420 | 2421 | 2422 | 2423 | 2424
|  | 24 x MM FO SFF konektor 5301 2405: Páteřní trasy FO | [8 empty] | Redundantní trasa FO

## DR - 6
Projekt-verze: | 1.00
|  |  | P.N. | popis | množství | poznámka
|  |  | KR120 64-18 | nástěnný rozvaděč 600x400 18U s násuvným pláštěm - černý | 1
|  |  | R4P79 | Rámový stojan 600x762 42U černý | 0
DR-6 | OZNAČENÍ | komentář | KR900 00-00 | montážní sada M6 | 32
|  |  | PR2VD1279 | 42U oboustranný široký vertikální kabelový organizér se 4mi PRSP7 cívkami pro zajištění správného poloměru ohybu | 0
FO - P63 |  |  | CPPL24WBLY | mod. Patch Panel 24port 1U | 2
ORGANIZÉR |  |  | SRBPBL | Vyvazovací lišta pro Patch panel 24potrt 1U | 2
|  |  | NMF2 | organizer 2U - jednostranný | 1
SWITCH |  |  | CJK6X88TGBU | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP modrý | 0
SWITCH |  |  | CJK6X88TGGR | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP zelený | 0
SWITCH |  |  | CJK6X88TGRD | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP červený | 30
SWITCH |  |  | CJK6X88TGYL | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP žlutý | 8
ORGANIZÉR |  |  | CMBBL | záslepka černá | 10
|  |  | FO-SPOOL | cívka na rezervu FO kabelu | 2
P61 |  |  | PEL-29-Y2-10 | popisky panelů | 3
P62 |  |  | LJSL9-Y3-2,5 | popisky kabelů | 92
|  |  | PESW-B-8Y | výstražný štítek FO | 3
|  |  | F1DW24AQDLCZ | Optická vana 24 x LC duplex adapter vestavěný | 1
|  |  | HLWM1.5S-X0 | Vazací páska s popisovým polem 152mm | 18.4
|  |  | HLWM3S-X0 | Vazací páska s popisovým polem 305mm | 9.2
|  |  | HLS-15R3 | vázací páska - metráž | 2
|  |  | PLT1.5M | vázací pásky | 100
|  |  | PLT2M | vázací pásky | 50
|  |  | UTPK6A5BU | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m -modrý | 0
|  |  | UTPK6A5RD | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m -červený | 30
|  |  | UTPK6A5YL | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m - žlutý | 8
|  |  | UTPK6A5GR | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m - zelený | 0
|  |  | FX2ELLNLNSNM002 | Duplex MM OM3 LC/LC Patch Cord 2m - Aqua | 16

## PP - DR6
| Projekt-verze: | 1.00
DR6
24 x UTP RJ45 jack Cat. 6A
DP - 61 |  | 3A0601 | 3A0602 | 3A0603 | 3A0701 | 3A0702 | 3A0901 | 3A0902 | 3A1001 | 3A1002 | 3A1003 | 3B0101 | 3B0401 | 3B0402 | 3B0403 | 3B0701 | 3B0702 | 3B0703 | 3B1001 | 3B1002 | 3B1003 | 3B1301 | 3B1302 | 3B1303 | 3C0101
k zásuvkám
|  | 6 x UTP RJ45 jack Cat. 6A | [5 empty] | 10 x záslepka | [9 empty] | 8 x UTP RJ45 jack Cat. 6A
DP - 62 |  | 3C0102 | 3C0401 | 3C0402 | 3C0403 | 3C0501 | 3C0502 | [10 empty] | Z3A0901 | Z3B0101 | Z3B0102 | Z3B0103 | Z3B0104 | Z3C0101 | Z3C0102 | Z3C0103
|  | k zásuvkám | [15 empty] | 8 x UTP RJ45 jack Cat. 6A Z3A0901: připojení zámků dveří
DP - 63 |  | 24 x MM FO SFF LC duplex konektor
FO páteře |  | 6301 | 6302 | 6303 | 6304 | 6305 | 6306 | 6307 | 6308 | 6309 | 6310 | 6311 | 6312 | 6313 | 6314 | 6315 | 6316 | 6317 | 6318 | 6319 | 6320 | 6321 | 6322 | 6323 | 6324
Jde na |  | 24 x MM FO SFF LC duplex konektor 6301: 3409; 24 x MM FO SFF LC duplex konektor 6302: 3410; 24 x MM FO SFF LC duplex konektor 6303: 3411; 24 x MM FO SFF LC duplex konektor 6304: 3412; 24 x MM FO SFF LC duplex konektor 6321: 1321; 24 x MM FO SFF LC duplex konektor 6322: 1322; 24 x MM FO SFF LC duplex konektor 6323: 1323; 24 x MM FO SFF LC duplex konektor 6324: 1324
|  | Páteřní trasy FO | [19 empty] | Redundantní trasa FO

## IV - 3 Matriál přehled
IV.3. SPECIFIKACE MATERIÁLŮ
Rozvaděče a vybavení | Projekt-verze: | #REF!
P.N. - referenční vzor | popis | mj | množství
KR120 64-18 | nástěnný rozvaděč 600x400 18U s násuvným pláštěm - černý | ks | 3
R4P79 | Rámový stojan 600x762 42U černý | ks | 4
KR900 00-00 | montážní sada M6 | ks | 308
PR2VD1279 | 42U oboustranný široký vertikální kabelový organizér se 4mi PRSP7 cívkami pro zajištění správného poloměru ohybu | ks | 4
CPPL24WBLY | mod. Patch Panel 24port 1U | ks | 19
SRBPBL | Vyvazovací lišta pro Patch panel 24potrt 1U | ks | 19
NMF2 | organizer 2U - jednostranný | ks | 16
CJK6X88TGBU | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP modrý | ks | 0
CJK6X88TGGR | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP zelený | ks | 0
CJK6X88TGRD | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP červený | ks | 265.1
CJK6X88TGYL | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP žlutý | ks | 101.2
CMBBL | záslepka černá | ks | 135.3
FO-SPOOL | cívka na rezervu FO kabelu | ks | 14
PEL-29-Y2-10 | popisky panelů | ks | 28.6
LJSL9-Y3-2,5 | popisky kabelů | ks | 855.8
PESW-B-8Y | výstražný štítek FO | ks | 23.1
F1DW24AQDLCZ | Optická vana 24 x LC duplex adapter vestavěný | ks | 7
HLWM1.5S-X0 | Vazací páska s popisovým polem 152mm | ks | 171.16
HLWM3S-X0 | Vazací páska s popisovým polem 305mm | ks | 85.58
HLS-15R3 | vázací páska - metráž | ks | 15.4
PLT1.5M | vázací pásky | ks | 330
PLT2M | vázací pásky | ks | 165
UTPK6A5BU | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m -modrý | ks | 0
UTPK6A5RD | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m -červený | ks | 253.05
UTPK6A5YL | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m - žlutý | ks | 96.6
UTPK6A5GR | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m - zelený | ks | 0
FX2ELLNLNSNM002 | Duplex MM OM3 LC/LC Patch Cord 2m - Aqua | ks | 117.6
0 | 0 | ks | 0
0 | 0 | ks | 0
0 | 0 | ks | 0
0 | 0 | ks | 0
0 | 0 | ks | 0
0 | 0 | ks | 0
0 | 0 | ks | 0
0 | 0 | ks | 0
0 | 0 | ks | 0
0 | 0 | ks | 0
0 | 0 | ks | 0
0 | 0 | ks | 0
CELKEM
Kabely
P.N. - referenční vzor | popis | mj | množství
10GX44 0091000 | U/UTP 4-pár Cat.6A / 625MHz, svařený pár, LSZH, Dvojtý H-spline kříž, ripcord | m | 11527
GIMTD04 | FO kabel 4x 50/125/850 MM mini-BREAKOUT konstrukce | m | 1542
CELKEM
TRASY | Projekt-verze: | #REF!
P.N. - referenční vzor | popis |  | množství
NKZIN 62x50x0,7 | Plechový neperforovaný žlab MARS 62x50mm | m | 293
NKZIN 125x50x0,7 | Plechový neperforovaný žlab MARS 125x50mm | m | 191
NKZIN 250x50x0,7 | Plechový neperforovaný žlab MARS 250x50mm | m | 71
NKZIN 250x100x0,7 | Plechový neperforovaný žlab MARS 250x100mm | m | 0
NKZIN 500x100x1 | plechový neperforovaný žlab MARS 500x100mm | m | 14
NKZI 125x50x0,7 | plechový perforovaný žlab MARS 125x50mm | m | 11
NKZI 250x50x0,7 | plechový perforovaný žlab MARS 250x50mm | m | 32
NO 90x50x62 | Žlab MARS oblouk 90° | ks | 41
NO 90x50x125 | Žlab MARS oblouk 90° | ks | 8
NO 90x50x250 | Žlab MARS oblouk 90° | ks | 4
NO 90x100x500 | Žlab MARS oblouk 90° | ks | 3
NO 45x50x62 | Žlab MARS oblouk 45° | ks | 28
NO 45x50x125 | Žlab MARS oblouk 45° | ks | 12
NO 45x50x250 | Žlab MARS oblouk 45° | ks | 5
NKO 90x50x62 | Žlab MARS oblouk klesající 90° | ks | 51
NKO 90X50x125 | Žlab MARS oblouk klesající 90° | ks | 2
NKO 90x50x250 | Žlab MARS oblouk klesající 90° | ks | 3
NKO 90x100x500 | Žlab MARS oblouk klesající 90° | ks | 1
NSO 90x50x62 | Žlab MARS oblouk stoupající 90° | ks | 0
NSO 90x50x125 | Žlab MARS oblouk stoupající 90° | ks | 0
NSO 90x50x250 | Žlab MARS oblouk stoupající 90° | ks | 0
NSK 50 | Žlab MARS spojka kloubová | ks | 4
NRD 50 | Žlab MARS oblouk redukční 90° | ks | 78
NRD 100 | Žlab MARS oblouk redukční 90° | ks | 0
NR 50x62 | Žlab MARS redukce | ks | 2
NR 50X125 | Žlab MARS redukce | ks | 7
NR 100x250 | Žlab MARS redukce | ks | 2
NK 50x62 | Žlab MARS koncovka | ks | 10
NK 50x125 | Žlab MARS koncovka | ks | 0
NK 50x250 | Žlab MARS koncovka | ks | 0
NS 50 | Žlab MARS spojka | ks | 23
NS 100 | Žlab MARS spojka | ks | 0
NSUK 50 | Žlab MARS úhlová spojka | ks | 35
OKKZ 37x75mm | Žlab JUPITER průchodka | ks | 101
V 62 | Žlab MARS výko | m | 293
V 125 | Žlab MARS výko | m | 202
V 250 | Žlab MARS výko | m | 103
V 500 | Žlab MARS výko | m | 14
NVO 90x62 | Žlab MARS výko oblouku 90° | ks | 41
NVO 90x125 | Žlab MARS výko oblouku 90° | ks | 6
NVO 90x250 | Žlab MARS výko oblouku 90° | ks | 4
NVO 90x500 | Žlab MARS výko oblouku 90° | ks | 3
NVO 45x62 | Žlab MARS výko oblouku 45° | ks | 28
NVO 45x125 | Žlab MARS výko oblouku 45° | ks | 12
NVO 45x250 | Žlab MARS výko oblouku 45° | ks | 5
NVKO 90x50x62 | Žlab MARS výko oblouku klesajícího 90° | ks | 51
NVKO 90x50x125 | Žlab MARS výko oblouku klesajícího 90° | ks | 2
NVKO 90x100x500 | Žlab MARS výko oblouku klesajícího 90° | ks | 1
NSVO 90x50x62 | Žlab MARS výko oblouku stoupajícího 90° | ks | 0
NSVO 90x50x125 | Žlab MARS výko oblouku stoupajícího 90° | ks | 0
NSVO 90x50x250 | Žlab MARS výko oblouku stoupajícího 90° | ks | 4
VOH 62 | Výko pro redukční oblouk 62mm | ks | 13
VOH 125 | Výko pro redukční oblouk 125mm | ks | 2
VOH 250 | Výko pro redukční oblouk 250mm | ks | 0
VOH 500 | Výko pro redukční oblouk 500mm | ks | 0
VU | Svorka pro uchycení výka žlabu MARS | ks | 1775
NPZ 50 | Vnitřní přepážka žlabu MARS | m | 231
NPZ 100 | Vnitřní přepážka žlabu MARS | m | 14
NZ 500 | Závěs žlabu MARS | ks | 7
ZVNE 62 | Závěs žlabu MARS vnější | ks | 146.5
ZVNE 125 | Závěs žlabu MARS vnější | ks | 95.5
ZVNE 250 | Závěs žlabu MARS vnější | ks | 35.5
MN 8 | Závěsová matice s metrickým závitem | ks | 277.5
ZT 8 | Univerzální závitová tyč s metrickým závitem | ks | 291.5
M8 | Univerzální matice s metrickým závitem | ks | 28
NSM 6X10 | Vratový šroub a samojistící matice | ks | 3669
KF 09063 BA | Korugovaná chránička 63/50 (červená) | m | 795
KF 09090 BA | Korugovaná chránička 90/75 (červená) | m | 25
KF 09110 BA | Korugovaná chránička 110/94 (červená) | m | 4
KPR 68 KA | Krabice pod zásuvku hloubka 66mm | ks | 104
5016E - B1 | třmen upevňovací ABB | ks | 105
5014E-A00400 36 | Modulární dat.zás. ABB Time Ocelová s LED osvětlením | ks | 15
5014E-A00400 08 | Modulární dat.zás. ABB Time Titanová s LED osvětlením | ks | 90
3901F-A00130 01 | 3-rámeček ABB Ttime Bílá / Ledově bílá | ks | 5
3901F-A00140 01 | 4-rámeček ABB Ttime Bílá / Ledově bílá | ks | 5
3901F-A00140 08 | 4-rámeček ABB Ttime Titan | ks | 43
3901F-A00130 08 | 3-rámeček ABB Ttime Titan | ks | 48
CJH6X88TGBL | MiniJack Cat.6a UTP černý | ks | 222
CJUDCAPBU | Zářezový díl pro konektor RJ45 pro přívod kabelu pod úhlem 45° | C | 221
CMBBL | záslepka černá | ks | 164
CPX2AW | 2x RJ45 zásuvková krabice, Alpine white, instalace na stěnu | ks | 32
KNAUF BN30 | beton. směs - rychle tuhnoucí | bal | 0
PIM-1 | pom.inst.mat. (hmoždinky,vruty, zemnění, suché omítkové směsi ap.) | x | 2

## IV - 3 - Materiál ceny
IV.3. SPECIFIKACE MATERIÁLŮ - PŘEHLED a ceníkové ceny bez DPH
Rozvaděče a vybavení | Projekt-verze: | #REF!
P.N. - referenční vzor | popis | mj | množství | cena/mj | celkem
KR120 64-18 | nástěnný rozvaděč 600x400 18U s násuvným pláštěm - černý | ks | 3 | 4260 | 12780
R4P79 | Rámový stojan 600x762 42U černý | ks | 4 | 12000 | 48000
KR900 00-00 | montážní sada M6 | ks | 308 | 6 | 1848
PR2VD1279 | 42U oboustranný široký vertikální kabelový organizér se 4mi PRSP7 cívkami pro zajištění správného poloměru ohybu | ks | 4 | 4500 | 18000
CPPL24WBLY | mod. Patch Panel 24port 1U | ks | 19 | 700 | 13300
SRBPBL | Vyvazovací lišta pro Patch panel 24potrt 1U | ks | 19 | 1500 | 28500
NMF2 | organizer 2U - jednostranný | ks | 16 | 2200 | 35200
CJK6X88TGRD | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP červený | ks | 265.1 | 350 | 92785
CJK6X88TGYL | Klíčovaný MiniJack Cat.6A UTP žlutý | ks | 101.2 | 350 | 35420
CMBBL | záslepka černá | ks | 135.3 | 14 | 1894.2
FO-SPOOL | cívka na rezervu FO kabelu | ks | 14 | 26 | 364
PEL-29-Y2-10 | popisky panelů | ks | 28.6 | 1 | 28.6
LJSL9-Y3-2,5 | popisky kabelů | ks | 855.8 | 3 | 2567.4
PESW-B-8Y | výstražný štítek FO | ks | 23.1 | 120 | 2772
F1DW24AQDLCZ | Optická vana 24 x LC duplex adapter vestavěný | ks | 7 | 6000 | 42000
HLWM1.5S-X0 | Vazací páska s popisovým polem 152mm | ks | 171.16 | 40 | 6846.4
HLWM3S-X0 | Vazací páska s popisovým polem 305mm | ks | 85.58 | 51 | 4364.58
HLS-15R3 | vázací páska - metráž | ks | 15.4 | 661 | 10179.4
PLT1.5M | vázací pásky | ks | 330 | 5 | 1650
PLT2M | vázací pásky | ks | 165 | 5 | 825 | UTPK6A5RD
UTPK6A5RD | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m -červený | ks | 253.05 | 720 | 182196
UTPK6A5YL | Klíčovaný UTP Patch Cord Cat.6A 1.5m - žlutý | ks | 96.6 | 720 | 69552
FX2ELLNLNSNM002 | Duplex MM OM3 LC/LC Patch Cord 2m - Aqua | ks | 117.6 | 1300 | 152880
0 | 0 | ks | 0 | 0.8 | 0
0 | 0 | ks | 0 | 2.5 | 0
0 | 0 | ks | 0 | 72 | 0
0 | 0 | ks | 0 | 72 | 0
CELKEM |  |  |  |  | 763952.58
Kabely
P.N. - referenční vzor | popis | mj | množství | cena/mj | celkem
10GX44 0091000 | U/UTP 4-pár Cat.6A / 625MHz, svařený pár, LSZH, Dvojtý H-spline kříž, ripcord | m | 11527 | 16 | 184432
GIMTD08 | FO kabel 8x 50/125/850 MM mini-BREAKOUT konstrukce | m | 1542 | 50 | 77100
CELKEM |  |  |  |  | 261532
TRASY | Projekt-verze: | #REF!
P.N. - referenční vzor | popis |  | množství | cena/mj | celkem
NKZIN 62x50x0,7 | Plechový neperforovaný žlab MARS 62x50mm | m | 293 | 120 | 35160
NKZIN 125x50x0,7 | Plechový neperforovaný žlab MARS 125x50mm | m | 191 | 160 | 30560
NKZIN 250x50x0,7 | Plechový neperforovaný žlab MARS 250x50mm | m | 71 | 260 | 18460
NKZIN 250x100x0,7 | Plechový neperforovaný žlab MARS 250x100mm | m | 0 | 270 | 0
NKZIN 500x100x1 | plechový neperforovaný žlab MARS 500x100mm | m | 14 | 550 | 7700
NKZI 125x50x0,7 | plechový perforovaný žlab MARS 125x50mm | m | 11 | 180 | 1980
NKZI 250x50x0,7 | plechový perforovaný žlab MARS 250x50mm | m | 32 | 280 | 8960
NO 90x50x62 | Žlab MARS oblouk 90° | ks | 41 | 280 | 11480
NO 90x50x125 | Žlab MARS oblouk 90° | ks | 8 | 320 | 2560
NO 90x50x250 | Žlab MARS oblouk 90° | ks | 4 | 570 | 2280
NO 90x100x500 | Žlab MARS oblouk 90° | ks | 3 | 1010 | 3030
NO 45x50x62 | Žlab MARS oblouk 45° | ks | 28 | 250 | 7000
NO 45x50x125 | Žlab MARS oblouk 45° | ks | 12 | 280 | 3360
NO 45x50x250 | Žlab MARS oblouk 45° | ks | 5 | 430 | 2150
NKO 90x50x62 | Žlab MARS oblouk klesající 90° | ks | 51 | 260 | 13260
NKO 90X50x125 | Žlab MARS oblouk klesající 90° | ks | 2 | 270 | 540
NKO 90x50x250 | Žlab MARS oblouk klesající 90° | ks | 3 | 340 | 1020
NKO 90x100x500 | Žlab MARS oblouk klesající 90° | ks | 1 | 800 | 800
NSO 90x50x62 | Žlab MARS oblouk stoupající 90° | ks | 0 | 220 | 0
NSO 90x50x125 | Žlab MARS oblouk stoupající 90° | ks | 0 | 230 | 0
NSO 90x50x250 | Žlab MARS oblouk stoupající 90° | ks | 0 | 310 | 0
NSK 50 | Žlab MARS spojka kloubová | ks | 4 | 90 | 360
NRD 50 | Žlab MARS oblouk redukční 90° | ks | 78 | 180 | 14040
NRD 100 | Žlab MARS oblouk redukční 90° | ks | 0 | 190 | 0
NR 50x62 | Žlab MARS redukce | ks | 2 | 40 | 80
NR 50X125 | Žlab MARS redukce | ks | 7 | 45 | 315
NR 100x250 | Žlab MARS redukce | ks | 2 | 80 | 160
NK 50x62 | Žlab MARS koncovka | ks | 10 | 30 | 300
NK 50x125 | Žlab MARS koncovka | ks | 0 | 40 | 0
NK 50x250 | Žlab MARS koncovka | ks | 0 | 50 | 0
NS 50 | Žlab MARS spojka | ks | 23 | 15 | 345
NS 100 | Žlab MARS spojka | ks | 0 | 20 | 0
NSUK 50 | Žlab MARS úhlová spojka | ks | 35 | 25 | 875
OKKZ 37x75mm | Žlab JUPITER průchodka | ks | 101 | 15 | 1515
V 62 | Žlab MARS výko | m | 293 | 70 | 20510
V 125 | Žlab MARS výko | m | 202 | 100 | 20200
V 250 | Žlab MARS výko | m | 103 | 180 | 18540
V 500 | Žlab MARS výko | m | 14 | 430 | 6020
NVO 90x62 | Žlab MARS výko oblouku 90° | ks | 41 | 90 | 3690
NVO 90x125 | Žlab MARS výko oblouku 90° | ks | 6 | 110 | 660
NVO 90x250 | Žlab MARS výko oblouku 90° | ks | 4 | 300 | 1200
NVO 90x500 | Žlab MARS výko oblouku 90° | ks | 3 | 600 | 1800
NVO 45x62 | Žlab MARS výko oblouku 45° | ks | 28 | 80 | 2240
NVO 45x125 | Žlab MARS výko oblouku 45° | ks | 12 | 90 | 1080
NVO 45x250 | Žlab MARS výko oblouku 45° | ks | 5 | 175 | 875
NVKO 90x50x62 | Žlab MARS výko oblouku klesajícího 90° | ks | 51 | 90 | 4590
NVKO 90x50x125 | Žlab MARS výko oblouku klesajícího 90° | ks | 2 | 100 | 200
NVKO 90x100x500 | Žlab MARS výko oblouku klesajícího 90° | ks | 1 | 400 | 400
NSVO 90x50x62 | Žlab MARS výko oblouku stoupajícího 90° | ks | 0 | 70 | 0
NSVO 90x50x125 | Žlab MARS výko oblouku stoupajícího 90° | ks | 0 | 90 | 0
NSVO 90x50x250 | Žlab MARS výko oblouku stoupajícího 90° | ks | 4 | 150 | 600
VOH 62 | Výko pro redukční oblouk 62mm | ks | 13 | 140 | 1820
VOH 125 | Výko pro redukční oblouk 125mm | ks | 2 | 170 | 340
VOH 250 | Výko pro redukční oblouk 250mm | ks | 0 | 250 | 0
VOH 500 | Výko pro redukční oblouk 500mm | ks | 0 | 450 | 0
VU | Svorka pro uchycení výka žlabu MARS | ks | 1775 | 15 | 26625
NPZ 50 | Vnitřní přepážka žlabu MARS | m | 231 | 90 | 20790
NPZ 100 | Vnitřní přepážka žlabu MARS | m | 14 | 120 | 1680
NZ 500 | Závěs žlabu MARS | ks | 7 | 120 | 840
ZVNE 62 | Závěs žlabu MARS vnější | ks | 146.5 | 150 | 21975
ZVNE 125 | Závěs žlabu MARS vnější | ks | 95.5 | 170 | 16235
ZVNE 250 | Závěs žlabu MARS vnější | ks | 35.5 | 280 | 9940
MN 8 | Závěsová matice s metrickým závitem | ks | 277.5 | 12 | 3330
ZT 8 | Univerzální závitová tyč s metrickým závitem | ks | 291.5 | 70 | 20405
M8 | Univerzální matice s metrickým závitem | ks | 28 | 1 | 28
NSM 6X10 | Vratový šroub a samojistící matice | ks | 3669 | 5 | 18345
KF 09063 BA | Korugovaná chránička 63/50 (červená) | m | 795 | 25 | 19875
KF 09090 BA | Korugovaná chránička 90/75 (červená) | m | 25 | 40 | 1000
KF 09110 BA | Korugovaná chránička 110/94 (červená) | m | 4 | 45 | 180
KPR 68 KA | Krabice pod zásuvku hloubka 66mm | ks | 104 | 30 | 3120
5016E - B1 | třmen upevňovací ABB | ks | 105 | 20 | 2100
5014E-A00400 36 | Modulární dat.zás. ABB Time Ocelová s LED osvětlením | ks | 15 | 190 | 2850
5014E-A00400 08 | Modulární dat.zás. ABB Time Titanová s LED osvětlením | ks | 90 | 190 | 17100
3901F-A00130 01 | 3-rámeček ABB Ttime Bílá / Ledově bílá | ks | 5 | 70 | 350
3901F-A00140 01 | 4-rámeček ABB Ttime Bílá / Ledově bílá | ks | 5 | 80 | 400
3901F-A00140 08 | 4-rámeček ABB Ttime Titan | ks | 43 | 170 | 7310
3901F-A00130 08 | 3-rámeček ABB Ttime Titan | ks | 48 | 130 | 6240
CJH6X88TGBL | MiniJack Cat.6a UTP černý | ks | 222 | 540 | 119880
CJUDCAPBU | Zářezový díl pro konektor RJ45 pro přívod kabelu pod úhlem 45° | ks | 222 | 510 | 113220
CMBBL | záslepka černá | ks | 164 | 14 | 2296
CPX2AW | 2x RJ45 zásuvková krabice, Alpine white, instalace na stěnu | ks | 32 | 120 | 3840
KNAUF BN30 | beton. směs - rychle tuhnoucí | bal | 0 | 300 | 0
PIM-1 | pom.inst.mat. (hmoždinky,vruty, zemnění, suché omítkové směsi ap.) | x | 2 | 25000 | 50000
CELKEM |  |  |  |  | 743009

## KT - Horizontální sekce
Horiznotální sekce metalických rozvodů JKS-SK |  |  |  |  | Projekt - verze: | #REF! |  |  |  | List: | 1
RACK | DR-0 |  |  | zásuvka | zásuvka | port | port | krytí | kabel | kabel
PANEL | PORT | místnost | popis | typ | č. | č. | označ. |  | typ | označ. | poznámka
DATA KABELY |  | HORIZONTÁLNÍ VRSTVA
DP-01 | 1A0101 | 1A01 | Výtah |  |  | 1 | 1A0101 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0101 | Obsluha výtahu (připraveno pro instalaci 15m)
DP-01 | 1A0102 |  | Výtah |  |  | 2 | 1A0102 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0102 | Obsluha výtahu (připraveno pro instalaci 15m)
DP-01 | 1A0301 | 1A03 | Prostor pro hosty | 5014E-A00400 36 | D1A03.01 | 1 | 1A0301 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0301 | zásuvka v krabici ve zdi
DP-01 | 1A0302 |  |  |  |  | 2 | 1A0302 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0302
DP-01 | 1A0303 |  |  |  |  | 3 | 1A0303 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0303
DP-01 | 1A0304 |  | Prostor pro hosty | 5014E-A00400 36 | D1A03.02 | 1 | 1A0304 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0304 | zásuvka v krabici ve zdi
DP-01 | 1A0305 |  |  |  |  | 2 | 1A0305 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0305
DP-01 | 1A0306 |  |  |  |  | 3 | 1A0306 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0306
DP-01 | 1A0307 |  | Prostor pro hosty | 5014E-A00400 36 | D1A03.03 | 1 | 1A0307 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0307 | zásuvka v krabici ve zdi
DP-01 | 1A0308 |  |  |  |  | 2 | 1A0308 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0308
DP-01 | 1A0309 |  |  |  |  | 3 | 1A0309 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0309
DP-01 | 1A0310 |  | Recepce | 5014E-A00400 36 | D1A03.04 | 1 | 1A0310 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0310 | zásuvka v krabici ve zdi
DP-01 | 1A0311 |  |  |  |  | 2 | 1A0311 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0311
DP-01 | 1A0312 |  |  |  |  | 3 | 1A0312 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0312
DP-01 | 1A0313 |  | IP Kamera | CPX2AW | D1A03.05 | 1 | 1A0313 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0313 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
DP-01 | 1A0314 |  | IP Kamera | CPX2AW | D1A03.06 | 1 | 1A0314 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0314 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
DP-01 | 1A0315 |  | Recepce | 5014E-A00400 36 | D1A03.07 | 1 | 1A0315 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0315 | zásuvka v krabici ve zdi
DP-01 | 1A0316 |  |  |  |  | 2 | 1A0316 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0316
DP-01 | 1A0317 |  |  |  |  | 3 | 1A0317 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0317
DP-01 | 1A0318 |  | Recepce | 5014E-A00400 36 | D1A03.08 | 1 | 1A0318 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0318 | zásuvka v krabici ve zdi
DP-01 | 1A0319 |  |  |  |  | 2 | 1A0319 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0319
DP-01 | 1A0320 | 1A03 | Recepce | 5014E-A00400 36 | D1A03.08 | 3 | 1A0320 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0320
DP-01 | 1A0321 |  | Recepce | 5014E-A00400 36 | D1A03.09 | 1 | 1A0321 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0321 | zásuvka v krabici ve zdi
DP-01 | 1A0322 |  |  |  |  | 2 | 1A0322 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0322
Horiznotální sekce metalických rozvodů JKS-SK |  |  |  |  | Projekt - verze: | #REF! |  |  |  | List: | 2
RACK | DR-0 |  |  | zásuvka | zásuvka | port | port | krytí | kabel | kabel
PANEL | PORT | místnost | popis | typ | č. | č. | označ. |  | typ | označ. | poznámka
DATA KABELY |  | HORIZONTÁLNÍ VRSTVA
PP - 02 | 1A0323 |  |  |  |  | 3 | 1A0323 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0323
PP - 02 | 1A0324 |  | Recepce | 5014E-A00400 36 | D1A03.10 | 1 | 1A0324 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0324 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 02 | 1A0325 |  | IP Kamera | CPX2AW | D1A03.11 | 1 | 1A0325 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0325 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP - 02 | 1A0401 | 1A04 | IP Kamera | CPX2AW | D1A04.01 | 1 | 1A0401 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0401 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP - 02 | 1A0501 | 1A05 | Zázemí personál | 5014E-A00400 36 | D1A05.01 | 1 | 1A0501 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0501 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 02 | 1A0502 |  |  |  |  | 2 | 1A0502 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0502
PP - 02 | 1A1301 | 1A13 | Bar a restaurace | 5014E-A00400 36 | D1A13.01 | 1 | 1A1301 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A1301 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 02 | 1A1302 |  |  |  |  | 2 | 1A1302 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A1302
PP - 02 | 1A1303 |  |  |  |  | 3 | 1A1303 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A1303
PP - 02 | 1A1304 |  | Bar a restaurace | 5014E-A00400 36 | D1A13.02 | 1 | 1A1304 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A1304 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 02 | 1A1305 |  |  |  |  | 2 | 1A1305 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A1305
PP - 02 | 1A1306 |  | IP Kamera | CPX2AW | D1A13.03 | 1 | 1A1306 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A1306 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP - 02 | 1A1307 |  | IP Kamera | CPX2AW | D1A13.04 | 1 | 1A1307 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A1307 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP - 02 | 1A1308 |  | WiFi router |  |  | 2 | 1A1308 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A1308
PP - 02 | 1A1309 |  | IP Kamera | CPX2AW | D1A13.05 | 1 | 1A1309 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A1309 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP - 02 | 1A1310 |  | IP Kamera | CPX2AW | D1A13.06 | 1 | 1A1310 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A1310 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP - 02 | 1B0201 | 1B02 | Kuchyně | 5014E-A00400 36 | D1B02.01 | 1 | 1B0201 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1B0201 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 02 | 1B0202 |  |  |  |  | 2 | 1B0202 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1B0202
PP - 02 | 1B0203 |  |  |  |  | 3 | 1B0203 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1B0203
PP - 02 | 1B0204 |  | IP Kamera | CPX2AW | D1B02.02 | 1 | 1B0204 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1B0204 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP - 02 | 1B0205 |  | IP Kamera | CPX2AW | D1B02.03 | 1 | 1B0205 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1B0205 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP - 02 | 1B0206 |  | IP Kamera | CPX2AW | D1B02.04 | 1 | 1B0206 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1B0206 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP - 02 | 3A0201 | 3A02 | IP Kamera | CPX2AW | D3A02.01 | 1 | 3A0201 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3A0201 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP - 02 | 3A0202 |  | WiFi router |  |  | 2 | 3A0202 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3A0202
Horiznotální sekce metalických rozvodů JKS-SK |  |  |  |  | Projekt - verze: | #REF! |  |  |  | List: | 3
RACK | DR-0 |  |  | zásuvka | zásuvka | port | port | krytí | kabel | kabel
PANEL | PORT | místnost | popis | typ | č. | č. | označ. |  | typ | označ. | poznámka
DATA KABELY |  | HORIZONTÁLNÍ VRSTVA
PP - 03 | 3A0301 | 3A03 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3A03.01 | 1 | 3A0301 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3A0301 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 03 | 3A0302 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3A03.02 | 1 | 3A0302 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3A0302 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 03 | 3A0303 |  |  |  |  | 2 | 3A0303 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3A0303
PP - 03 | 3A0401 | 3A04 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3A04.01 | 1 | 3A0303 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3A0303 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 03 | 3A0402 |  |  |  |  | 2 | 3A0402 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3A0402
PP - 03 | 3D1301 | 3D13 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3D13.01 | 1 | 3D1301 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3D1301 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 03 | 3D1302 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3D13.02 | 1 | 3D1302 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3D1302 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 03 | 3D1303 |  |  |  |  | 2 | 3D1303 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3D1303
PP - 03 | 3D1401 | 3D14 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3D14.01 | 1 | 3D1401 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3D1401 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 03 | 3D1402 |  |  |  | D3D14.02 | 2 | 3D1402 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3D1402
PP - 03 |  |  | Neosazeno
PP - 03 |  |  | Neosazeno
PP - 03 |  |  | Neosazeno
PP - 03 |  |  | Neosazeno
PP - 03 |  |  | Neosazeno
PP - 03 |  |  | Neosazeno
PP - 03 |  |  | Neosazeno
PP - 03 |  |  | Neosazeno
PP - 03 |  |  | Neosazeno
PP - 03 |  |  | Neosazeno
PP - 03 |  |  | Neosazeno
PP - 03 |  |  | Neosazeno
PP - 03 |  |  | Neosazeno
PP - 03 |  |  | Neosazeno
Horiznotální sekce metalických rozvodů JKS-SK |  |  |  |  | Projekt - verze: | #REF! |  |  |  | List: | 4
RACK | DR-0 |  |  | zásuvka | zásuvka | port | port | krytí | kabel | kabel
PANEL | PORT | místnost | popis | typ | č. | č. | označ. |  | typ | označ. | poznámka
PP-04 | Z1A0201 | 1A02 | Zámek dveří chodba |  |  | - | Z1A0201 |  | 10GX44 0091000 | Z1A0201 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-04 | Z1A0202 |  | Zámek dveří chodba |  |  | - | Z1A0202 |  | 10GX44 0091000 | Z1A0202 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-04 | Z1A0301 | 1A03 | Recepce | 5014E-A00400 36 | D1A03.10 | 1 | Z1A0301 | IP20 | 10GX44 0091000 | Z1A0301 | zásuvka v krabici ve zdi
PP-04 | Z1A0302 |  |  |  |  | 2 | Z1A0302 | IP20 | 10GX44 0091000 | Z1A0302
PP-04 | Z1A0303 |  | Recepce hlavní vstup |  |  | - | Z1A0303 |  | 10GX44 0091000 | Z1A0303 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-04 | Z1A0304 |  | Recepce hlavní vstup |  |  | - | Z1A0304 |  | 10GX44 0091000 | Z1A0304 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-04 | Z1A0401 | 1A04 | Zámek dveří zázemí pro personál |  |  | - | Z1A0401 |  | 10GX44 0091000 | Z1A0401 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-04 | Z1A0501 | 1A05 | Zámek dveří servrovna |  |  | - | Z1A0501 |  | 10GX44 0091000 | Z1A0501 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-04 | Z1A1301 | 1A13 | Zámek dveří sklad - bar |  |  | - | Z1A1301 |  | 10GX44 0091000 | Z1A1301 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-04 | Z1A1302 |  | Zámek dveří zahrádka venek |  |  | - | Z1A1302 |  | 10GX44 0091000 | Z1A1302 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-04 | Z1A1303 |  | Zámek dveří zahrádka venek |  |  | - | Z1A1303 |  | 10GX44 0091000 | Z1A1303 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-04 | Z1A1304 |  | Zámek dveří kuchyně |  |  | - | Z1A1304 |  | 10GX44 0091000 | Z1A1304 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-04 | Z1A1305 |  | Zámek dveří nádvoří |  |  | - | Z1A1305 |  | 10GX44 0091000 | Z1A1305 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-04 | Z1A1306 |  | Zámek dveří nádvoří |  |  | - | Z1A1306 |  | 10GX44 0091000 | Z1A1306 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-04 | Z1B0201 | 1B01 | Zámek dveří kuchyně |  |  | - | Z1B0201 |  | 10GX44 0091000 | Z1B0201 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-04 | Z1B0202 |  | Zámek dveří kuchyně ÚV |  |  | - | Z1B0202 |  | 10GX44 0091000 | Z1B0202 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-04 | Z1B0203 |  | Zámek dveří kuchyně ÚV |  |  | - | Z1B0203 |  | 10GX44 0091000 | Z1B0203 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-04 | Z3A0201 | 3A02 | Zámek dveří pokoj č 44 |  |  | - | Z3A0201 |  | 10GX44 0091000 | Z3A0201 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-04 | Z3A0202 |  | Zámek dveří pokoj č 33 |  |  | - | Z3A0202 |  | 10GX44 0091000 | Z3A0202 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-04 |  |  | Neosazeno
PP-04 |  |  | Neosazeno
PP-04 |  |  | Neosazeno
PP-04 |  |  | Neosazeno
PP-04 |  |  | Neosazeno
Horiznotální sekce metalických rozvodů JKS-SK |  |  |  |  | Projekt - verze: | #REF! |  |  |  | List: | 5
RACK | DR-1 |  |  | zásuvka | zásuvka | port | port | krytí | kabel | kabel
PANEL | PORT | místnost | popis | typ | č. | č. | označ. |  | typ | označ. | poznámka
DATA KABELY |  | HORIZONTÁLNÍ VRSTVA
PP-11 | 1B0101 | 1B01 | IP Kamera | CPX2AW | D1B01.01 | 1 | 1B0101 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1B0101 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP-11 | 1B0801 | 1B08 | Kotelna/prádelna | 5014E-A00400 36 | D1B08.01 | 1 | 1B0801 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1B0801 | zásuvka v krabici ve zdi
PP-11 | 1B0802 |  | Kotelna/prádelna | 5014E-A00400 36 | D1B08.02 | 1 | 1B0802 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1B0802
PP-11 | 1C0101 | 1C02 | Chodba | CPX4AW | D1C01.01 | 1 | 1C0101 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1C0101 | zásuvka v krabici ve zdi
PP-11 | 1C0102 |  |  |  |  | 2 | 1C0102 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1C0102
PP-11 | 1C0103 |  |  |  |  | 3 | 1C0102 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1C0102 | zásuvka v krabici ve zdi
PP-11 | 1C0401 | 1C04 | IP Kamera | CPX2AW | D1C04.01 | 1 | 1C0401 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1C0401
PP-11 | 1C0701 | 1C07 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1C07.01 | 1 | 1C0701 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1C0701 | zásuvka v krabici ve zdi
PP-11 | 1C0702 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1C07.02 | 1 | 1C0702 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1C0702 | zásuvka v krabici ve zdi
PP-11 | 1C0703 |  |  |  |  | 2 | 1C0703 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1C0703
PP-11 | 1C1001 | 1C10 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1C10.01 | 1 | 1C1001 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1C1001 | zásuvka v krabici ve zdi
PP-11 | 1C1002 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1C10.02 | 1 | 1C1002 |  | 10GX44 0091000 | 1C1002 | zásuvka v krabici ve zdi
PP-11 | 1C1003 |  |  |  |  | 2 | 1C1003 |  | 10GX44 0091000 | 1C1003
PP-11 | 1C1301 | 1C13 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1C13.01 | 1 | 1C1301 |  | 10GX44 0091000 | 1C1301 | zásuvka v krabici ve zdi
PP-11 | 1C1302 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1C13.02 | 1 | 1C1302 |  | 10GX44 0091000 | 1C1302 | zásuvka v krabici ve zdi
PP-11 | 1C1303 |  |  |  |  | 2 | 1C1303 |  | 10GX44 0091000 | 1C1303
PP-11 | 1C1601 | 1C16 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1C16.01 | 1 | 1C1601 |  | 10GX44 0091000 | 1C1601 | zásuvka v krabici ve zdi
PP-11 | 1C1602 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1C16.02 | 1 | 1C1602 |  | 10GX44 0091000 | 1C1602 | zásuvka v krabici ve zdi
PP-11 | 1C1603 |  |  |  |  | 2 | 1C1603 |  | 10GX44 0091000 | 1C1603
PP-11 | 1C1902 | 1C19 | IP Kamera | CPX2AW | D1C19.01 | 1 | 1C1902 |  | 10GX44 0091000 | 1C1902 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP-11 |  |  | Neosazeno
PP-11 |  |  | Neosazeno
PP-11 |  |  | Neosazeno
PP-11 |  |  | Neosazeno
Horiznotální sekce metalických rozvodů JKS-SK |  |  |  |  | Projekt - verze: | #REF! |  |  |  | List: | 6
RACK | DR-1 |  |  | zásuvka | zásuvka | port | port | krytí | kabel | kabel
PANEL | PORT | místnost | popis | typ | č. | č. | označ. |  | typ | označ. | poznámka
PP-12 | Z1B0101 | 1B01 | Zámek dveří kuchyně |  |  | - | Z1B0101 |  | 10GX44 0091000 | Z1B0101 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-12 | Z1B0102 |  | Zámek dveří nádvoří |  |  | - | Z1B0102 |  | 10GX44 0091000 | Z1B0102 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-12 | Z1B0103 |  | Zámek dveří nádvoří |  |  | - | Z1B0103 |  | 10GX44 0091000 | Z1B0103 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-12 | Z1B0104 |  | Zámek dveří sklad |  |  | - | Z1B0104 |  | 10GX44 0091000 | Z1B0104 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-12 | Z1C0101 | 1C01 | Zámek dveří nádvoří |  |  | - | Z1C0101 |  | 10GX44 0091000 | Z1C0101 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-12 | Z1C0102 |  | Zámek dveří nádvoří |  |  | - | Z1C0102 |  | 10GX44 0091000 | Z1C0102 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-12 | Z1C0103 |  | Zámek dveří sklad |  |  | - | Z1C0103 |  | 10GX44 0091000 | Z1C0103 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-12 | Z1C0104 |  | Zámek dveří kotelna |  |  | - | Z1C0104 |  | 10GX44 0091000 | Z1C0104 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-12 | Z1C0105 |  | Zámek dveří technická místnost |  |  | - | Z1C0105 |  | 10GX44 0091000 | Z1C0105 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-12 | Z1C0106 |  | Zámek dveří technická místnost |  |  | - | Z1C0106 |  | 10GX44 0091000 | Z1C0106 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-12 | Z1C0401 | 1C04 | Zámek dveří pokoj č.11 |  |  | - | Z1C0401 |  | 10GX44 0091000 | Z1C0401 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-12 | Z1C0402 |  | Zámek dveří pokoj č.12 |  |  | - | Z1C0402 |  | 10GX44 0091000 | Z1C0402 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-12 | Z1C0403 |  | Zámek dveří pokoj č.10 |  |  | - | Z1C0403 |  | 10GX44 0091000 | Z1C0403 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-12 | Z1C0404 |  | Zámek dveří pokoj č.9 |  |  | - | Z1C0404 |  | 10GX44 0091000 | Z1C0404 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-12 | Z1B0204 | 1B02 | Zámek dveří kuchyně |  |  | - | Z1B0204 |  | 10GX44 0091000 | Z1B0204 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-12 | Z1C1901 | 1C19 | Zámek dveří technická místnost |  |  | - | Z1C1901 |  | 10GX44 0091000 | Z1C1901 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP-12 |  |  | Neosazeno
PP-12 |  |  | Neosazeno
PP-12 |  |  | Neosazeno
PP-12 |  |  | Neosazeno
PP-12 |  |  | Neosazeno
PP-12 |  |  | Neosazeno
PP-12 |  |  | Neosazeno
PP-12 |  |  | Neosazeno
Horiznotální sekce metalických rozvodů JKS-SK |  |  |  |  | Projekt - verze: | #REF! |  |  |  | List: | 7
RACK | DR-2 |  |  | zásuvka | zásuvka | port | port | krytí | kabel | kabel
PANEL | PORT | místnost | popis | typ | č. | č. | označ. |  | typ | označ. | poznámka
DATA KABELY |  | HORIZONTÁLNÍ VRSTVA
PP - 21 | 1A0201 | 1A02 | IP Kamera | CPX4AW | D1A02.01 | 1 | 1A0201 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0201 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP - 21 | 1A0202 |  | WiFi |  |  | 2 | 1A0202 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0202
PP - 21 | 1A0203 |  | IP Kamera |  |  | 3 | 1A0203 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1A0203
PP - 21 | 1C1901 | 1C19 | IP Kamera | CPX2AW | D1C19.02 | 1 | 1C1901 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1C1901 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP - 21 | 1C1902 |  | WiFi |  |  | 2 | 1C1902 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1C1902
PP - 21 | 1D0101 | 1D01 | IP Kamera | CPX4AW | D1D01.01 | 1 | 1C1902 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1C1902 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP - 21 | 1D0102 |  | WiFi |  |  | 2 | 1D0102 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1D0102
PP - 21 | 1D0103 |  | IP Kamera |  |  | 3 | 1D0103 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1D0103
PP - 21 | 1D0401 | 1D04 | IP Kamera | CPX2AW | D1D04.01 | 1 | 1D0401 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1D0401 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP - 21 | 1D0701 | 1D07 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1D07.01 | 1 | 1D0701 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1D0701 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 21 | 1D0702 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1D07.02 | 1 | 1D0702 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1D0702 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 21 | 1D0703 |  |  |  |  | 2 | 1D0703 | IP21 | 10GX44 0091000 | 1D0703
PP - 21 | 1D1001 | 1D10 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1D10.01 | 1 | 1D1001 | IP22 | 10GX44 0091000 | 1D1001 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 21 | 1D1002 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1D10.02 | 1 | 1D1002 | IP23 | 10GX44 0091000 | 1D1002 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 21 | 1D1003 |  |  |  |  | 2 | 1D1003 | IP24 | 10GX44 0091000 | 1D1003
PP - 21 | 1D1301 | 1D13 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1D13.01 | 1 | 1D1301 | IP25 | 10GX44 0091000 | 1D1301 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 21 | 1D1302 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1D13.02 | 1 | 1D1302 | IP26 | 10GX44 0091000 | 1D1302 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 21 | 1D1303 |  |  |  |  | 2 | 1D1303 | IP27 | 10GX44 0091000 | 1D1303
PP - 21 | 1D1601 | 1D16 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1D16.01 | 1 | 1D1601 | IP28 | 10GX44 0091000 | 1D1601 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 21 | 1D1602 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1D16.02 | 1 | 1D1602 | IP29 | 10GX44 0091000 | 1D1602 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 21 | 1D1603 |  |  |  |  | 2 | 1D1603 | IP30 | 10GX44 0091001 | 1D1603
PP - 21 | 1D1701 | 1D17 | IP Kamera | CPX2AW | D1D17.01 | 1 | 1D1701 | IP31 | 10GX44 0091002 | 1D1701 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP - 21 | 1D2001 | 1D20 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1D20.01 | 1 | 1D2001 | IP32 | 10GX44 0091003 | 1D2001 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 21 | 1D2002 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1D20.02 | 1 | 1D2002 | IP33 | 10GX44 0091004 | 1D2002 | zásuvka v krabici ve zdi
Horiznotální sekce metalických rozvodů JKS-SK |  |  |  |  | Projekt - verze: | #REF! |  |  |  | List: | 8
RACK | DR-2 |  |  | zásuvka | zásuvka | port | port | krytí | kabel | kabel
PANEL | PORT | místnost | popis | typ | č. | č. | označ. |  | typ | označ. | poznámka
DATA KABELY |  | HORIZONTÁLNÍ VRSTVA
PP - 22 | 1D2003 | 1D20 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1D20.02 | 2 | 1D2003 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1D2003 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 22 | 1D2301 | 1D23 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1D23.01 | 1 | 1D2301 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1D2301 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 22 | 1D2302 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1D23.02 | 1 | 1D2302 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1D2302 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 22 | 1D2303 |  |  |  |  | 2 | 1D2303 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1D2303
PP - 22 | 1D2601 | 1D26 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1D26.01 | 1 | 1D2601 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1D2601 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 22 | 1D2602 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1D26.02 | 1 | 1D2601 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1D2601 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 22 | 1D2603 |  |  |  |  | 2 | 1D2603 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1D2603
PP - 22 | 1D2901 | 1D29 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1D29.01 | 1 | 1D2901 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1D2901 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 22 | 1D2902 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1D29.02 | 1 | 1D2902 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1D2902 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 22 | 1D2903 |  |  |  |  | 2 | 1D2903 | IP20 | 10GX44 0091000 | 1D2903
PP - 22 |  |  | Neosazeno
PP - 22 |  |  | Neosazeno
PP - 22 |  |  | Neosazeno
PP - 22 |  |  | Neosazeno
PP - 22 |  |  | Neosazeno
PP - 22 |  |  | Neosazeno
PP - 22 |  |  | Neosazeno
PP - 22 |  |  | Neosazeno
PP - 22 |  |  | Neosazeno
PP - 22 |  |  | Neosazeno
PP - 22 |  |  | Neosazeno
PP - 22 |  |  | Neosazeno
PP - 22 |  |  | Neosazeno
PP - 22 |  |  | Neosazeno
Horiznotální sekce metalických rozvodů JKS-SK |  |  |  |  | Projekt - verze: | #REF! |  |  |  | List: | 9
RACK | DR-2 |  |  | zásuvka | zásuvka | port | port | krytí | kabel | kabel
PANEL | PORT | místnost | popis | typ | č. | č. | označ. |  | typ | označ. | poznámka
PP - 23 | Z1D1701 | 1D17 | Zámek dveří pokoj č.4 |  |  | - | Z1D1701 |  | 10GX44 0091000 | Z1D1701 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 23 | Z1D1702 |  | Zámek dveří pokoj č.3 |  |  | - | Z1D1702 |  | 10GX44 0091000 | Z1D1702 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 23 | Z1D1703 |  | Zámek dveří pokoj č.2 |  |  | - | Z1D1703 |  | 10GX44 0091000 | Z1D1703 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 23 | Z1D1704 |  | Zámek dveří pokoj č.1 |  |  | - | Z1D1704 |  | 10GX44 0091000 | Z1D1704 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 23 | Z1D0101 | 1D01 | Zámek dveří technická místnost |  |  | - | Z1D0101 |  | 10GX44 0091000 | Z1D0101 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 23 | Z1D0102 |  | Zámek dveří technická místnost |  |  | - | Z1D0102 |  | 10GX44 0091000 | Z1D0102 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 23 | Z1D0103 |  | Zámek dveří nádvoří |  |  | - | Z1D0103 |  | 10GX44 0091000 | Z1D0103 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 23 | Z1D0104 |  | Zámek dveří nádvoří |  |  | - | Z1D0104 |  | 10GX44 0091000 | Z1D0104 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 23 | Z1D0401 | 1D04 | Zámek dveří pokoj č.8 |  |  | - | Z1D0401 |  | 10GX44 0091000 | Z1D0401 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 23 | Z1D0402 |  | Zámek dveří pokoj č.7 |  |  | - | Z1D0402 |  | 10GX44 0091000 | Z1D0402 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 23 | Z1D0403 |  | Zámek dveří pokoj č.6 |  |  | - | Z1D0403 |  | 10GX44 0091000 | Z1D0403 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 23 | Z1D0404 |  | Zámek dveří pokoj č.5 |  |  | - | Z1D0404 |  | 10GX44 0091000 | Z1D0404 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 23 | Z1C1902 | 1C19 | Zámek dveří technická místnost |  |  | - | Z1C1902 |  | 10GX44 0091000 | Z1C1902 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 23 | Z1C1903 |  | Zámek dveří nádvoří |  |  | - | Z1C1903 |  | 10GX44 0091000 | Z1C1903 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 23 | Z1C1904 |  | Zámek dveří nádvoří |  |  | - | Z1C1904 |  | 10GX44 0091000 | Z1C1904 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 23 |  |  | Neosazeno
PP - 23 |  |  | Neosazeno
PP - 23 |  |  | Neosazeno
PP - 23 |  |  | Neosazeno
PP - 23 |  |  | Neosazeno
PP - 23 |  |  | Neosazeno
PP - 23 |  |  | Neosazeno
PP - 23 |  |  | Neosazeno
PP - 23 |  |  | Neosazeno
Horiznotální sekce metalických rozvodů JKS-SK |  |  |  |  | Projekt - verze: | #REF! |  |  |  | List: | 10
RACK | DR-3 |  |  | zásuvka | zásuvka | port | port | krytí | kabel | kabel
PANEL | PORT | místnost | popis | typ | č. | č. | označ. |  | typ | označ. | poznámka
DATA KABELY |  | HORIZONTÁLNÍ VRSTVA
PP - 31 | 2A0301 | 2A03 | IP Kamera | CPX2AW | D2A03.01 | 1 | 2A0301 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2A0301 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP - 31 | 2A0901 | 2A09 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2A09.01 | 1 | 2A0901 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2A0901 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 31 | 2A0902 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2A09.02 | 1 | 2A0902 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2A0902 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 31 | 2A0903 |  |  |  |  | 2 | 2A0903 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2A0903
PP - 31 | 2A1501 | 2A15 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2A09.01 | 1 | 2A1501 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2A1501 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 31 | 2A1502 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2A09.02 | 1 | 2A1502 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2A1502
PP - 31 | 2A1503 |  |  |  |  | 2 | 2A1503 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2A1503
PP - 31 | 2A1601 | 2A16 | IP Kamera | CPX2AW | D2A16.01 | 1 | 2A1601 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2A1601 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP - 31 | 2A1602 |  | WiFi |  |  | 2 | 2A1602 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2A1602
PP - 31 | 2B0101 | 2B01 | IP Kamera | CPX2AW | D2B01.01 | 1 | 2B0101 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2B0101 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP - 31 | 2B0401 | 2B04 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2B04.01 | 1 | 2B0401 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2B0401 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 31 | 2B0402 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2B04.02 | 1 | 2B0402 | IP21 | 10GX44 0091000 | 2B0402
PP - 31 | 2B0403 |  |  |  |  | 2 | 2B0403 | IP22 | 10GX44 0091000 | 2B0403 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 31 | 2B0701 | 2B07 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2B07.01 | 1 | 2B0701 | IP23 | 10GX44 0091000 | 2B0701 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 31 | 2B0702 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2B07.02 | 1 | 2B0702 | IP24 | 10GX44 0091000 | 2B0702
PP - 31 | 2B0703 |  |  |  |  | 2 | 2B0703 | IP25 | 10GX44 0091000 | 2B0703 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 31 | 2B1001 | 2B10 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2B10.01 | 1 | 2B1001 | IP26 | 10GX44 0091000 | 2B1001 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 31 | 2B1002 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2B10.02 | 1 | 2B1002 | IP27 | 10GX44 0091000 | 2B1002
PP - 31 | 2B1003 |  |  |  |  | 2 | 2B1003 | IP28 | 10GX44 0091000 | 2B1003 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 31 | 2B1301 | 2B13 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2B13.01 | 1 | 2B1301 | IP29 | 10GX44 0091000 | 2B1301 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 31 | 2B1302 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2B13.02 | 1 | 2B1302 | IP30 | 10GX44 0091001 | 2B1302
PP - 31 | 2B1303 |  |  |  |  | 2 | 2B1303 | IP31 | 10GX44 0091002 | 2B1303
PP - 31 | 2C0101 | 2C0101 | IP Kamera | CPX2AW | D1C01.01 | 1 | 2C0101 | IP32 | 10GX44 0091003 | 2C0101 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP - 31 | 2C0102 |  | WiFi |  |  | 2 | 2C0102 | IP33 | 10GX44 0091004 | 2C0102
Horiznotální sekce metalických rozvodů JKS-SK |  |  |  |  | Projekt - verze: | #REF! |  |  |  | List: | 11
RACK | DR-3 |  |  | zásuvka | zásuvka | port | port | krytí | kabel | kabel
PANEL | PORT | místnost | popis | typ | č. | č. | označ. |  | typ | označ. | poznámka
DATA KABELY |  | HORIZONTÁLNÍ VRSTVA
PP - 32 | 2C0701 | 2C07 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1D20.02 | 1 | 2C0701 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2C0701 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 32 | 2C0702 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1D23.01 | 1 | 2C0702 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2C0702 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 32 | 2C0703 |  |  |  |  | 2 | 2C0703 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2C0703
PP - 32 | 2C1301 | 2C13 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1D20.02 | 1 | 2C1301 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2C1301 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 32 | 2C1302 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1D23.01 | 1 | 2C1302 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2C1302 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 32 | 2C1303 |  |  |  |  | 2 | 2C1302 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2C1302
PP - 32 |  |  | Neosazeno
PP - 32 |  |  | Neosazeno
PP - 32 |  |  | Neosazeno
PP - 32 |  |  | Neosazeno
PP - 32 |  |  | Neosazeno
PP - 32 |  |  | Neosazeno
PP - 32 |  |  | Neosazeno
PP - 32 |  |  | Neosazeno
PP - 32 |  |  | Neosazeno
PP - 32 |  |  | Neosazeno
PP - 32 |  |  | Neosazeno
PP - 32 |  |  | Neosazeno
PP - 32 |  |  | Neosazeno
PP - 32 |  |  | Neosazeno
PP - 32 |  |  | Neosazeno
PP - 32 |  |  | Neosazeno
PP - 32 |  |  | Neosazeno
PP - 32 |  |  | Neosazeno
Horiznotální sekce metalických rozvodů JKS-SK |  |  |  |  | Projekt - verze: | #REF! |  |  |  | List: | 12
RACK | DR-3 |  |  | zásuvka | zásuvka | port | port | krytí | kabel | kabel
PANEL | PORT | místnost | popis | typ | č. | č. | označ. |  | typ | označ. | poznámka
PP - 33 | Z2A0301 | 2A03 | Zámek dveří pokoj č.31 |  | - | - | Z2A0301 |  | 10GX44 0091000 | Z2A0301 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 33 | Z2A0302 |  | Zámek dveří pokoj č.32 |  | - | - | Z2A0302 |  | 10GX44 0091000 | Z2A0302 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 33 | Z2A0303 |  | Zámek dveří pokoj č.30 |  | - | - | Z2A0303 |  | 10GX44 0091000 | Z2A0303 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 33 | Z2A0304 |  | Zámek dveří pokoj č.29 |  | - | - | Z2A0304 |  | 10GX44 0091000 | Z2A0304 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 33 | Z2B0101 | 2B01 | Zámek dveří pokoj č.27 |  | - | - | Z2B0101 |  | 10GX44 0091000 | Z2B0101 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 33 | Z2B0102 |  | Zámek dveří pokoj č.28 |  | - | - | Z2B0102 |  | 10GX44 0091000 | Z2B0102 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 33 | Z2B0103 |  | Zámek dveří pokoj č.25 |  | - | - | Z2B0103 |  | 10GX44 0091000 | Z2B0103 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 33 | Z2B0104 |  | Zámek dveří pokoj č.26 |  | - | - | Z2B0104 |  | 10GX44 0091000 | Z2B0104 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 33 | Z2C0101 | 2C01 | Zámek dveří technická místnost |  | - | - | Z2C0101 |  | 10GX44 0091000 | Z2C0101 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 33 | Z2C0102 |  | Zámek dveří technická místnost |  | - | - | Z2C0102 |  | 10GX44 0091000 | Z2C0102 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 33 | Z2C0401 | 2C04 | Zámek dveří pokoj č.23 |  | - | - | Z2C0401 |  | 10GX44 0091000 | Z2C0401 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 33 | Z2C0402 |  | Zámek dveří pokoj č.24 |  | - | - | Z2C0402 |  | 10GX44 0091000 | Z2C0402 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 33 |  |  | Neosazeno
PP - 33 |  |  | Neosazeno
PP - 33 |  |  | Neosazeno
PP - 33 |  |  | Neosazeno
PP - 33 |  |  | Neosazeno
PP - 33 |  |  | Neosazeno
PP - 33 |  |  | Neosazeno
PP - 33 |  |  | Neosazeno
PP - 33 |  |  | Neosazeno
PP - 33 |  |  | Neosazeno
PP - 33 |  |  | Neosazeno
PP - 33 |  |  | Neosazeno
Horiznotální sekce metalických rozvodů JKS-SK |  |  |  |  | Projekt - verze: | #REF! |  |  |  | List: | 13
RACK | DR-4 |  |  | zásuvka | zásuvka | port | port | krytí | kabel | kabel
PANEL | PORT | místnost | popis | typ | č. | č. | označ. |  | typ | označ. | poznámka
DATA KABELY |  | HORIZONTÁLNÍ VRSTVA
PP - 41 | 2C0401 | 2C04 | IP Kamera | CPX2AW | D2C04.01 | 1 | 2C0401 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2C0401 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP - 41 | 2C1001 | 2C10 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2C10.01 | 1 | 2C1001 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2C1001 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 41 | 2C1002 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2C10.02 | 1 | 2C1002 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2C1002 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 41 | 2C1003 |  |  |  |  | 2 | 2C1003 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2C1003
PP - 41 | 2C1601 | 2C16 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2C16.01 | 1 | 2C1601 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2C1601 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 41 | 2C1602 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2C16.02 | 1 | 2C1602 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2C1602 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 41 | 2C1603 |  |  |  |  | 2 | 2C1603 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2C1603
PP - 41 | 2C1901 | 2C19 | IP Kamera | CPX2AW | D2C19.01 | 1 | 2C1901 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2C1901 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP - 41 | 2C1902 |  | WiFi |  |  | 2 | 2C1902 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2C1902
PP - 41 | 2D0701 | 2D07 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2D07.01 | 1 | 2D0701 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2D0701 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 41 | 2D0702 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2D07.02 | 1 | 2D0702 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2D0702 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 41 | 2D0703 |  |  |  |  | 2 | 2D0703 | IP21 | 10GX44 0091000 | 2D0703
PP - 41 | 2D1301 | 2D13 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2D13.01 | 1 | 2D1301 | IP22 | 10GX44 0091000 | 2D1301 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 41 | 2D1302 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2D13.02 | 1 | 2D1302 | IP23 | 10GX44 0091000 | 2D1302 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 41 | 2D1303 |  |  |  |  | 2 | 2D1303 | IP24 | 10GX44 0091000 | 2D1303
PP - 41 | 3C0701 | 3C07 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3C07.01 | 1 | 3C0701 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3C0701 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 41 | 3C0702 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3C07.02 | 1 | 3C0702 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3C0702 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 41 | 3C0703 |  |  |  |  | 2 | 3C0703 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3C0703
PP - 41 | 3C0801 | 3C08 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3C08.01 | 1 | 3C0801 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3C0801 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 41 | 3C0802 |  |  |  |  | 2 | 3C0802 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3C0802
PP - 41 | 3C1201 | 3C12 | WiFi | CPX2AW | D3C12.01 | 1 | 3C0802 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3C0802 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP - 41 | 3C1202 |  | IP Kamera |  |  | 2 | 3C1201 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3C1202
PP - 41 | 3D0701 | 3D07 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3D07.01 | 1 | 3C1202 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3C1202 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 41 | 3D0702 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3D07.02 | 1 | 3D0701 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3D0702 | zásuvka v krabici ve zdi
Horiznotální sekce metalických rozvodů JKS-SK |  |  |  |  | Projekt - verze: | #REF! |  |  |  | List: | 14
RACK | DR-4 |  |  | zásuvka | zásuvka | port | port | krytí | kabel | kabel
PANEL | PORT | místnost | popis | typ | č. | č. | označ. |  | typ | označ. | poznámka
DATA KABELY |  | HORIZONTÁLNÍ VRSTVA
PP - 42 | 3D0703 | 3D07 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3D07.02 | 2 | 3D0702 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3D0702 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 42 | 3D0801 | 3D08 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3D08.01 | 1 | 3D0703 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3D0801 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 42 | 3D0802 |  |  |  |  | 2 | 3D0801 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3D0801
PP - 42 |  |  | Neosazeno
PP - 42 |  |  | Neosazeno
PP - 42 |  |  | Neosazeno
PP - 42 |  |  | Neosazeno
PP - 42 |  |  | Neosazeno
PP - 42 |  |  | Neosazeno
PP - 42 |  |  | Neosazeno
PP - 42 |  |  | Neosazeno
PP - 42 |  |  | Neosazeno
PP - 42 |  |  | Neosazeno
PP - 42 |  |  | Neosazeno
PP - 42 | Z2C0403 | 2C04 | Zámek dveří pokoj č.22 |  | - | - | - | - | 10GX44 0091000 | Z2C0403 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 42 | Z2C0404 |  | Zámek dveří pokoj č.21 |  | - | - | - | - | 10GX44 0091000 | Z2C0404 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 42 | Z2C1901 | 2C19 | Zámek dveří technická místnost |  | - | - | - | - | 10GX44 0091000 | Z2C1901 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 42 | Z2C1902 |  | Zámek dveří technická místnost |  | - | - | - | - | 10GX44 0091000 | Z2C1902 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 42 | Z2D0401 | 2D04 | Zámek dveří pokoj č.19 |  | - | - | - | - | 10GX44 0091000 | Z2D0401 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 42 | Z2D0402 |  | Zámek dveří pokoj č.20 |  | - | - | - | - | 10GX44 0091000 | Z2D0402 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 42 | Z3C1201 | 3C12 | Zámek dveří pokoj č.36 |  | - | - | - | - | 10GX44 0091000 | Z3C1201 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 42 | Z3C1202 |  | Zámek dveří technická místnost |  | - | - | - | - | 10GX44 0091000 | Z3C1202 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 42 | Z3C1203 |  | Zámek dveří technická místnost |  | - | - | - | - | 10GX44 0091000 | Z3C1203 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 42 | Z3C1204 |  | Zámek dveří pokoj č.35 |  | - | - | - | - | 10GX44 0091000 | Z3C1204 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
Horiznotální sekce metalických rozvodů JKS-SK |  |  |  |  | Projekt - verze: | #REF! |  |  |  | List: | 15
RACK | DR-5 |  |  | zásuvka | zásuvka | port | port | krytí | kabel | kabel
PANEL | PORT | místnost | popis | typ | č. | č. | označ. |  | typ | označ. | poznámka
DATA KABELY |  | HORIZONTÁLNÍ VRSTVA
PP - 51 | 2A0201 | 2A02 | IP Kamera | CPX2AW | D2A2.01 | 1 | 2A0201 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2A0201 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP - 51 | 2A0202 |  | WiFi |  |  | 2 | 2A0202 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2A0202
PP - 51 | 2A0601 | 2A06 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2A06.01 | 1 | 2A0601 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2A0601 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 51 | 2A0602 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2A06.02 | 1 | 2A0602 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2A0602 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 51 | 2A0603 |  |  |  |  | 2 | 2A0603 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2A0603
PP - 51 | 2A1201 | 2A12 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2A12.01 | 1 | 2A1201 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2A1201 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 51 | 2A1202 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2A12.02 | 1 | 2A1202 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2A1202 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 51 | 2A1203 |  |  |  |  | 2 | 2A1203 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2A1203
PP - 51 | 2D0101 | 2D01 | WiFi | CPX2AW | D2D01.01 | 1 | 2D0101 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2D0101 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP - 51 | 2D0102 |  | IP Kamera |  |  | 2 | 2D0102 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2D0102 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP - 51 | 2D1001 | 2D10 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2D10.01 | 1 | 2D1001 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2D1001 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 51 | 2D1002 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2D10.02 | 1 | 2D1002 | IP21 | 10GX44 0091000 | 2D1002 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 51 | 2D1003 |  |  |  |  | 2 | 2D1003 | IP22 | 10GX44 0091000 | 2D1003
PP - 51 | 2D1601 | 2D16 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2D16.01 | 1 | 2D1601 | IP23 | 10GX44 0091000 | 2D1601 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 51 | 2D1602 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2D16.02 | 1 | 2D1602 | IP24 | 10GX44 0091000 | 2D1602 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 51 | 2D1603 |  |  |  |  | 2 | 2D1603 | IP25 | 10GX44 0091000 | 2D1603
PP - 51 | 2D1701 | 2D17 | IP Kamera | CPX2AW | D2D17.01 | 1 | 2D1701 | IP26 | 10GX44 0091000 | 2D1701 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP - 51 | 2D2001 | 2D20 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2D20.01 | 1 | 2D2001 | IP27 | 10GX44 0091000 | 2D2001 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 51 | 2D2002 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2D20.02 | 1 | 2D2002 | IP28 | 10GX44 0091000 | 2D2002 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 51 | 2D2003 |  |  |  |  | 2 | 2D2003 | IP29 | 10GX44 0091000 | 2D2003
PP - 51 | 2D2301 | 2D23 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2D23.01 | 1 | 2D2301 | IP30 | 10GX44 0091001 | 2D2301 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 51 | 2D2302 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2D23.02 | 1 | 2D2302 | IP31 | 10GX44 0091002 | 2D2302 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 51 | 2D2303 |  |  |  |  | 2 | 2D2303 | IP32 | 10GX44 0091003 | 2D2303
PP - 51 | 2D2601 | 2D26 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2D26.01 | 1 | 2D2601 | IP33 | 10GX44 0091004 | 2D2601 | zásuvka v krabici ve zdi
Horiznotální sekce metalických rozvodů JKS-SK |  |  |  |  | Projekt - verze: | #REF! |  |  |  | List: | 16
RACK | DR-5 |  |  | zásuvka | zásuvka | port | port | krytí | kabel | kabel
PANEL | PORT | místnost | popis | typ | č. | č. | označ. |  | typ | označ. | poznámka
DATA KABELY |  | HORIZONTÁLNÍ VRSTVA
PP - 52 | 2D2602 | 2D26 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2D26.02 | 1 | 2D2602 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2D2602 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 52 | 2D2603 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D2D26.02 | 2 | 2D2603 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2D2603
PP - 52 | 2D2901 | 2D29 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1D29.01 | 1 | 2D2901 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2D2901 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 52 | 2D2902 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D1D29.02 | 1 | 2D2902 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2D2902 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 52 | 2D2903 |  |  |  |  | 2 | 2D2903 | IP20 | 10GX44 0091000 | 2D2903
PP - 52 | 3D0101 | 3D01 | WiFi | CPX2AW | D3C12.01 | 1 | 3D0101 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3D0101 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP - 52 | 3D0102 |  | IP Kamera |  |  | 2 | 3D0102 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3D0102
PP - 52 | 3D0401 | 3D04 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3D07.01 | 1 | 3D0401 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3D0401 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 52 | 3D0402 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3D07.02 | 1 | 3D0402 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3D0402 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 52 | 3D0403 |  |  |  |  | 2 | 3D0403 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3D0403
PP - 52 | 3D0501 | 3D05 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3D07.02 | 1 | 3D0403 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3D0403 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 52 | 3D0502 |  |  |  |  | 2 | 3D0501 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3D0502
PP - 52 | 3D1001 | 3D10 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3D07.01 | 1 | 3D0502 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3D0502 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 52 | 3D1002 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3D07.02 | 1 | 3D1001 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3D1002 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 52 | 3D1003 |  |  |  |  | 2 | 3D1002 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3D1002
PP - 52 | 3D1101 | 3D11 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3D08.01 | 1 | 3D1003 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3D1101 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 52 | 3D1102 |  |  |  |  | 2 | 3D1101 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3D1102
PP - 52 |  |  | Neosazeno
PP - 52 |  |  | Neosazeno
PP - 52 |  |  | Neosazeno
PP - 52 |  |  | Neosazeno
PP - 52 |  |  | Neosazeno
PP - 52 |  |  | Neosazeno
PP - 52 |  |  | Neosazeno
Horiznotální sekce metalických rozvodů JKS-SK |  |  |  |  | Projekt - verze: | #REF! |  |  |  | List: | 17
RACK | DR-5 |  |  | zásuvka | zásuvka | port | port | krytí | kabel | kabel
PANEL | PORT | místnost | popis | typ | č. | č. | označ. |  | typ | označ. | poznámka
DATA KABELY |  | HORIZONTÁLNÍ VRSTVA
PP - 54 | Z2D1701 | 2D17 | Zámek dveří pokoj č.15 |  | - | - | - | - | 10GX44 0091000 | Z2D1701 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 54 | Z2D1702 |  | Zámek dveří pokoj č.16 |  | - | - | - | - | 10GX44 0091000 | Z2D1702 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 54 | Z2D1703 |  | Zámek dveří pokoj č.13 |  | - | - | - | - | 10GX44 0091000 | Z2D1703 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 54 | Z2D1704 |  | Zámek dveří pokoj č.14 |  | - | - | - | - | 10GX44 0091000 | Z2D1704 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 54 | Z2D0101 | 2D01 | Zámek dveří technická místnost |  | - | - | - | - | 10GX44 0091000 | Z2D0101 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 54 | Z2D0102 |  | Zámek dveří technická místnost |  | - | - | - | - | 10GX44 0091000 | Z2D0102 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 54 | Z2D0403 | 2D04 | Zámek dveří pokoj č.17 |  | - | - | - | - | 10GX44 0091000 | Z2D0403 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 54 | Z2D0404 |  | Zámek dveří pokoj č.18 |  | - | - | - | - | 10GX44 0091000 | Z2D0404 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 54 | Z3D0101 | 3D01 | Zámek dveří pokoj č.34 |  | - | - | - | - | 10GX44 0091000 | Z3D0101 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 54 | Z3D0102 |  | Zámek dveří technická místnost |  | - | - | - | - | 10GX44 0091000 | Z3D0102 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 54 | Z3D0103 |  | Zámek dveří technická místnost |  | - | - | - | - | 10GX44 0091000 | Z3D0103 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 54 | Z3D0104 |  | Zámek dveří pokoj č.33 |  | - | - | - | - | 10GX44 0091000 | Z3D0104 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 54 |  |  | Neosazeno
PP - 54 |  |  | Neosazeno
PP - 54 |  |  | Neosazeno
PP - 54 |  |  | Neosazeno
PP - 54 |  |  | Neosazeno
PP - 54 |  |  | Neosazeno
PP - 54 |  |  | Neosazeno
PP - 54 |  |  | Neosazeno
PP - 54 |  |  | Neosazeno
PP - 54 |  |  | Neosazeno
PP - 54 |  |  | Neosazeno
PP - 54 |  |  | Neosazeno
Horiznotální sekce metalických rozvodů JKS-SK |  |  |  |  | Projekt - verze: | #REF! |  |  |  | List: | 17
RACK | DR-6 |  |  | zásuvka | zásuvka | port | port | krytí | kabel | kabel
PANEL | PORT | místnost | popis | typ | č. | č. | označ. |  | typ | označ. | poznámka
DATA KABELY |  | HORIZONTÁLNÍ VRSTVA
PP - 61 | 3A0601 | 3A06 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3A06.01 | 1 | 3A0601 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3A0601 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 61 | 3A0602 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3A06.02 | 1 | 3A0602 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3A0602 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 61 | 3A0603 |  |  |  |  | 2 | 3A0603 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3A0603
PP - 61 | 3A0701 | 3A07 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3A07.01 | 1 | 3A0701 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3A0701 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 61 | 3A0702 |  |  |  |  | 2 | 3A0702 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3A0702
PP - 61 | 3A0901 | 3A09 | WiFi | CPX2AW | D3A09.01 | 1 | 3A0901 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3A0901 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP - 61 | 3A0902 |  | IP Kamera |  |  | 2 | 3A0902 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3A0902
PP - 61 | 3A1001 | 3A10 | Příprava pro relax | CPX4AW | D2A10.01 | 1 | 3A1001 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3A1001 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 61 | 3A1002 |  |  |  |  | 2 | 3A1002 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3A1002
PP - 61 | 3A1003 |  |  |  |  | 3 | 3A1003 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3A1003
PP - 61 | 3B0101 | 3B01 | IP Kamera | CPX2AW | D3B01.01 | 1 | 3B0101 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3B0101 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP - 61 | 3B0401 | 3B04 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3B04.01 | 1 | 3B0401 | IP21 | 10GX44 0091000 | 3B0401 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 61 | 3B0402 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3B04.02 | 2 | 3B0402 | IP22 | 10GX44 0091000 | 3B0402 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 61 | 3B0403 |  |  |  |  | 1 | 3B0403 | IP23 | 10GX44 0091000 | 3B0403
PP - 61 | 3B0701 | 3B07 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3B07.01 | 1 | 3B0701 | IP24 | 10GX44 0091000 | 3B0701 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 61 | 3B0702 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3B07.02 | 2 | 3B0702 | IP25 | 10GX44 0091000 | 3B0702 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 61 | 3B0703 |  |  |  |  | 1 | 3B0703 | IP26 | 10GX44 0091000 | 3B0703
PP - 61 | 3B1001 | 3B10 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3B10.01 | 1 | 3B1001 | IP27 | 10GX44 0091000 | 3B1001 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 61 | 3B1002 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3B10.02 | 1 | 3B1002 | IP28 | 10GX44 0091000 | 3B1002 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 61 | 3B1003 |  |  |  |  | 2 | 3B1003 | IP29 | 10GX44 0091000 | 3B1003
PP - 61 | 3B1301 | 3B13 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3B13.01 | 1 | 3B1301 | IP30 | 10GX44 0091001 | 3B1301 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 61 | 3B1302 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3B13.02 | 1 | 3B1302 | IP31 | 10GX44 0091002 | 3B1302 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 61 | 3B1303 |  |  |  |  | 2 | 3B1303 | IP32 | 10GX44 0091003 | 3B1303
PP - 61 | 3C0101 | 3C01 | WiFi | CPX2AW | D3C01.01 | 1 | 3C0101 | IP33 | 10GX44 0091004 | 3C0101 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
Horiznotální sekce metalických rozvodů JKS-SK |  |  |  |  | Projekt - verze: | #REF! |  |  |  | List: | 18
RACK | DR-6 |  |  | zásuvka | zásuvka | port | port | krytí | kabel | kabel
PANEL | PORT | místnost | popis | typ | č. | č. | označ. |  | typ | označ. | poznámka
DATA KABELY |  | HORIZONTÁLNÍ VRSTVA
PP - 62 | 3C0102 | 3C01 | IP Kamera | CPX2AW | D3C01.01 | 2 | 3C0102 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3C0102 | zásuvka v krabici na zdi v podhledu
PP - 62 | 3C0401 | 3C04 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3C04.01 | 1 | 3C0401 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3C0401 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 62 | 3C0402 |  | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3C04.02 | 1 | 3C0402 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3C0402 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 62 | 3C0403 |  |  |  |  | 2 | 3C0403 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3C0403
PP - 62 | 3C0501 | 3C05 | Pokoj pro hosty | 5014E-A00400 8 | D3C05.01 | 1 | 3C0501 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3C0501 | zásuvka v krabici ve zdi
PP - 62 | 3C0502 |  |  |  |  | 2 | 3C0501 | IP20 | 10GX44 0091000 | 3C0501
PP - 62 |  |  | Neosazeno
PP - 62 |  |  | Neosazeno
PP - 62 |  |  | Neosazeno
PP - 62 |  |  | Neosazeno
PP - 62 |  |  | Neosazeno
PP - 62 |  |  | Neosazeno
PP - 62 |  |  | Neosazeno
PP - 62 |  |  | Neosazeno
PP - 62 |  |  | Neosazeno
PP - 62 |  |  | Neosazeno
PP - 62 | Z3A0901 | 3A09 | Zámek dveří pokoj č.42 |  | - | - | - | - | 10GX44 0091000 | Z3A0901 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 62 | Z3B0101 | 3B01 | Zámek dveří pokoj č.41 |  | - | - | - | - | 10GX44 0091000 | Z3B0101 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 62 | Z3B0102 |  | Zámek dveří pokoj č.40 |  | - | - | - | - | 10GX44 0091000 | Z3B0102 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 62 | Z3B0103 |  | Zámek dveří pokoj č.39 |  | - | - | - | - | 10GX44 0091000 | Z3B0103 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 62 | Z3B0104 |  | Zámek dveří pokoj č.38 |  | - | - | - | - | 10GX44 0091000 | Z3B0104 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 62 | Z3C0101 | 3C01 | Zámek dveří technická místnost |  | - | - | - | - | 10GX44 0091000 | Z3C0101 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 62 | Z3C0102 |  | Zámek dveří technická místnost |  | - | - | - | - | 10GX44 0091000 | Z3C0102 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
PP - 62 | Z3C0103 |  | Zámek dveří pokoj č.37 |  | - | - | - | - | 10GX44 0091000 | Z3C0103 | Příprava na instalaci zařízení zámku dveří (50cm)
Horiznotální sekce metalických rozvodů JKS-SK |  |  |  |  | Projekt - verze: | #REF! |  |  |  | List: | #REF!
RACK | DR-8 |  |  | zásuvka | zásuvka | port | port | krytí | kabel | kabel
PANEL | PORT | místnost | popis | typ | č. | č. | označ. |  | typ | označ. | poznámka
DATA KABELY |  | HORIZONTÁLNÍ VRSTVA
PP - 81
PP - 81
PP - 81
PP - 81
PP - 81
PP - 81
PP - 81
PP - 81
PP - 81
PP - 81
PP - 81
PP - 81
PP - 81 |  |  | Neosazeno
PP - 81 |  |  | Neosazeno
PP - 81 |  |  | Neosazeno
PP - 81 |  |  | Neosazeno
PP - 81 |  |  | Neosazeno
PP - 81 |  |  | Neosazeno
PP - 81 |  |  | Neosazeno
PP - 81 |  |  | Neosazeno
PP - 81
PP - 81
PP - 81
PP - 81

## FO - Páteřní sekce
FO - páteřní vedení - přívody ze serverovny | [7 empty] | Projekt - verze: | #REF!
[10 empty] | List: | 1
[8 empty] | kabel | vlákno | kabel
ROZVADĚČ | PANEL | PORT | FERULE | ROZVADĚČ | PANEL | PORT | FERULE | typ | č | označ. | poznámka
DR-0 | PP - 05 | 0501 | 1 | DR-1 | PP - 13 | 1301 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-01.1 | MM
DR-0 | PP - 05 | 0501 | 2 | DR-1 | PP - 13 | 1301 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-01.1 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-01.1 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-01.1 | rezerva
DR-0 | PP - 05 | 0502 | 1 | DR-1 | PP - 13 | 1302 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-01.2 | MM
DR-0 | PP - 05 | 0502 | 2 | DR-1 | PP - 13 | 1302 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-01.2 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-01.2 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-01.2 | rezerva
DR-0 | PP - 05 | 0503 | 1 | DR-1 | PP - 13 | 1303 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-01.3 | MM
DR-0 | PP - 05 | 0503 | 2 | DR-1 | PP - 13 | 1303 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-01.3 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-01.3 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-01.3 | rezerva
DR-0 | PP - 05 | 0504 | 1 | DR-1 | PP - 13 | 1304 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-01.4 | MM
DR-0 | PP - 05 | 0504 | 2 | DR-1 | PP - 13 | 1304 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-01.4 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-01.4 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-01.4 | rezerva
DR-0 | PP - 05 | 0505 | 1 | DR-2 | PP - 24 | 2401 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-02.1 | MM
DR-0 | PP - 05 | 0505 | 2 | DR-2 | PP - 24 | 2401 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-02.1 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-02.1 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-02.1 | rezerva
DR-0 | PP - 05 | 0506 | 1 | DR-2 | PP - 24 | 2402 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-02.2 | MM
DR-0 | PP - 05 | 0506 | 2 | DR-2 | PP - 24 | 2402 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-02.2 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-02.2 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-02.2 | rezerva
DR-0 | PP - 05 | 0507 | 1 | DR-2 | PP - 24 | 2403 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-02.3 | MM
DR-0 | PP - 05 | 0507 | 2 | DR-2 | PP - 24 | 2403 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-02.3 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-02.3 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-02.3 | rezerva
DR-0 | PP - 05 | 0508 | 1 | DR-2 | PP - 24 | 2404 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-02.4 | MM
DR-0 | PP - 05 | 0508 | 2 | DR-2 | PP - 24 | 2404 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-02.4 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-02.4 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-02.4 | rezerva
[10 empty] | List: | 2
[8 empty] | kabel | vlákno | kabel
ROZVADĚČ | PANEL | PORT | FERULE | ROZVADĚČ | PANEL | PORT | FERULE | typ | č | označ. | poznámka
DR-1 | PP - 13 | 1305 | 1 | DR-3 | PP - 34 | 3401 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-13.1 | MM
DR-1 | PP - 13 | 1305 | 2 | DR-3 | PP - 34 | 3401 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-13.1 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-13.1 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-13.1 | rezerva
DR-1 | PP - 13 | 1306 | 1 | DR-3 | PP - 34 | 3402 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-13.2 | MM
DR-1 | PP - 13 | 1306 | 2 | DR-3 | PP - 34 | 3402 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-13.2 | MM
|  | , | [5 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-13.2 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-13.2 | rezerva
DR-1 | PP - 13 | 1307 | 1 | DR-3 | PP - 34 | 3403 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-13.3 | MM
DR-1 | PP - 13 | 1307 | 2 | DR-3 | PP - 34 | 3403 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-13.3 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-13.3 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-13.3 | rezerva
DR-1 | PP - 13 | 1308 | 1 | DR-3 | PP - 34 | 3404 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-13.4 | MM
DR-1 | PP - 13 | 1308 | 2 | DR-3 | PP - 34 | 3404 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-13.4 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-13.4 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-13.4 | rezerva
DR-2 | PP - 24 | 2405 | 1 | DR-5 | PP - 54 | 5301 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-25.1 | MM
DR-2 | PP - 24 | 2405 | 2 | DR-5 | PP - 54 | 5301 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-25.1 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-25.1 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-25.1 | rezerva
DR-2 | PP - 24 | 2406 | 1 | DR-5 | PP - 54 | 5302 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-25.2 | MM
DR-2 | PP - 24 | 2406 | 2 | DR-5 | PP - 54 | 5302 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-25.2 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-25.2 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-25.2 | rezerva
DR-2 | PP - 24 | 2407 | 1 | DR-5 | PP - 54 | 5303 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-25.3 | MM
DR-2 | PP - 24 | 2407 | 2 | DR-5 | PP - 54 | 5303 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-25.3 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-25.3 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-25.3 | rezerva
DR-2 | PP - 24 | 2408 | 1 | DR-5 | PP - 54 | 5304 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-25.4 | MM
DR-2 | PP - 24 | 2408 | 2 | DR-5 | PP - 54 | 5304 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-25.4 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-25.4 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-25.4 | rezerva
[10 empty] | List: | 3
[8 empty] | kabel | vlákno | kabel
ROZVADĚČ | PANEL | PORT | FERULE | ROZVADĚČ | PANEL | PORT | FERULE | typ | č | označ. | poznámka
DR-3 | PP - 34 | 3405 | 1 | DR-4 | PP - 43 | 4301 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-34.1 | MM
DR-3 | PP - 34 | 3405 | 2 | DR-4 | PP - 43 | 4301 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-34.1 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-34.1 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-34.1 | rezerva
DR-3 | PP - 34 | 3406 | 1 | DR-4 | PP - 43 | 4302 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-34.2 | MM
DR-3 | PP - 34 | 3406 | 2 | DR-4 | PP - 43 | 4302 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-34.2 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-34.2 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-34.2 | rezerva
DR-3 | PP - 34 | 3407 | 1 | DR-4 | PP - 43 | 4303 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-34.3 | MM
DR-3 | PP - 34 | 3407 | 2 | DR-4 | PP - 43 | 4303 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-34.3 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-34.3 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-34.3 | rezerva
DR-3 | PP - 34 | 3408 | 1 | DR-4 | PP - 43 | 4304 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-34.4 | MM
DR-3 | PP - 34 | 3408 | 2 | DR-4 | PP - 43 | 4304 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-34.4 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-34.4 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-34.4 | rezerva
DR-3 | PP - 34 | 3409 | 1 | DR-6 | PP - 63 | 6301 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-36.1 | MM
DR-3 | PP - 34 | 3409 | 2 | DR-6 | PP - 63 | 6301 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-36.1 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-36.1 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-36.1 | rezerva
DR-3 | PP - 34 | 3410 | 1 | DR-6 | PP - 63 | 6302 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-36.2 | MM
DR-3 | PP - 34 | 3410 | 2 | DR-6 | PP - 63 | 6302 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-36.2 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-36.2 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-36.2 | rezerva
DR-3 | PP - 34 | 3411 | 1 | DR-6 | PP - 63 | 6302 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-36.3 | MM
DR-3 | PP - 34 | 3411 | 2 | DR-6 | PP - 63 | 6302 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-36.3 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-36.3 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-36.3 | rezerva
DR-3 | PP - 34 | 3412 | 1 | DR-6 | PP - 63 | 6303 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-36.4 | MM
DR-3 | PP - 34 | 3412 | 2 | DR-6 | PP - 63 | 6303 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-36.4 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-36.4 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-36.4 | rezerva
[10 empty] | List: | 4
[8 empty] | kabel | vlákno | kabel
ROZVADĚČ | PANEL | PORT | FERULE | ROZVADĚČ | PANEL | PORT | FERULE | typ | č | označ. | poznámka
DR-3 | PP - 34 | 3405 | 1 | DR-4 | PP - 43 | 4301 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-34.1 | MM
DR-3 | PP - 34 | 3405 | 2 | DR-4 | PP - 43 | 4301 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-34.1 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-34.1 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-34.1 | rezerva
DR-3 | PP - 34 | 3406 | 1 | DR-4 | PP - 43 | 4302 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-34.2 | MM
DR-3 | PP - 34 | 3406 | 2 | DR-4 | PP - 43 | 4302 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-34.2 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-34.2 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-34.2 | rezerva
DR-3 | PP - 34 | 3407 | 1 | DR-4 | PP - 43 | 4303 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-34.3 | MM
DR-3 | PP - 34 | 3407 | 2 | DR-4 | PP - 43 | 4303 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-34.3 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-34.3 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-34.3 | rezerva
DR-3 | PP - 34 | 3408 | 1 | DR-4 | PP - 43 | 4304 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-34.4 | MM
DR-3 | PP - 34 | 3408 | 2 | DR-4 | PP - 43 | 4304 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-34.4 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-34.4 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-34.4 | rezerva
DR-3 | PP - 34 | 3409 | 1 | DR-6 | PP - 63 | 6301 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-36.1 | MM
DR-3 | PP - 34 | 3409 | 2 | DR-6 | PP - 63 | 6301 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-36.1 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-36.1 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-36.1 | rezerva
DR-3 | PP - 34 | 3410 | 1 | DR-6 | PP - 63 | 6302 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-36.2 | MM
DR-3 | PP - 34 | 3410 | 2 | DR-6 | PP - 63 | 6302 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-36.2 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-36.2 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-36.2 | rezerva
DR-3 | PP - 34 | 3411 | 1 | DR-6 | PP - 63 | 6303 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-36.3 | MM
DR-3 | PP - 34 | 3411 | 2 | DR-6 | PP - 63 | 6303 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-36.3 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-36.3 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-36.3 | rezerva
DR-3 | PP - 34 | 3412 | 1 | DR-6 | PP - 63 | 6304 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-36.4 | MM
DR-3 | PP - 34 | 3412 | 2 | DR-6 | PP - 63 | 6304 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-36.4 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-36.4 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-36.4 | rezerva
[10 empty] | List: | 5
[8 empty] | kabel | vlákno | kabel
ROZVADĚČ | PANEL | PORT | FERULE | ROZVADĚČ | PANEL | PORT | FERULE | typ | č | označ. | poznámka
DR-4 | PP - 43 | 4305 | 1 | DR-5 | PP - 53 | 5305 | 2 | GIMTD08 | 1 | FO-45.1 | MM
DR-4 | PP - 43 | 4305 | 2 | DR-5 | PP - 53 | 5305 | 1 | GIMTD08 | 2 | FO-45.1 | MM
[8 empty] | GIMTD08 | 3 | FO-45.1 | rezerva
[8 empty] | GIMTD08 | 4 | FO-45.1 | rezerva
DR-4 | PP - 43 | 4306 | 1 | DR-5 | PP - 53 | 5306 | 2 | GIMTD08 | 1 | FO-45.2 | MM
DR-4 | PP - 43 | 4306 | 2 | DR-5 | PP - 53 | 5306 | 1 | GIMTD08 | 2 | FO-45.2 | MM
[8 empty] | GIMTD08 | 3 | FO-45.2 | rezerva
[8 empty] | GIMTD08 | 4 | FO-45.2 | rezerva
DR-4 | PP - 43 | 4307 | 1 | DR-5 | PP - 53 | 5307 | 2 | GIMTD08 | 1 | FO-45.3 | MM
DR-4 | PP - 43 | 4307 | 2 | DR-5 | PP - 53 | 5307 | 1 | GIMTD08 | 2 | FO-45.3 | MM
[8 empty] | GIMTD08 | 3 | FO-45.3 | rezerva
[8 empty] | GIMTD08 | 4 | FO-45.3 | rezerva
DR-4 | PP - 43 | 4308 | 1 | DR-5 | PP - 53 | 5308 | 2 | GIMTD08 | 1 | FO-45.4 | MM
DR-4 | PP - 43 | 4308 | 2 | DR-5 | PP - 53 | 5308 | 1 | GIMTD08 | 2 | FO-45.4 | MM
[8 empty] | GIMTD08 | 3 | FO-45.4 | rezerva
[8 empty] | GIMTD08 | 4 | FO-45.4 | rezerva
FO - páteřní vedení - redundantní spoje
[8 empty] | kabel | vlákno | kabel
ROZVADĚČ | PANEL | PORT | FERULE | ROZVADĚČ | PANEL | PORT | FERULE | typ | č | označ. | poznámka
DR-1 | DP-13 | 1321 | 1 | DR-6 | DP-63 | 6321 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-16.1 | MM
DR-1 | DP-13 | 1321 | 2 | DR-6 | DP-63 | 6321 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-16.1 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-16.1 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-16.1 | rezerva
DR-1 | DP-13 | 1322 | 1 | DR-6 | DP-63 | 6322 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-16.2 | MM
DR-1 | DP-13 | 1322 | 2 | DR-6 | DP-63 | 6322 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-16.2 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-16.2 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-16.2 | rezerva
DR-1 | DP-13 | 1323 | 1 | DR-6 | DP-63 | 6323 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-16.3 | MM
DR-1 | DP-13 | 1323 | 2 | DR-6 | DP-63 | 6323 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-16.3 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-16.3 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-16.3 | rezerva
DR-1 | DP-13 | 1324 | 1 | DR-6 | DP-63 | 6324 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-16.4 | MM
DR-1 | DP-13 | 1324 | 2 | DR-6 | DP-63 | 6324 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-16.4 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-16.4 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-16.4 | rezerva
DR-1 | DP-13 | 1317 | 1 | DR-2 | DP-24 | 2417 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-12.5 | MM
DR-1 | DP-13 | 1317 | 2 | DR-2 | DP-24 | 2417 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-12.5 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-12.5 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-12.5 | rezerva
DR-1 | DP-13 | 1318 | 1 | DR-2 | DP-24 | 2418 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-12.6 | MM
DR-1 | DP-13 | 1318 | 2 | DR-2 | DP-24 | 2418 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-12.6 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-12.6 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-12.6 | rezerva
DR-1 | DP-13 | 1319 | 1 | DR-2 | DP-24 | 2419 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-12.7 | MM
DR-1 | DP-13 | 1319 | 2 | DR-2 | DP-24 | 2419 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-12.7 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-12.7 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-12.7 | rezerva
DR-1 | DP-13 | 1320 | 1 | DR-2 | DP-24 | 2420 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-12.8 | MM
DR-1 | DP-13 | 1320 | 2 | DR-2 | DP-24 | 2420 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-12.8 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-12.8 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-12.8 | rezerva
DR-2 | DP-24 | 2421 | 1 | DR-5 | DP-53 | 5321 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-25.5 | MM
DR-2 | DP-24 | 2421 | 2 | DR-5 | DP-53 | 5321 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-25.5 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-25.5 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-25.5 | rezerva
DR-2 | DP-24 | 2422 | 1 | DR-5 | DP-53 | 5322 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-25.6 | MM
DR-2 | DP-24 | 2422 | 2 | DR-5 | DP-53 | 5322 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-25.6 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-25.6 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-25.6 | rezerva
DR-2 | DP-24 | 2423 | 1 | DR-5 | DP-53 | 5323 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-25.7 | MM
DR-2 | DP-24 | 2423 | 2 | DR-5 | DP-53 | 5323 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-25.7 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-25.7 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-25.7 | rezerva
DR-2 | DP-24 | 2424 | 1 | DR-5 | DP-53 | 5324 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-25.8 | MM
DR-2 | DP-24 | 2424 | 2 | DR-5 | DP-53 | 5324 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-25.8 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-25.8 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-25.8 | rezerva
DR-3 | DP-34 | 3417 | 1 | DR-5 | DP-53 | 5317 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-35.1 | MM
DR-3 | DP-34 | 3417 | 2 | DR-5 | DP-53 | 5317 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-35.1 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-35.1 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-35.1 | rezerva
DR-3 | DP-34 | 3418 | 1 | DR-5 | DP-53 | 5318 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-35.2 | MM
DR-3 | DP-34 | 3418 | 2 | DR-5 | DP-53 | 5318 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-35.2 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-35.2 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-35.2 | rezerva
DR-3 | DP-34 | 3419 | 1 | DR-5 | DP-53 | 5319 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-35.3 | MM
DR-3 | DP-34 | 3419 | 2 | DR-5 | DP-53 | 5319 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-35.3 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-35.3 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-35.3 | rezerva
DR-3 | DP-34 | 3420 | 1 | DR-5 | DP-53 | 5320 | 2 | GIMTD04 | 1 | FO-35.4 | MM
DR-3 | DP-34 | 3420 | 2 | DR-5 | DP-53 | 5320 | 1 | GIMTD04 | 2 | FO-35.4 | MM
[8 empty] | GIMTD04 | 3 | FO-35.4 | rezerva
[8 empty] | GIMTD04 | 4 | FO-35.4 | rezerva

## VI - Realizační rozpočet
VI. Realizační rozpočet
ROZPOČET - MATERIÁL - ceníkové ceny
MATERIÁL - část 1 | POPIS | cena bez DPH | DPH | cena s DPH
RACK | datové rozvaděče a jejich vybavení | 763952.58 | 160430.0418 | 924382.6218
KABELY | kabely horizontální, pracovní i páteřní sekce | 261532 | 54921.72 | 316453.72
TRASY | úložný materiál tras | 743009 | 156031.89 | 899040.89
CELKEM |  | 1768493.58 | 371383.6518 | 2139877.2318
ROZPOČET - INSTALACE
INSTALACE - část 2 | POPIS | cena bez DPH | DPH | cena s DPH
RACK | Instalace datový rozvaděčů a jejich vybavení | 250000 | 52500 | 302500
KABELY | Instalace kabely horizontální, pracovní i páteřní sekce | 75000 | 15750 | 90750
TRASY | Instalace úložného materiálu tras, průrazy, začištění průrazů kolem instalovaných žlabů, drážky v podlaze, uložení a zabetonování žlabů v podlaze včetně začištění | 200000 | 42000 | 242000
CELKEM |  | 525000 | 110250 | 635250
REKAPITULACE | POPIS | cena bez DPH | DPH | cena s DPH
Část 1 | materiálové náklady | 1768493.58 | 371383.6518 | 2139877.2318
Část 2 | instalace, výkony, služby | 525000 | 110250 | 635250
CELKEM |  | 2293493.58 | 481633.6518 | 2775127.2318
Platnost cen:
Uvedené ceníkové ceny materiálů jsou vztaženy k aktuálnímu kurzu EUR a aktuální ceně mědi k datu vydání projektu.

## VII - Technická zpráva
VII. | Technická zpráva
VII.1. | Projekt
Zpracovaný prováděcí projekt na úrovni systémového návrhu i realizační dokumentace řeší jednotný
komunikační systém (JKS) Hotelu Pentagon. V souladu se vstupními požadavky investora
je řešení navrženo pro přenosovou platformu GIGABIT ETHERNET a to i v náročných a komplikovaných
podmínkách, které mohou v budově nastat pro trasy kabelů (množství ostrých ohybů).
Všechny linky kabeláže musí splňovat parametry linky třídy D .
Systémový návrh i řešení tras umožňují v budoucnosti snadnou migraci na 10GE nejen na úrovni páteřních
vedení, ale i v horizontální sekci kabeláže. Podmínkou je ovšem zachování použité technologie kabeláže.
V rámci uložené rezervy kabelů je možné zásuvku v místnosti přemístit dle potřeby uživatele.
Podmínkou je pouze uložení doporučené rezervy kabelu do žlabu. Toto řešení rovněž umožňuje
snadné doplnění dalších linek v případě vzniku takové potřeby. Toto rozšíření může ovšem provést
pouze firma, která nese záruku za již realizovanou kabeláž. Jinak by došlo k porušení záručních
podmínek. Tuto flexibilitu zajišťuje rovněž 100% modularita celého systému, která je nutnou podmínkou.
Použití žlabů se "zabezpečným víkem" vyhovuje základní třídě požadovaného stupně bezpečnosti tras - CSN.
VII.2. | Použité technologie
Dle požadavku investora je pasivní vrstva komunikačního systému ( tj. kabeláž) navržena ve spolehlivostní
třídě MCN (Mission Critical Network). Na takové kabeláži nemůže dojít samovolně k žádné poruše.
Ta může být zapříčiněna pouze vnějším hrubým mechanickým poškozením části systému.
Pro dodržení požadovaných vlastností systému pro třídu MCN je potřebné použít materiály, které splňují
přesné technické požadavky. Rovněž instalační technik musí mít autorizační osvědčení o tom, že splnil
teoretické i praktické zkoušky při instalaci uvedených materiálů. Technické požadavky na tyto materiály
jsou definovány v podobě referenčních vzorů v kapitole II.2 .
VII.3. | Projekt nezahrnuje
- žádné další komunikační technologie, které nejsou uvedeny v požadavcích investora
- Realizaci aktivních prvků SWITCH nad úroveň agregace portů.
- Instalaci WiFi modulů (antény, routery, atd.) realizováno a navrženo
na úrovni zásuvek Jack RJ45 pro připojení patřičných patchcordů
- Samotnou fyzickou instalaci IP kamer. Projekt realizuje pouze přípravu na připojení.
- Samotnou fyzickou instalaci čtecích zařízení přístupových karet zámků dveří, pouze přípravu na připojení.
- Aktivní prvky IP telefonie a obsluhy elektronických dveří řeší Provider.
VII.4. | Požadavky na stavební připravenost
- Všechny místnosti musí být dokončeny alespoň na úrovni hrubé stavby. Instalace vyžaduje
čisté a bezprašné prostředí proto je nezbytné koordinovat další stavební práce na základě
postupu instalace JKS tak aby nedošlo k degradaci sítě vlivem nevhodného prostředí při instalaci.
(přesné umístění potřebné konzultovat se správcem sítě a projektantem)
- v místnostech umístění datových rozvaděčů DR-1 až DR-6 připravit samostatně jištěné přívody
rozvodu 230V 16A zakončené typem zásuvky dle kapitoly III.6.
- v místnostech umístění všech datových rozvaděčů připravit přívod zemnění pro datové
rozvaděče - dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 2
VII.5. | Požadavky - zemnění
- všechny datové rozvaděče musí být uzemněny v souladu s ČSN 33 2000-5-54 ed. 2
- kovové žlaby rozvodu kabeláže musí být uzemněny v souladu s ČSN 33 2000-5-54 ed. 2
VII.6. | Požadavky - stavební práce při realizaci průrazů
Při realizaci všech průrazu pro stoupačky je potřebné se řídit pokyny a doporučením statika.