## Náklady na provoz domu - 1.Opat
Provozní náklady |  |  | 1. Energeticky úsporné opatření - komplexní zateplení a výměna otvorových výplňí
Původní stav domu |  |  | a) Náklady na zateplení vnějších stěn
Spotřeba energie | Plyn [MWh∙rok-1] | Elektřina [MWh∙rok-1] | Celková cena za materiál s DPH [Kč] | 84556
Vytápění | 17.634 | - | Celková cena za práci s DPH [Kč] | 45487
Příprave teplé vody | 2.56 | - | Celková cena [Kč] | 130043
Průměrná spotřeba elektřiny | - | 3.729 | b) Náklady na zateplení šikmé střechy a stropu pod nevytápěnou plochou
Celková spotřeba | 20.194 | 3.729 | Celková cena za materiál s DPH [Kč] | 98463
Ekonomické zhodnocení nákladů |  |  | Celková cena za práci s DPH [Kč] | 14375
Typ energonositele | Plyn | Elektřina | Celková cena [Kč] | 112838
Cena energie za MWh s DPH [Kč∙MWh-1] | 2505 | 6737 | c) Výměna otvorových výplní
Cena za vytápění [Kč∙rok-1] | 44173.17 |  | Celková cena [Kč] | 276689
Cena za přípravu teplé vody [Kč∙rok-1] | 6412.8 | - | Celková cena 1. energeticky úsporného opatření
Celková cena [Kč∙rok-1] | 50585.97 | 25122.273 | Celková cena [Kč] |  | 519570
Celkové náklady na provoz domu [Kč∙rok-1] | 75708.243
Roční úspory - po 1. Energeticky úsporném opatření
|  |  | Procentuální snížení |  |  | 0.5017
|  |  | Spotřeba zemního plynu na vytápění a přípravu teplé vody [MWh∙rok-1] |  |  | 10.1313
|  |  | Náklady na vytápění a přípravu teplo vody po opatření [Kč∙rok-1] |  |  | 25378.9811
|  |  | Roční úspory na provoz domu [Kč∙rok-1] |  |  | 25206.9889
Ekonomické vyhodnocení 1. Energeticky úsporného opatření
|  |  | Celková cena za komplexní zateplení domu s DPH [Kč] |  | 519570
|  |  | Doba návratnosti [rok] |  | 20.6121
Výše dotace Nová zelená úsporám
|  |  | Celková výše dotace - zateplení + výměna otvorových výplní [Kč] |  | 235257
Ekonomické zhodnocení po využití dotací Nová zelená úsporám
|  |  | Celková cena za komplexní zateplení domu s DPH po využití dotací [Kč] |  | 284313
|  |  | Doba návratnosti po využití dotací [rok] |  | 11.2791
Provozní náklady - nový ceník - využito pro kapitolu 8, diplomové práce
Původní stav domu
Spotřeba energie | Plyn [MWh∙rok-1] | Elektřina [MWh∙rok-1]
Vytápění | 17.634 | -
Příprave teplé vody | 2.56 | -
Průměrná spotřeba elektřiny | - | 3.729
Celková spotřeba | 20.194 | 3.729
Ekonomické zhodnocení nákladů
Typ energonositele | Plyn | Elektřina
Cena energie za MWh s DPH [Kč∙MWh-1] | 3890 | 7834
Cena za vytápění [Kč∙rok-1] | 68596.26
Cena za přípravu teplé vody [Kč∙rok-1] | 9958.4 | -
Celková cena [Kč∙rok-1] | 78554.66 | 29212.986
Celkové náklady na provoz domu [Kč∙rok-1] | 107767.646

## Regulace VZT
Výpočet tlakových ztrát úseku potrubí | [15 empty] | Typ | Tlakové ztráty [Pa] - odečteno z grafu výrobce
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
číslo úseku | Místnost | typ potrubí | Objemový průtok [m3∙h-1] | Objemový průtok [m3∙s-1] | Délka potrubí [m] | Vnitřní průměr potrubí [m] | Plocha potrubí [m2] | Rychlost v potrubí v [m∙s-1] | Tlaková ztráta místními odpory pm [Pa] | Měrná tlaková ztráta R [Pa∙m-1] | Tlaková ztráta třením pt [Pa] | Celková tlaková ztráta úseku p [Pa] | Tlaková ztráta potřebná nastavit na výustce [Pa] | Nastavení talířového ventilu | Hladina akustického výkonu výustky Lwa(db(A))
1 | Ložnice 2.NP | Kruhové potrubí | 25 | 0.0069444 | 2.3 | 0.074 | 0.0043008 | 1.6147 | 9 | 1 | 2.3 | 11.3 | 44.4 | S02 | 20 | Tlumič hluku při jmenovitém průtoku | 5
2 | Ložnice 2.NP | Kruhové potrubí | 25 | 0.0069444 | 7.2 | 0.074 | 0.0043008 | 1.6147 | 11 | 1 | 7.2 | 18.2 | 37.5 | S03 | 20 | ComfoTube 90 - vzduchové množství 25m3/h | 1 | ComfoTube 90 - vzduchové množství 40 m3/h | 2 | ComfoTube 90 - vzduchové množství 35 m3/h | 1.8 | ComfoTube 90 - vzduchové množství 45 m3/h | 2.5 | ComfoTube 90 - vzduchové množství 10 m3/h | 0.2
3 | Obývací pokoj 2.NP | Kruhové potrubí | 40 | 0.011111 | 11.1 | 0.074 | 0.0043008 | 2.5835 | 19.6 | 2 | 22.2 | 41.8 | 13.9 | S12 | 20 | Ohyb ComfoTube 90 - vzduchové množství 25m3/h | 1 | Ohyb ComfoTube 90 - vzduchové množství 40m3/h | 2.4 | Ohyb ComfoTube 90 - vzduchové množství 35m3/h | 2 | Ohyb ComfoTube 90 - vzduchové množství 45m3/h | 3 | Ohyb ComfoTube 90 - vzduchové množství 10m3/h | 0.2
4 | Obývací pokoj 1.NP | Kruhové potrubí | 40 | 0.011111 | 12.7 | 0.074 | 0.0043008 | 2.5835 | 22 | 2 | 25.4 | 47.4 | 8.3 | S17 | 20 | Kryt vývodu vzduchu TVA-P, přívod/odvod - vzduchové množství 25m3/h | 2 | Kryt vývodu vzduchu TVA-P, přívod/odvod - vzduchové množství 40m3/h | 5 | Kryt vývodu vzduchu TVA-P, přívod/odvod - vzduchové množství 35m3/h | 4 | Kryt vývodu vzduchu TVA-P, přívod/odvod - vzduchové množství 45m3/h | 6 | Kryt vývodu vzduchu TVA-P, přívod/odvod - vzduchové množství 10m3/h | 0.5
5 | Obývací pokoj 1.NP | Kruhové potrubí | 40 | 0.011111 | 14.35 | 0.074 | 0.0043008 | 2.5835 | 22 | 2 | 28.7 | 50.7 | - | S25 | 20
6 | Loznice 1.NP | Kruhové potrubí | 25 | 0.0069444 | 17.7 | 0.074 | 0.0043008 | 1.6147 | 12 | 1 | 17.7 | 29.7 | 26 | S05 | 20
7 | Loznice 1.NP | Kruhové potrubí | 25 | 0.0069444 | 18.7 | 0.074 | 0.0043008 | 1.6147 | 12 | 1 | 18.7 | 30.7 | 25 | S05 | 20
ODVODNÍ POTRUBÍ
číslo úseku | Místnost | typ potrubí | Objemový průtok [m3∙h-1] | Objemový průtok [m3∙s-1] | Délka potrubí [m] | Vnitřní průměr potrubí [m] | Plocha potrubí [m2] | Rychlost v potrubí v [m∙s-1] | Tlaková ztráta místními odpory pm [Pa] | Měrná tlaková ztráta R [Pa∙m-1] | Tlaková ztráta třením pt [Pa] | Celková tlaková ztráta úseku p [Pa] | Tlaková ztráta potřebná nastavit na výustce [Pa] | Nastavení talířového ventilu | Hladina akustického výkonu výustky Lwa(db(A))
1 | Hala 2.NP | Kruhové potrubí | 25 | 0.0069444 | 0.8 | 0.074 | 0.0043008 | 1.6147 | 9 | 1 | 0.8 | 9.8 | 51.4 | 1.1 | 20
2 | Půda 2.NP | Kruhové potrubí | 10 | 0.0027778 | 2.3 | 0.074 | 0.0043008 | 0.64587 | 5.9 | 0.2 | 0.46 | 6.36 | 54.84 | 1.02 | 30
3 | WC 2.NP | Kruhové potrubí | 35 | 0.0097222 | 6.5 | 0.074 | 0.0043008 | 2.2605 | 15 | 1.8 | 11.7 | 26.7 | 34.5 | 1.2 | 20
4 | Komora 2.NP | Kruhové potrubí | 25 | 0.0069444 | 9.6 | 0.074 | 0.0043008 | 1.6147 | 10 | 1 | 9.6 | 19.6 | 41.6 | 1.1 | 20
5 | Koupelna 1.NP | Kruhové potrubí | 45 | 0.0125 | 10.9 | 0.074 | 0.0043008 | 2.9064 | 23 | 2.5 | 27.25 | 50.25 | 10.95 | 3.05 | 20
6 | Kuchyň 1.NP | Kruhové potrubí | 40 | 0.011111 | 16 | 0.074 | 0.0043008 | 2.5835 | 22 | 2 | 32 | 54 | 7.2 | 3.15 | 20
7 | Kuchyň 1.NP | Kruhové potrubí | 40 | 0.011111 | 16.6 | 0.074 | 0.0043008 | 2.5835 | 22 | 2 | 33.2 | 55.2 | - | 3.25 | 20
Regulace
Odvodní potrubí | [7 empty] | Přívodní potrubí
Největší tlaková ztráta úseku - odvodní [Pa] |  |  | 55.2 | Nastavení na odvodním talířovém ventilu | 3.25 | Tlaková ztráta talířovým ventilem [Pa] | 6 | Největší tlaková ztráta úseku - přívodní [Pa] |  |  | 50.7 | Nastavení na odvodním talířovém ventilu | S25 | Tlaková ztráta talířovým ventilem [Pa] |  | 5
Tlaková ztráta po zaregulování [Pa] |  |  | 61.2 |  |  |  |  | Tlaková ztráta po zaregulování [Pa] |  |  | 55.7

## Kusovník - VZT
Číslo položky | Kusovník - VZT se ZZT
| Položka | Množství [ks] | Cena bez DPH za kus [Kč/ks] | Cena celkem bez DPH [Kč]
Větrací jednotky
1 | ComfoAir Q350 ERV - větrací jednotka s entalpickým výměníkem | 1 | 98478 | 98478
Připojení exteriéru
2 | Venkovní mřížka protideštová DN 160 | 2 | 2410 | 4820
Potrubí a doplňky
3 | Spojovací nátrubek DN 160 | 2 | 242 | 484
4 | ComfoPipe Compact 160, L = 1000 mm | 10 | 715 | 7150
5 | ComfoPipe Compact 160 koleno 45° | 8 | 273 | 2184
6 | ComfoPipe Compact 160 spojka se zámkem | 6 | 296 | 1776
7 | ComfoPipe Compact 160 vnější spojka | 4 | 294 | 1176
Tlumiče/rozdělovače
8 | Koncová deska CW-P 420, DN 160 | 2 | 1612 | 3224
9 | Akustický tlumič CW-S 420 | 2 | 5395 | 10790
10 | Montážní deska CW-M 420, 8x90/P | 2 | 2735 | 5470
Rozvody-potrubí
11 | Větrací trubka ComfoTube 90, balení 50 m | 3 | 6349 | 19047
12 | Těsnící O-kroužek DN 90, balení 10ks | 4 | 471 | 1884
Vývody interiér
13 | Kryt vývodu vzduchu TVA-P 90, DN 125 | 14 | 897 | 12558
14 | Talířový ventil přiváděného vzduchu ComfoValve Luna S125 | 7 | 744 | 5208
15 | Talířový ventil odváděného vzduchu ComfoValve Luna E125 | 7 | 744 | 5208
Příslušenství
16 | Option box ComfoAir Q350 | 1 | 4676 | 4676
17 | Čidlo vlhkosti, na omítku | 1 | 12617 | 12617
18 | Předehřívací registr pro ComfoAir Q350 | 1 | 9320 | 9320
19 | Zehnder AirBlocker pro ComfoValve Luna S125 | 7 | 314 | 2198
20 | Sada filtrů pro ComfoAir Q350 G4 - 10 ks | 1 | 5017 | 5017
21 | Montážní podstavec pro ComfoAir Q350 | 1 | 4217 | 4217
Celková cena bez DPH |  |  |  | 217502
DPH 15 % |  |  |  | 32625.3
Celková cena s DPH |  |  |  | 250127.3

## Návratnost VZT
Ekonomická návratnost VZT se ZZT |  | Roční úspory - po 2. Energeticky úsporném opatření - větrání
Celková cena komplexní zateplení [Kč] | 519570 | Procentuální snížení | 0.727
Celková cena za VZT se ZZT [Kč] | 250127.3 | Spotřeba zemního plynu na vytápění a přípravu teplé vody [MWh∙rok-1] | 7.3655
Celková cena rekonstrukce [Kč] | 769697.3 | Náklady na vytápění a přípravu teplo vody po opatření [Kč∙rok-1] | 18450.5193
|  | Roční úspory na provoz domu [Kč∙rok-1] | 32135.4507
Roční úspory domu [Kč] | 30069.8865 | Provoz větrací jednotky při provozním průtoku [W] | 35
Doba návratnosti [rok] | 25.5969 | Spotřeba elektřiny na provoz jednotky za rok [MWh∙rok-1] | 0.3066
Nová zelená úsporám |  | Náklady na provoz větrací jednotky se ZZT [Kč∙rok-1] | 2065.5642
Celkové dotace na zatepelní domu + výměna otvorových výplňí [Kč] | 235257 | Roční úspory na provoz domu [Kč∙rok-1] | 30069.8865
Celková výše dotace pro pořízen centrálního větrání se ZZT [Kč] | 100000
Dotační bonus za kombinaci opatření [Kč] | 10000
Náklady na provedení blower door testu [Kč] | 6000
Dotace na projektovou dokumentaci [Kč] | 30000
Celková výše dotace Nová zelená úsporám [Kč] | 369257
Ekonomické zhodnocení po využití dotací Nová zelená úsporám
Celková cena rekonstrukce domu s DPH po využití dotací Nová zelená úsporám [Kč] | 400440.3
Doba návratnosti po využití dotací [rok] | 13.317

## Návratnost TČ
Ekonomická návratnost TČ |  | Celkové roční úspory - po 3. Energeticky úsporném opatření - návrh nového zdroje tepla
Celková cena komplexní zateplení [Kč] | 519570 | Spotřeba elektrické energie na vytápění a přípravu teplé vody [MWh∙rok-1] | 4.7167
Celková cena za VZT se ZZT [Kč] | 250127.3 | Náklady na vytápění a přípravu teplo vody po opatření [Kč∙rok-1] | 24856.2995
Celková cena za TČ [Kč] | 229537.22 | Spotřeba elektřiny na provoz jednotky za rok [MWh∙rok-1] | 0.3066
Celková cena rekonstrukce [Kč] | 999234.52 | Náklady na provoz větrací jednotky se ZZT [Kč∙rok-1] | 1615.7309
Roční úspory domu [Kč] | 29585.0041 | Celková spotřeba elektřiny technických zařízeních za rok [MWh∙rok-1] | 5.0233
|  | Celkové náklady technické zázemí na provoz rodinného domu [Kč∙rok-1] | 26472.0304
Doba návratnosti [rok] | 33.775 | Celkové roční úspory na provoz technického zařízení rodinného domu [Kč∙rok-1] | 24113.9396
Nová zelená úsporám |  | Průměrná spotřeba elektřiny za spotřebiče rodinného domu [MWh∙rok-1] | 3.729
Celkové dotace na zatepelní domu + výměna otvorových výplňí [Kč] | 235257 | Cena nového tarifu D57d - průměr vysokého a nízkého tarifu [Kč∙MWh-1] | 5269.8333
Celková výše dotace pro pořízen centrálního větrání se ZZT [Kč] | 100000 | Nová cena nákladů elektrické energie pro spotřebiče rodinného domu [Kč∙rok-1] | 19651.2085
Dotační bonus za kombinaci opatření [Kč] | 10000 | Úspory oproti původnímu tarifu za elektrickou energii [Kč∙MWh-1] | 5471.0645
Náklady na provedení blower door testu [Kč] | 6000
Dotace na projektovou dokumentaci [Kč] | 30000 | Celkové roční úspory rodinného domu [Kč∙rok-1] | 29585.0041
Celková výše dotace Nová zelená úsporám [Kč] | 369257
Ekonomické zhodnocení po využití dotací Nová zelená úsporám
Celková cena rekonstrukce domu s DPH po využití dotací Nová zelená úsporám [Kč] | 629977.52
Doba návratnosti po využití dotací [rok] | 21.2938

## Návratnost FVE
Ekonomická návratnost TČ |  | Celkové roční úspory - po 4. Energeticky úsporném opatření - návrh FVE
Celková cena komplexní zateplení [Kč] | 519570 | Spotřeba elektrické energie na vytápění a přípravu teplé vody [MWh∙rok-1] | 4.7167
Celková cena za VZT se ZZT [Kč] | 250127.3 | Náklady na vytápění a přípravu teplo vody po opatření [Kč∙rok-1] | 24856.2995
Celková cena za TČ [Kč] | 229537.22 | Spotřeba elektřiny na provoz jednotky za rok [MWh∙rok-1] | 0.3066
Celková cena za FVE [Kč] | 655000 | Náklady na provoz větrací jednotky se ZZT [Kč∙rok-1] | 1615.7309
Celková cena rekonstrukce [Kč] | 1654234.52 | Celková spotřeba elektřiny technických zařízeních za rok [MWh∙rok-1] | 5.0233
Roční úspory domu [Kč] | 59846.0447 | Průměrná spotřeba elektřiny za spotřebiče rodinného domu [MWh∙rok-1] | 3.729
|  | Celková spotřeba elektrické energie rodinného domu [MWh∙rok-1] | 8.7523
Doba návratnosti [rok] | 27.6415 | Koupena el. energie z DS [MWh∙rok-1] | 3.01
|  | Náklady na provoz rodinného domu za rok [Kč∙rok-1] | 15862.1983
Nová zelená úsporám |  | Průměrná spotřeba elektřiny za spotřebiče rodinného domu [MWh∙rok-1] | 3.729
Celkové dotace na zatepelní domu + výměna otvorových výplňí [Kč] | 235257 | Cena nového tarifu D57d - průměr vysokého a nízkého tarifu [Kč∙MWh-1] | 5269.8333
Celková výše dotace pro pořízen centrálního větrání se ZZT [Kč] | 100000 | Nová cena nákladů elektrické energie pro spotřebiče rodinného domu [Kč∙rok-1] | 19651.2085
Dotační bonus za kombinaci opatření [Kč] | 10000 | Úspory oproti původnímu tarifu za elektrickou energii [Kč∙MWh-1] | 5471.0645
Náklady na provedení blower door testu [Kč] | 6000
Dotace na projektovou dokumentaci [Kč] | 30000 | Celkové roční úspory rodinného domu [Kč∙rok-1] | 59846.0447
Celková výše dotace na FVE [Kč] | 205000
Celková výše dotace Nová zelená úsporám [Kč] | 574257
Ekonomické zhodnocení po využití dotací Nová zelená úsporám
Celková cena rekonstrukce domu s DPH po využití dotací Nová zelená úsporám [Kč] | 1079977.52
Doba návratnosti po využití dotací [rok] | 18.0459

## Návratnost opatření -nový ceník
Ekonomická návratnost TČ |  | Celkové roční úspory - po 4. Energeticky úsporném opatření - návrh FVE
Celková cena komplexní zateplení [Kč] | 519570 | Spotřeba elektrické energie na vytápění a přípravu teplé vody [MWh∙rok-1] |  | 4.7167
Celková cena za VZT se ZZT [Kč] | 250127.3 | Náklady na vytápění a přípravu teplo vody po opatření [Kč∙rok-1] |  | 24856.2995
Celková cena za TČ [Kč] | 229537.22 | Spotřeba elektřiny na provoz jednotky za rok [MWh∙rok-1] |  | 0.3066
Celková cena za FVE [Kč] | 655000 | Náklady na provoz větrací jednotky se ZZT [Kč∙rok-1] |  | 1899.0804
Celková cena rekonstrukce [Kč] | 1654234.52 | Celková spotřeba elektřiny technických zařízeních za rok [MWh∙rok-1] |  | 5.0233
Roční úspory domu [Kč] | 89123.706 | Průměrná spotřeba elektřiny za spotřebiče rodinného domu [MWh∙rok-1] |  | 3.729
|  | Celková spotřeba elektrické energie rodinného domu [MWh∙rok-1] |  | 8.7523
Doba návratnosti [rok] | 18.5611 | Koupena el. energie z DS [MWh∙rok-1] |  | 3.01
|  | Náklady na provoz rodinného domu za rok [Kč∙rok-1] |  | 18643.94
Nová zelená úsporám |  | Průměrná spotřeba elektřiny za spotřebiče rodinného domu [MWh∙rok-1] |  | 3.729
Celkové dotace na zatepelní domu + výměna otvorových výplňí [Kč] | 235257 | Cena nového tarifu D57d - průměr vysokého a nízkého tarifu [Kč∙MWh-1] |  | 6194
Celková výše dotace pro pořízen centrálního větrání se ZZT [Kč] | 100000 | Nová cena nákladů elektrické energie pro spotřebiče rodinného domu [Kč∙rok-1] |  | 23097.426
Dotační bonus za kombinaci opatření [Kč] | 10000 | Úspory oproti původnímu tarifu za elektrickou energii [Kč∙MWh-1] |  | 9561.7775
Náklady na provedení blower door testu [Kč] | 6000
Dotace na projektovou dokumentaci [Kč] | 30000 | Celkové roční úspory rodinného domu [Kč∙rok-1] |  | 89123.706
Celková výše dotace na FVE [Kč] | 205000
Celková výše dotace Nová zelená úsporám [Kč] | 574257
|  |  | 27.6415 | 18.5611
Ekonomické zhodnocení po využití dotací Nová zelená úsporám |  |  | 18.0459 | 12.1177
Celková cena rekonstrukce domu s DPH po využití dotací Nová zelená úsporám [Kč] | 1079977.52
Doba návratnosti po využití dotací [rok] | 12.1177