## Start
Dobrý den,
tento program by měl sloužit projektantům, jako pomůcka při návrhu hydraulických tratí. Byl vypracován ve Visual Basicu pracujícího pod Microsoft Excelem 2010. Pro jeho spuštění a bezproblémový chod musí být povolená makra v sešitě. Samotné spuštění proběhne po stisku níže umístěného tlačítka.

## délkové
Bežné potrubí |  |  | Bezešvé |  |  | Měděné
Označení | světlý průměr | drsnost | Označení | světlý průměr | drsnost | Označení | světlý průměr | drsnost
DN 10 (3/8") | 0.0124 | 0.1 | DN 15 (1/2") | 0.0168 | 0.1 | 6x1 | 0.004 | 0.02
DN 15 (1/2") | 0.0161 | 0.1 | DN 20 (3/4") | 0.0228 | 0.1 | 8x1 | 0.006 | 0.02
DN 20 (3/4") | 0.0216 | 0.1 | DN 25 (1") | 0.0266 | 0.1 | 10x1 | 0.008 | 0.02
DN 25 (1") | 0.0272 | 0.1 | DN 32 (1 1/4") | 0.0328 | 0.1 | 12x1 | 0.01 | 0.02
DN 32 (5/4") | 0.0359 | 0.1 | DN 40 (1 1/2") | 0.0393 | 0.1 | 15x1 | 0.013 | 0.02
DN 40 (6/4") | 0.0418 | 0.1 | DN 50 (2") | 0.0512 | 0.1 | 18x1 | 0.016 | 0.02
DN 50 (2") | 0.0529 | 0.1 | DN 65 (2 1/2") | 0.0696 | 0.1 | 22x1 | 0.02 | 0.02
|  |  | DN 80 ( 3") | 0.0818 | 0.1 | 28x1,5 | 0.025 | 0.02
|  |  | DN 100 (4") | 0.1 | 0.1 | 35x1,5 | 0.032 | 0.02
|  |  | DN 125 (5") | 0.124 | 0.1 | 42x1,5 | 0.039 | 0.02
|  |  | DN 150 (6") | 0.15 | 0.1 | 54x2 | 0.05 | 0.02
|  |  | DN 200 (8") | 0.2064 | 0.1 | 64x2 | 0.06 | 0.02
|  |  | DN 250 (10") | 0.259 | 0.1 | 76,1x2 | 0.0721 | 0.02
|  |  | DN 300 (12") | 0.308 | 0.1 | 88,9x2,5 | 0.0839 | 0.02
|  |  | DN 350 (15") | 0.359 | 0.1 | 108x2,5 | 0.103 | 0.02
[6 empty] | 133x3 | 0.127 | 0.02
[6 empty] | 159x3 | 0.153 | 0.02
[6 empty] | 219x3 | 0.213 | 0.02
[6 empty] | 267x3 | 0.261 | 0.02

## místní
Náhlé rozšíření |  | Kónické zúžení |  | Náhlé zůžení |  | Ostré koleno |  | Klapka |  | Kuželový uzávěr |  | Ventil
D2/D1 | ξ | 2δ | ξ | S2/S1 | ξ | δ | ξ | Otevření [%] | ξ | Otevření [%] | ξ | Otevření [%] | ξ
1.2 | 0.19 | 5° | 0.06 | 0.9 | 0.075 | 15° | 0.06 | 10 | 2499 | 10 | 1971 | 10 | 6756
1.25 | 0.32 | 7° | 0.12 | 0.8 | 0.16 | 30° | 0.17 | 20 | 203.08 | 20 | 329.6 | 20 | 624
1.33 | 0.6 | 10° | 0.16 | 0.7 | 0.23 | 45° | 0.32 | 30 | 50.02 | 30 | 89.7 | 30 | 122
1.5 | 1.56 | 20° | 0.2 | 0.6 | 0.275 | 60° | 0.68 | 40 | 21.67 | 40 | 33.6 | 40 | 50
1.67 | 3.17 | 30° | 0.24 | 0.5 | 0.31 | 90° | 1.27 | 50 | 10.11 | 50 | 16.36 | 50 | 24
2 | 9 | 60° | 0.32 | 0.4 | 0.34 |  |  | 60 | 5.06 | 60 | 8.18 | 60 | 13.79
2.5 | 27.6 |  |  | 0.3 | 0.36 |  |  | 70 | 3.52 | 70 | 3.94 | 70 | 9.4
3 | 64 |  |  | 0.2 | 0.38 |  |  | 80 | 2.56 | 80 | 1.52 | 80 | 7.16
|  |  |  | 0.1 | 0.4 |  |  | 90 | 1.44 | 90 | 0.29 | 90 | 5.57
[8 empty] | 100 | 0.56 | 100 | 0.06 | 100 | 4.95
Kónické rozšíření
S2/S1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 8
δ=5° | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1
δ=8° | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12
δ=10° | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14
δ=15° | není def. | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | 0.2
δ=20° | není def. | není def. | není def. | není def. | 0.17 | 0.2 | 0.23
Oblouk hladký
r/d | 1 | 1.5 | 3 | 4
δ=45° | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.1
δ=90° | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.15
δ=180° | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.2
Oblouk záhybový
r/d | 1 | 1.5 | 3 | 4
δ=45° | 0.5 | 0.45 | 0.25 | 0.2
δ=90° | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3
δ=180° | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.4
Oblouk segmentový
r/d | 1 | 1.5 | 3 | 4
δ=45° | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.15
δ=90° | 0.45 | 0.35 | 0.3 | 0.25
δ=180° | 0.55 | 0.4 | 0.35 | 0.3

## místní 2
Kónické rozšíření
S2/S1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 8
δ=5° | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1
δ=8° | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12
δ=10° | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14
δ=15° | není def. | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | 0.2
δ=20° | není def. | není def. | není def. | není def. | 0.17 | 0.2 | 0.23
Oblouk hladký
r/d | 1 | 1.5 | 3 | 4
δ=45° | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 0.1
δ=90° | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.15
δ=180° | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.2
Oblouk záhybový
r/d | 1 | 1.5 | 3 | 4
δ=45° | 0.5 | 0.45 | 0.25 | 0.2
δ=90° | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3
δ=180° | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.4
Oblouk segmentový
r/d | 1 | 1.5 | 3 | 4
δ=45° | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 0.15
δ=90° | 0.45 | 0.35 | 0.3 | 0.25
δ=180° | 0.55 | 0.4 | 0.35 | 0.3

## čerpadla
| Průtok: |  | Měrná energie: |  | Účinnost: |  | Výkon: |  | Npsh:
BETA 4 50-32-250-L | 0 | 0 | 973.7327 | 973.7327 | 0.012384 | 0.012384 | 5.1299 | 5.1299 | 2.4048 | 2.4048
| 0.55 | 0 | 978.7439 | 20.7607 | 9.4079 | 19.0934 | 5.6747 | 0.88675 | 1.6117 | -1.9198
| 1.1 | 0 | 974.6146 | -24.6628 | 16.8583 | -3.8966 | 6.3069 | 0.2143 | 1.2313 | 0.97155
| 1.65 | 0 | 965.6419 | 6.7361 | 22.7072 | 0.45675 | 6.9968 | -0.050031 | 1.1202 | -0.19556
| 2.2 | 0 | 954.5049 | -0.73677 | 27.2236 | -0.03407 | 7.7277 | 0.0060786 | 1.1694 | 0.015714
| 2.75 |  | 942.2649 |  | 30.6016 |  | 8.4963 |  | 1.3045
| 3.3 |  | 928.3648 |  | 32.9603 |  | 9.3129 |  | 1.4856
| 3.85 |  | 910.6297 |  | 34.3443 |  | 10.2009 |  | 1.7073
| 4.4 |  | 885.2664 |  | 34.7231 |  | 11.1971 |  | 1.9986
| 4.95 |  | 846.8639 |  | 33.9916 |  | 12.3517 |  | 2.4233
| 5.5 |  | 788.393 |  | 31.9697 |  | 13.7282 |  | 3.0794
BETA 6 65-50-160-L | 0 | 0 | 393.3742 | 393.3742 | 0.0050802 | 0.0050802 | 2.2031 | 2.2031 | 0.70577 | 0.70577
| 1.237 | 0 | 392.3745 | -0.9302 | 19.7908 | 18.016 | 2.4437 | 0.16461 | 0.91001 | 0.17279
| 2.474 | 0 | 391.3651 | 0.13913 | 35.2093 | -1.7478 | 2.7412 | 0.027369 | 1.1076 | -0.0081158
| 3.711 | 0 | 389.7357 | -0.028536 | 47.0647 | 0.096372 | 3.0738 | -0.002683 | 1.3185 | 0.0014948
| 4.948 | 0 | 386.6851 | -0.0033967 | 55.9675 | -0.0034447 | 3.426 | 0.00010579 | 1.5648 | 3.6086e-05
| 6.185 |  | 381.221 |  | 62.3348 |  | 3.7882 |  | 1.8705
| 7.422 |  | 372.1604 |  | 66.3899 |  | 4.1565 |  | 2.2618
| 8.659 |  | 358.1295 |  | 68.1628 |  | 4.5333 |  | 2.7668
| 9.896 |  | 337.5635 |  | 67.4897 |  | 4.9267 |  | 3.4157
| 11.133 |  | 308.7068 |  | 64.0133 |  | 5.3508 |  | 4.2406
| 12.37 |  | 269.6128 |  | 57.1828 |  | 5.8256 |  | 5.2757
BETA 16 100-80-160-L | 0 | 0 | 397.4684 | 397.4684 | -0.003092 | -0.003092 | 7.2372 | 7.2372 | 4.5343 | 4.5343
| 4.172 | 0 | 395.6958 | -0.28124 | 21.0911 | 5.6252 | 7.9329 | 0.15144 | 2.9414 | -0.5238
| 8.344 | 0 | 392.4673 | -0.031447 | 38.0478 | -0.14627 | 8.7131 | 0.0043438 | 2.2506 | 0.038585
| 12.516 | 0 | 387.2851 | -0.00062967 | 51.6155 | 0.0024913 | 9.523 | -0.00016992 | 2.1153 | -0.0011505
| 16.688 | 0 | 379.5025 | -2.0484e-05 | 62.3181 | -3.0895e-05 | 10.3204 | 1.7521e-06 | 2.2921 | 1.4185e-05
| 20.86 |  | 368.324 |  | 70.4548 |  | 11.0759 |  | 2.6407
| 25.032 |  | 352.8049 |  | 76.1002 |  | 11.7727 |  | 3.124
| 29.204 |  | 331.8517 |  | 79.1043 |  | 12.407 |  | 3.808
| 33.376 |  | 304.2221 |  | 79.0922 |  | 12.9874 |  | 4.8617
| 37.548 |  | 268.5246 |  | 75.4648 |  | 13.5354 |  | 6.5575
| 41.72 |  | 223.219 |  | 67.398 |  | 14.0855 |  | 9.2707
BETA 30 150-125-315-L | 0 | 0 | 1434.3839 | 1434.3839 | 0.086823 | 0.086823 | 81.1113 | 81.1113 | 6.7396 | 6.7396
| 13.919 | 0 | 1429.0385 | -0.5549 | 20.9827 | 1.6819 | 93.8975 | 0.95569 | 6.8138 | 0.008851
| 27.838 | 0 | 1424.806 | 0.017491 | 37.4831 | -0.01386 | 105.9489 | -0.0030954 | 6.8289 | -0.00030823
| 41.757 | 0 | 1417.1168 | -0.00039316 | 50.4181 | 6.5965e-05 | 117.6275 | 3.2755e-05 | 6.8338 | 4.1673e-06
| 55.676 | 0 | 1402.5957 | 1.326e-06 | 60.4596 | -1.7555e-07 | 129.183 | -1.2439e-07 | 6.8653 | -1.3619e-08
| 69.595 |  | 1379.0623 |  | 68.1215 |  | 140.7533 |  | 6.9479
| 83.514 |  | 1345.5305 |  | 73.7593 |  | 152.3641 |  | 7.0939
| 97.433 |  | 1302.2087 |  | 77.5706 |  | 163.9291 |  | 7.3031
| 111.352 |  | 1250.4998 |  | 79.5949 |  | 175.25 |  | 7.5633
| 125.271 |  | 1193.0013 |  | 79.7133 |  | 186.0163 |  | 7.8499
| 139.19 |  | 1133.5051 |  | 77.6489 |  | 195.8055 |  | 8.1259
BETA 21 125-80-200-L | 0 | 0 | 658.9895 | 658.9895 | 0.010138 | 0.010138 | 16.8804 | 16.8804 | 2.7471 | 2.7471
| 5.98 | 0 | 655.0881 | -0.47208 | 20.7088 | 3.8381 | 18.803 | 0.32292 | 3.3877 | 0.13627
| 11.96 | 0 | 648.7883 | -0.029156 | 37.4648 | -0.067446 | 20.6928 | -9.9105e-05 | 3.7493 | -0.0053937
| 17.94 | 0 | 639.503 | -0.00010853 | 50.9594 | 0.00078572 | 22.5325 | -2.4382e-05 | 3.9265 | 8.9335e-05
| 23.92 | 0 | 626.347 | -9.7226e-06 | 61.656 | -7.0981e-06 | 24.3142 | 3.0556e-07 | 4.0006 | -4.3573e-07
| 29.9 |  | 608.1368 |  | 69.8005 |  | 26.0395 |  | 4.0393
| 35.88 |  | 583.3902 |  | 75.4205 |  | 27.7192 |  | 4.0971
| 41.86 |  | 550.3268 |  | 78.3261 |  | 29.3738 |  | 4.2151
| 47.84 |  | 506.8677 |  | 78.1093 |  | 31.0328 |  | 4.4209
| 53.82 |  | 450.6358 |  | 74.1444 |  | 32.7354 |  | 4.7289
| 59.8 |  | 378.9552 |  | 65.5879 |  | 34.5298 |  | 5.14
META-PLUS 10 80-65-125-20-L | 0 | 0 | 264.083 | 264.083 | -0.21875 | -0.21875 | 2.1301 | 2.1301 | 2.0766 | 2.0766
| 1.966 | 0 | 262.9913 | -0.48016 | 11.9364 | 4.0755 | 2.3541 | 0.11384 | 1.7639 | -0.21678
| 3.932 | 0 | 261.2061 | -0.012509 | 29.0706 | 1.3079 | 2.5814 | -0.00016337 | 1.6264 | 0.033042
| 5.898 | 0 | 258.129 | -0.013068 | 46.9969 | -0.12572 | 2.8166 | 0.0001056 | 1.5992 | -0.0019718
| 7.864 | 0 | 253.1599 | -4.8333e-06 | 62.5583 | 0.0028729 | 3.0636 | -7.8717e-07 | 1.6341 | 4.6493e-05
| 9.83 |  | 245.6968 |  | 73.628 |  | 3.3263 |  | 1.6996
| 11.796 |  | 235.1362 |  | 79.109 |  | 3.6083 |  | 1.7808
| 13.762 |  | 220.8728 |  | 78.9347 |  | 3.9128 |  | 1.8795
| 15.728 |  | 202.2995 |  | 74.0683 |  | 4.2428 |  | 2.014
| 17.694 |  | 178.8076 |  | 66.5031 |  | 4.601 |  | 2.2196
| 19.66 |  | 149.7863 |  | 59.2625 |  | 4.9899 |  | 2.5481
META-PLUS 19 100-65-315-16-L | 0 | 0 | 1423.8615 | 1423.8615 | -0.0013064 | -0.0013064 | 29.0122 | 29.0122 | 3.7857 | 3.7857
| 3.576 | 0 | 1421.91 | 0.1494 | 16.3823 | 5.2027 | 31.4675 | 0.51724 | 3.492 | -0.1017
| 7.152 | 0 | 1415.8308 | -0.21829 | 29.085 | -0.19028 | 34.7813 | 0.055012 | 3.321 | 0.0058622
| 10.728 | 0 | 1406.0377 | 0.0077195 | 39.0579 | 0.0048659 | 38.5096 | -0.0022421 | 3.2515 | -0.00011395
| 14.304 | 0 | 1391.808 | -0.00028952 | 46.9953 | -6.5272e-05 | 42.3226 | 2.9097e-05 | 3.2693 | 1.7293e-06
| 17.88 |  | 1371.2829 |  | 53.336 |  | 46.005 |  | 3.3667
| 21.456 |  | 1341.4671 |  | 58.2621 |  | 49.4555 |  | 3.5432
| 25.032 |  | 1298.2293 |  | 61.6998 |  | 52.6868 |  | 3.8048
| 28.608 |  | 1236.302 |  | 63.319 |  | 55.8262 |  | 4.1642
| 32.184 |  | 1149.2812 |  | 62.5335 |  | 59.1148 |  | 4.6412
| 35.76 |  | 1029.6267 |  | 58.5011 |  | 62.9083 |  | 5.2621
META-PLUS 20 125-80-160-33-L | 0 | 0 | 396.9402 | 396.9402 | 0.01282 | 0.01282 | 10.9021 | 10.9021 | 8.6525 | 8.6525
| 4.6 | 0 | 392.2222 | -1.0915 | 15.0106 | 3.5127 | 11.872 | 0.22216 | 5.1644 | -1.0415
| 9.2 | 0 | 387.2423 | 0.024004 | 27.8589 | -0.057529 | 12.7589 | -0.0027361 | 3.6208 | 0.07028
| 13.8 | 0 | 380.5946 | -0.0020483 | 38.6899 | 0.00065451 | 13.5901 | 6.2403e-05 | 3.2054 | -0.0019956
| 18.4 | 0 | 370.7336 | -1.3003e-05 | 47.4695 | -1.5504e-05 | 14.3867 | -5.7166e-07 | 3.3345 | 2.1658e-05
| 23 |  | 355.9739 |  | 53.9968 |  | 15.1636 |  | 3.6573
| 27.6 |  | 334.4906 |  | 57.9043 |  | 15.9296 |  | 4.0555
| 32.2 |  | 304.3188 |  | 58.6579 |  | 16.6875 |  | 4.6438
| 36.8 |  | 263.3541 |  | 55.5571 |  | 17.4336 |  | 5.7695
| 41.4 |  | 209.3523 |  | 47.7346 |  | 18.1584 |  | 8.0126
| 46 |  | 139.9294 |  | 34.1564 |  | 18.8461 |  | 12.1858
META-PLUS 3 50-32-200-8-L | 0 | 0 | 590.2186 | 590.2186 | 0.017328 | 0.017328 | 2.9016 | 2.9016 | 2.6995 | 2.6995
| 0.519 | 0 | 591.6458 | -0.021504 | 9.5275 | 19.0928 | 3.1417 | 0.45373 | 2.1688 | -1.3003
| 1.038 | 0 | 593.5887 | 7.7346 | 18.1117 | -1.3533 | 3.3862 | 0.022718 | 1.867 | 0.59673
| 1.557 | 0 | 592.9988 | -4.8098 | 25.601 | -0.25592 | 3.629 | -0.010998 | 1.7194 | -0.12414
| 2.076 | 0 | 587.4847 | 0.37742 | 31.8569 | 0.017494 | 3.8666 | 0.0012695 | 1.6713 | 0.011313
| 2.595 |  | 575.3122 |  | 36.7713 |  | 4.0973 |  | 1.6873
| 3.114 |  | 555.4044 |  | 40.2667 |  | 4.322 |  | 1.7521
| 3.633 |  | 527.3417 |  | 42.2959 |  | 4.5436 |  | 1.8698
| 4.152 |  | 491.3614 |  | 42.8423 |  | 4.7671 |  | 2.0645
| 4.671 |  | 448.3584 |  | 41.9197 |  | 5 |  | 2.3796
| 5.19 |  | 399.8846 |  | 39.5723 |  | 5.2518 |  | 2.8786
META-MAK 2 50-32-NCB-160-9-L | 0 | 0 | 406.6226 | 406.6226 | -0.0039868 | -0.0039868 | 1.5401 | 1.5401 | 2.2843 | 2.2843
| 0.543 | 0 | 405.8239 | -1.8562 | 13.7748 | 28.5441 | 1.636 | 0.10365 | 1.7793 | -1.064
| 1.086 | 0 | 404.7026 | 1.3874 | 24.6941 | -6.3835 | 1.7851 | 0.1588 | 1.3994 | 0.26755
| 1.629 | 0 | 402.2778 | -1.2936 | 33.4817 | 1.0592 | 1.9554 | -0.047536 | 1.1232 | -0.041374
| 2.172 | 0 | 397.7437 | 0.083707 | 40.6723 | -0.092556 | 2.1237 | 0.0043317 | 0.94104 | 0.0058182
| 2.715 |  | 390.4688 |  | 46.6075 |  | 2.2761 |  | 0.85585
| 3.258 |  | 379.9963 |  | 51.4358 |  | 2.4076 |  | 0.88247
| 3.801 |  | 366.0442 |  | 55.1126 |  | 2.5221 |  | 1.0479
| 4.344 |  | 348.5049 |  | 57.4001 |  | 2.6328 |  | 1.3913
| 4.887 |  | 327.4459 |  | 57.8674 |  | 2.7618 |  | 1.9641
| 5.43 |  | 303.1088 |  | 55.8907 |  | 2.9403 |  | 2.8295
META-MAK 13 80-50-NCB-250-13-L | 0 | 0 | 991.8277 | 991.8277 | -0.0040817 | -0.0040817 | 11.0996 | 11.0996 | 3.9107 | 3.9107
| 1.966 | 0 | 995.8715 | 4.3042 | 16.1641 | 9.0168 | 12.1345 | 0.50416 | 2.9016 | -0.66756
| 3.932 | 0 | 991.9169 | -1.2018 | 29.4111 | -0.41633 | 13.2521 | 0.01161 | 2.3783 | 0.087008
| 5.898 | 0 | 981.0653 | 0.031009 | 40.022 | 0.0066833 | 14.4452 | -0.00014983 | 2.1834 | -0.0045107
| 7.864 | 0 | 964.2094 | -0.00058119 | 48.2689 | -3.6355e-05 | 15.7061 | -8.6851e-07 | 2.1917 | 8.984e-05
| 9.83 |  | 942.0337 |  | 54.4111 |  | 17.0269 |  | 2.3104
| 11.796 |  | 915.0142 |  | 58.6944 |  | 18.3994 |  | 2.4787
| 13.762 |  | 883.4187 |  | 61.352 |  | 19.815 |  | 2.6682
| 15.728 |  | 847.3064 |  | 62.6038 |  | 21.2649 |  | 2.8826
| 17.694 |  | 806.5283 |  | 62.6568 |  | 22.7399 |  | 3.1578
| 19.66 |  | 760.7268 |  | 61.7049 |  | 24.2305 |  | 3.562
META-MAK 21 125-80-NCB-200-31-L | 0 | 0 | 633.5592 | 633.5592 | -0.022353 | -0.022353 | 16.9198 | 16.9198 | 4.0017 | 4.0017
| 5.876 | 0 | 632.466 | 0.38084 | 20.0535 | 3.8355 | 18.711 | 0.30311 | 4.2477 | 0.060553
| 11.752 | 0 | 626.0697 | -0.10836 | 35.9199 | -0.077081 | 20.5248 | 0.00027423 | 4.3392 | -0.0037
| 17.628 | 0 | 615.772 | 0.0021972 | 48.4515 | 0.0010392 | 22.3631 | 3.8386e-06 | 4.3582 | 9.2929e-05
| 23.504 | 0 | 602.1257 | -2.9661e-05 | 58.2632 | -9.0911e-06 | 24.2261 | -6.3456e-08 | 4.3656 | -7.2727e-07
| 29.38 |  | 584.8355 |  | 65.7096 |  | 26.112 |  | 4.4018
| 35.256 |  | 562.757 |  | 70.8853 |  | 28.0173 |  | 4.4863
| 41.132 |  | 533.8974 |  | 73.6246 |  | 29.9368 |  | 4.6177
| 47.008 |  | 495.4152 |  | 73.5019 |  | 31.8633 |  | 4.7739
| 52.884 |  | 443.6204 |  | 69.8314 |  | 33.7879 |  | 4.9121
| 58.76 |  | 373.9741 |  | 61.6671 |  | 35.6998 |  | 4.9683
MONO-NORM 1 50-32-NVY-125-11-L | 0 | 0 | 253.0927 | 253.0927 | 0.025635 | 0.025635 | 0.72024 | 0.72024 | 13.9942 | 13.9942
| 0.572 | 0 | 251.6274 | -2.7934 | 16.9013 | 32.5858 | 0.8323 | 0.20968 | 8.034 | -13.051
| 1.144 | 0 | 250.0519 | 0.68889 | 30.5354 | -5.6252 | 0.93409 | -0.02883 | 4.5091 | 5.0757
| 1.716 | 0 | 247.794 | -0.49329 | 41.3031 | 0.42755 | 1.0323 | 0.0087553 | 2.6653 | -0.86395
| 2.288 | 0 | 244.2692 | -0.0047472 | 49.5099 | -0.027195 | 1.1315 | -0.00081769 | 1.8922 | 0.056027
| 2.86 |  | 238.881 |  | 55.3913 |  | 1.2342 |  | 1.7236
| 3.432 |  | 231.0205 |  | 59.1131 |  | 1.3408 |  | 1.837
| 4.004 |  | 220.0668 |  | 60.771 |  | 1.4495 |  | 2.0541
| 4.576 |  | 205.3867 |  | 60.391 |  | 1.5565 |  | 2.3404
| 5.148 |  | 186.3347 |  | 57.9292 |  | 1.6558 |  | 2.8053
| 5.72 |  | 162.2534 |  | 53.2718 |  | 1.7396 |  | 3.7022
META-PLUS 15 100-80-125-28-L | 0 | 0 | 260.0708 | 260.0708 | 0.0311 | 0.0311 | 4.0008 | 4.0008 | 2.3323 | 2.3323
| 3.611 | 0 | 260.8321 | 0.3393 | 20.1821 | 5.7791 | 4.4796 | 0.14505 | 2.0579 | -0.10332
| 7.222 | 0 | 260.0472 | -0.0232 | 38.0698 | -0.036951 | 4.9022 | -0.00417 | 1.9508 | 0.00818
| 10.833 | 0 | 256.8497 | -0.0035 | 52.7072 | -0.00531 | 5.311 | 0.000211 | 1.971 | -0.000175
| 14.444 | 0 | 250.455 | 2e-05 | 63.4487 | 8.36e-05 | 5.7363 | -2.83e-06 | 2.0843 | 1.49e-06
| 18.055 |  | 240.1597 |  | 69.99 |  | 6.1974 |  | 2.2625
| 21.666 |  | 225.3424 |  | 72.3681 |  | 6.7016 |  | 2.4837
| 25.277 |  | 205.4632 |  | 70.9612 |  | 7.2449 |  | 2.7319
| 28.888 |  | 180.0638 |  | 66.4889 |  | 7.8116 |  | 2.9972
| 32.499 |  | 148.7674 |  | 60.012 |  | 8.3745 |  | 3.2759
| 36.11 |  | 111.279 |  | 52.9326 |  | 8.8948 |  | 3.5703
META-MAK 20 125-80-NCB-125-33-L | 0 | 0 | 396.8897 | 396.8897 | 0.0065035 | 0.0065035 | 10.9 | 10.9 | 3.5064 | 3.5064
| 4.6 | 0 | 392.5382 | -0.93072 | 15.1181 | 3.5617 | 11.8759 | 0.22554 | 3.3212 | -0.053113
| 9.2 | 0 | 387.4486 | 0.0027953 | 27.932 | -0.0638 | 12.758 | -0.0032928 | 3.2438 | 0.002972
| 13.8 | 0 | 380.5433 | -0.0012255 | 38.6735 | 0.00088184 | 13.5832 | 8.7482e-05 | 3.2668 | -4.3056e-05
| 18.4 | 0 | 370.5036 | -2.2449e-05 | 47.3746 | -1.7976e-05 | 14.3786 | -8.8484e-07 | 3.3953 | 1.1189e-06
| 23 |  | 355.7694 |  | 53.8743 |  | 15.1622 |  | 3.6462
| 27.6 |  | 334.5395 |  | 57.8183 |  | 15.9423 |  | 4.0484
| 32.2 |  | 304.7715 |  | 58.6592 |  | 16.7176 |  | 4.643
| 36.8 |  | 264.1816 |  | 55.6564 |  | 17.4775 |  | 5.4829
| 41.4 |  | 210.2448 |  | 47.8762 |  | 18.2016 |  | 6.6331
| 46 |  | 140.1951 |  | 34.1916 |  | 18.8604 |  | 8.1708

## data
| Průtok: | Měrná energie: | Účinnost: | Výkon: | Npsh: | Disipace: | [7 empty] | koeficienty
čerpadlo 1 | l | J/kg | % | kW | m | kW | [7 empty] | měrná energie | účinnost | výkon | NPSH: | disipace
[9 empty] | Průtok |  | l/s
Index: | [8 empty] | Hs |  | m
[9 empty] | H1 |  | m
[9 empty] | H2 |  | m
[9 empty] | p1 |  | Pa
[9 empty] | p2 |  | Pa
[9 empty] | p3 |  | Pa
[9 empty] | teplota |  | °C
[9 empty] | ro |  | kg/m3
[9 empty] | ny |  | m2/s
[9 empty] | p'' |  | Pa
čerpadlo 2 | [8 empty] | výběr
Index:
[10 empty] | staré otáčky | nové otáčky
čerpadlo 1:
čerpadlo 2:
čerpadlo 3:
čerpadlo 4:
čerpadlo 3 | [8 empty] | Trať "a" |  |  | Trať "b" | Trať "c"
délkové
Index:
čerpadlo 4
Index:
| 1. část grafu |  |  | 2. část grafu
čerpadlo A | Průtok: | Měrná energie: | koeficienty: | Průtok: | Měrná energie: | koeficienty:
Způsob
zapojení:
místní
| 1. část grafu |  |  | 2. část grafu
čerpadlo B | Průtok: | Měrná energie: | koeficienty: | Průtok: | Měrná energie: | koeficienty:
Způsob
zapojení:
| 1. část grafu |  |  | 2. část grafu |  |  | 3. část grafu |  |  | 4. část grafu
čerpadlo | Průtok: | Měrná energie: | koeficienty: | Průtok: | Měrná energie: | koeficienty: | Průtok: | Měrná energie: | koeficienty: | Průtok: | Měrná energie: | koeficienty:
Způsob
zapojení:
trať "a" | Průtok: | Měrná energie: | koeficienty:
trať "b" | Průtok: | Měrná energie: | koeficienty:
Trať "c" | Průtok: | Měrná energie: | Výšky:
| 1. část grafu |  |  | 2. část grafu
čerpadlo A | Průtok: | Měrná energie: | koeficienty: | Průtok: | Měrná energie: | koeficienty:
| 1. část grafu |  |  | 2. část grafu
čerpadlo B | Průtok: | Měrná energie: | koeficienty: | Průtok: | Měrná energie: | koeficienty: