Novostavba výrobní haly

TECHNICKÁ   ZPRÁVA

NÁVRH KOTLE A ZPŮSOB VYTÁPĚNÍ

Vypracoval 										Leden 2014

Bc. Stanislav Vyskočil

OBSAH:

1.Úvod podklady.

2. Tepelné bilance.

3. Technické řešení vytápění

4. Technické řešení ohřevu TUV

5. Návrh kotle:

6. Návrh rozdělovače a sběrače:

7. Zabezpečovací zařízení

8. Tepelné izolace

9. Měření a regulace

10. Stavební výpomoce

Použité technické normy a předpisy

Přípoha č.1 – výpočet tepelných ztrát

1.Úvod podklady.

Dokumentace řeší vytápění nově postavené výrobní haly, spojené s administrativními prostory a jednou bytovou jednotkou. Podkladem pro projekt vytápění byla dokumentace stavební části.

2. Tepelné bilance.

Tepelné ztráty přístavby budovy jsou vypočteny podle ČSN EN 12 831 pro oblastní výpočtovou teplotu -17 °C. Vnitřní výpočtové teploty jsou uvedeny na výkrese

- maximální spotřeba tepla pro otop					18,4	kW

- roční potřeba tepla pro otop						32,384	MWh

Výpočet tepelných ztrát viz. příloha č.1

3. Technické řešení vytápění

Vytápění budovy je řešeno teplovodní otopnou soustavou, kde zdrojem vytápění je kombinovaný kotel na zplyňování dřeva, pelety a extra lehký topný olej. Kotel splňuje emisní  třídu 3 (max. koncentrace NOx 150 mg/kWh). Kotlový a uživatelský okruh je oddělen akumulační nádrží. Kotlový okruh je skládá z kotlového čerpadla a termostatického ventilu. Termostatický ventil otevře až při dosažení dané teploty v kotlovém okruhu. Tím se dostane topné médium do akumulační nádrže, popř. do systému.

Uživatelský okruh je z důvodu rozdílného provozního režimu tvořen třemi větvemi. Jedna slouží pro vytápění výrobní haly, druhá pro vytápění administrativního zázemí a třetí okruh slouží k vytápění bytu. Všechny větve jsou vybaveny oběhovým čerpadlem. Požadovaná teplota média je zajišťována pomocí trojcestného ventilu s elektropohonem. Vytápění administrativní a obytné části je zabezpečeno pomocí deskových otopných těles. Hala je pak vytápěna pomocí článkových litinových těles. Vodorovný rozvod je vyveden v měděných trubkách pájených na měkko a je veden v podlaze.

V okamžiku kdy dojde k dostatečnému natopení v uživatelském okruhu, začne se teplo ukládat do akumulační nádoby.

4. Technické řešení ohřevu TUV

Ohřev TUV je zajišťován nepřímo topeným zásobníkem teplé vody o objemu 200 l.

Jmenovitý tepelný výkon při teplotě topné vody 80 °C a průtoku 720 l/hod je 24 000 [W]

BOJLER OKC 200 NTR/Z (DZ DRAŽICE)

V letním období a mimo topnou sezonu se ohřev teplé vody bude zajišťovat pomocí elektrické topné patrony umístěné v bojleru.

5. Návrh kotle:

Návrh zdroje:

Vytápění objektu s přerušovaným větráním a přípravou TV:

QPRIP=0,7QVYT +0,7QVZT +QTV + (QTECH) =29,68 kW

Výběr kotle:

Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety a extra lehký topný olej ( ETO )

ATMOS DC 32SP(L) umožňuje ekologické spalování dřeva na principu generátorového zplynování v kombinaci s hořákem na pelety nebo ETO. Kotel umožňuje podle typu střídání paliv, topíme peletami nebo ETO podle toho, jaký hořák do kotle zabudujeme.

| TECHNICKÁ DATA |  | DC 18SP (L) | DC 25SP (L) | DC 32SP (L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výkon kotle na dřevo | KW | 14 - 20 | 17 - 25 | 25 - 35 |
| Výkon kotle na pelety | KW | 4,5 - 15 | 6 - 20 | 6 - 20 |
| Výkon kotle na olej | KW | 15 - 20,5 | 15 - 30 | 15 - 30 |
| Palivo - dřevo |  | suché dřevo o vlhkosti 12 - 20 % / výhřevnost 15 - 18 MJ/kg ø 70 - 150 mm |  |  |
| Palivo - pelety |  | kvalitní dřevěné pelety ø 6 - 8 mm (bílé pelety) |  |  |
| Palivo - extra ETO |  | ETO o výhřevnosti 42 MJ/kg |  |  |
| Maximální délka dřeva | mm | 330 | 530 | 530 |
| Spotřeba dřeva za sezonu ø | plnometry | 20 | 25 | 35 |
| Obsah násypky na dřevo | dm3 | 66 | 100 | 140 |
| Váha kotle | kg | 429 | 506 | 571 |
| Objem vody v kotli | l | 78 | 109 | 160 |
| Typ hořáku na pelety |  | ATMOS A25 |  |  |
| Typ hořáku na extra ETO |  | libovolný hořák vybavený mechanicky ovládanou vzduchovou klapkou |  |  |
| Zásobník na pelety |  | EXTERNÍ - 250, 500, 1000 l |  |  |
| Připojovací napětí | V/Hz |  | 230 / 50 |  |
| Příkon kotle při startu na pelety | W | 1120 | 1120 | 1120 |
| Příkon kotle při provozu | W | 120 | 120 | 120 |
| Třída kotle dle ČSN EN 303-5 |  | 3 | 4 | 4 |
| Dotované kotle v ČR |  |  | • | • |

Požadovaný výkon je 29,68 kW proto volím kombinovaný kotel na tuhá paliva

Atmos DC 32SP (L) s maximálním výkonem 35 kW.

6. Návrh rozdělovače a sběrače:

Uživatelský okruh je z důvodu rozdílného provozního režimu tvořen třemi větvemi. Jedna slouží pro vytápění výrobní haly trubky DN 40, druhá pro vytápění administrativního zázemí DN 25 a třetí okruh slouží k vytápění bytu DN 30.

Pro toto rozdělení jednotlivých větví slouží rozdělovač a sběrač:

‐ umístění na stěně ve výšce 500 až 1000 mm – pracovní výška

‐ vzdálenost hrdel jednotlivých větví je 200 až 250 mm

Přesněji se rozteče mezi větvemi určí dle DN potrubí z následujícího obrázku:

7. Zabezpečovací zařízení

Kotel je vybaven chladící smyčkou proti přetopení. Na výstupu z kotle je umístěn pojistný ventil a na okruh je připojena expanzní nádoba.

Termostatický ventil pro chladící smyčku:

Ventil nastavený na 110°C je vhodný pro kotle zapojené s akumulačními nádržemi a uzavřenou expanzní nádobou.

Ventil TS 130 - 3/4 A nebo WATTS STS 20 jehož čidlo je umístěno v zadní části kotle chrání kotel proti přetopení tak, že stoupne-li teplota vody v kotli nad 95°C, vpustí do chladící smyčky vodu z vodovodního řádu, která převezme přebytečnou energii a odejde do odpadu. V případě umístění zpětné klapky na vstup vody do chladící smyčky, z důvodu zabránění možného zpětného proudění vody, díky poklesu tlaku ve vodovodním řádu , musíme chladící smyčku vybavit pojišťovacím ventilem 6 - 10 bar, nebo expansní nádobou o objemu minimálně 4 l.

8. Tepelné izolace

Bude izolováno měděné potrubí vedené v podlaze izolačními trubicemi.

Popis: - trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu v základním provedení s podélným nářezem pro další děleni, délka 2m Použití: - pro izolace již namontovaných potrubních rozvodů - izolace rozvodů studené vody (tl. 6, 10 mm a více) - izolace rozvodů teplé užitkové vody (tl. 10, 15 mm a více) - izolace ústředního vytápění (tl. 15, 20 mm) - termoakustická izolace sanitárních rozvodů Nevhodné použití: - izolace rozvodů s teplotou média větší než 90°C - izolace rozvodů nízkotlaké a vysokotlaké páry - venkovní instalace bez ochrany před UV zářením

9. Měření a regulace

Regulační jednotka ovládá, v závislosti na venkovní teplotě, trojcestný ventil a oběhové čerpadlo. Nabíjecí čerpadlo bojleru je spouštěno v závislosti na teplotě vody v bojleru.

Regulace

Provoz kotle je řízen zcela automaticky na požadovanou výstupní teplotu vody, tak aby byla zajištěna co nejvyšší účinnost kotle a nejlepší kvalita spalování. K tomu slouží:

- Regulátor tahu HONEYWELL

- Regulační termostat

- Spalinový termostat

- Termostat na čerpadlo

- Hlavní vypínač a přepínací vypínač provozu kotle

Panel se standartní regulací

Složení panelu:

Hlavní vypínač, bezpečnostní termostat, teploměr, regulační termostat a spalinový termostat.

Elektromechanická regulace je optimálním řešením řízení provozu kotle ( ventilátoru ) jednoduchým způsobem.Provedení panelu se standartní regulací je základním provedením pro všechny vyráběné kotle ATMOS.

Každý kotel je možné vybavit elektronickou regulací ATMOS ACD 01 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.

10. Stavební výpomoce

Stavební úpravy pro topení budou provedeny a koordinovány s ostatními stavebními pracemi na objektu. Bude se jednat o stavební práce typu uložení potrubí do podlahy/stěny, průrazy stěnami, jejich zaslepení apod.

Použité technické normy a předpisy:

1.Zákon č.22/1997 o technických požadavcích na výrobky

2.NV č.26/2003 o technických požadavcích na tlaková zařízení

3.Vyhl.č 193/2007 Sb , kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie

4.NV č.101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

5.Vyhláška  č.87/2000 Sb-Podmínka požární bezpečnosti při svařování

6.ČSN 060310 – Tepelné soustavy v budovách- projektování a montáž

7.ČSN 060830 – Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání TV

8.ČSN EN 12 828 Tepelné soustavy v budovách-navrhování teplovodních soustav

9.ČSN EN 12 170 Tepelné soustavy v budovách-návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání.

Webové stránky: http://www.atmos.cz/,  http://www.dzd.cz/,